广西北海电厂一期工程竣工环境保护

验收公示材料

一、工程基本情况

项目名称：广西北海电厂一期工程

- 建设内容：主要工程为新建2×300MW燃煤发电机组；辅助工程为80t/h化学水处理工程、100t/h工业废水处理工程、卸煤码头和环保设施。

建设单位：国投北部湾发电有限公司

建设地点：北海电厂位于北海铁山港石头埠村的深盐田海岸，距北海市水路47Km，陆路42Km，厂址东、东北、西南面均临海。

工程投资：项目实际投资26.82亿元，其中环保投资1.71亿元，环保投资占项目总投资的6.38％。

工程建设情况：工程于2003年6月22日开工建设，2005 年3月9日顺利通过168小时试运行，正式投入试生产。

环评编制单位：电力工业部中南电力设计院

环保设施设计单位：国家电力公司中南电力设计院

验收监测单位：中国环境监测总站、广西壮族自治区环境监测中心站

二、环境保护执行情况

按照国家有关环境保护的法律法规，该项目进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续。工程相应的环境保护设施与主体工程同时设计、同步施工、同时投入使用。工程对两台发电锅炉配套建设两套双室四电场高效静电除尘器，并且采用240米高烟囱排放。工程产生废水除温排水外排外，其它各类废水经过单独处理后进入复用水池循环使用，不外排。工程产生灰渣除一部分综合利用外，主要用于电厂扩建段围海造地。

公司日常环境保护管理工作由运行管理部和检修管理部负责，设兼职环保员1人，公司没有设立专门的环境保护监测机构，其环境监测工作主要由燃料供应部、运行管理部下辖实验室负责，部分监测工作委托广西电力研究院进行。公司建立了包括《环境保护管理制度》、《固体废弃物控制程序》、《环境因素、危险源识别程序》、《灰场管理办法》、《大气、噪音、水污染控制程序》等环境保护规章制度，环境保护制度基本齐全，执行情况较好。

三、验收监测结果

中国环境监测总站组织广西壮族自治区环境监测中心站于2005年9月3～7日对广西北海电厂一期工程进行了现场监测，监测结果如下：

1、 废气

（1）有组织排放废气

广西北海电厂一期工程排放废气中SO2排放浓度为1197mg/m3、NOx排放浓度为437mg/m3、烟尘排放浓度为178mg/m3均符合GB13223-1996《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-1996）的要求。1#锅炉静电除尘器效率均达到99.8%， 2#锅炉静电除尘器效率达到99.7％。240m烟囱出口林格曼黑度小于1级，符合验收标准限值1级的要求。

（2）无组织排放废气

粉尘无组织排放监测浓度为0.463mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放周界外浓度标准。

2、 废水

（1）废水处理设施按设计要求完成并正常运行，含煤废水、生活污水、工业废水、含油废水经过处理设施后，排入废水复用水池，进行复用，不外排，各处理设施均达到设计指标要求。

（2）温排水取排水口温差为7℃。排水余氯浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。

3、 厂界噪声

北厂界噪声共设5个监测点位，昼间监测值为49.6～64.6dB(A)，夜间监测值为50.0～64.8dB(A)，昼间噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-90）中的Ⅲ类标准。夜间噪声有超标现象，其超标范围为0.1 dB(A)～8.8 dB(A)，厂界附近目前无敏感点。

4、 固体废物

粉煤灰部分外售用于建材生产 ，其余与炉渣一起用于公司后期扩建工程的厂址围海造地。

5、 污染物排放总量

北海电厂一期工程2×30MW火力发电机组年排放废气量为891688万立方米，烟尘年排放量为297.52吨，二氧化硫年排放量为10060.95吨，氮氧化物年排放量为2571.50吨。二氧化硫排放总量满足国家环保总局环评批复意见中的总量控制指标要求（12000吨/年）。