《概率安全评价报告的标准格式和内容》（征求意见稿2005.06）征求意见汇总处理表

| 序号 | 章 节 | 页 码 | 建议修改内容 | 提出意见单位代号 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4 | 1-1 | 项目内部或外部阶段评审不是强制性规定，是根据项目具体的发展需要而由项目组自行决定是否进行，其时间、内容等目前也无具体明确的要求，所以建议去掉此项内容。 | 1 | 拟不采纳（项目内部、外部阶段评审是PSA工作重要的一个部分，虽无强制要求，但大部分已经开展的PSA都有此项工作，因而将此过程进行记录整理是非常好的作法。） |
|  | 5、9 |  | 建议将此两章合并，且在主报告中只扼要介绍各类事故的电厂响应、重要结果。其余在附录E中介绍。 | 1 | 拟不采纳 |
|  | 5.X.3 | 5-2 | 建议将详细的成功准则、时间窗口等放在附录E中介绍。 | 1 | 拟不采纳 |
|  | 5.X.4 | 5-2 | 建议将此节放在附录E中介绍。 | 1 | 拟不采纳 |
|  | 5.X.4 | 5-3 | “清楚给出每个事故序列的终止状态标记符”，建议对于经计算发生频率小于截断值的事故序列，其后果不必仔细考虑。 | 1 | 拟部分采纳，改为“清楚给出每个发生频率大于截断值的序列终止状态标记符；…;如经计算事故序列发生频率明显小于截断值，对该事故序列终止状态可以不进一步仔细研究，但应在报告中给以适当的说明” |
|  | 附录E |  | 建议将此附录改为事件树分析。 | 1 | 拟不采纳 |
|  | 引言 |  | 本技术文件适用范围在“引言”中明确为一级PSA报告，对二级和三级PSA不适用，所以建议题目改成“一级概率安全评价报告的标准格式和内容” | 2 | 拟采纳（讨论） |
|  |  |  | 从文件结构上看，建议在“前言”后增加“目录”，然后是“引言”，因为引言是本技术文件的重要组成部分。原文中的“目录”其实是一级PSA报告的目录，建议删去。同时，目录部份的字体不统一，有部分为斜体字，建议一致。 | 2 | 拟采纳（讨论） 目录字体已统一 |
|  | B3.3 |  | “B3.2设备可靠性参数的贝叶斯估计”正文和目录的编号错了，应改为“B3.3”。 | 2 | 拟采纳，已修正 |
|  | 第5章 |  | 第5章第九行（页码为5-1）中，原文“支持性材料都可得、可追溯”建议改为“支持性材料都可获得、可追溯”。 | 2 | 拟采纳，已修正 |
|  | B5.1 |  | B5.1节中的样表B5.1中的“累计要求可用时间”、“平均要求可用时间”两项中举例的数据少了时间单位“小时”。 | 2 | 拟采纳，已修正 |
|  | 6.2.x节 |  | 6.2.x节中的样表6.1中的“点估计值”项中举例的部分数据少了时间单位“/堆年”。 | 2 | 拟不采纳 其他数据是概率，没有单位 |
|  | 5.x.3节、6.2.x节 |  | 5.x.3节、6.2.x节中谈到边界条件的设置通过条件门或房型事件等逻辑开关实现，根据经验，在RS PSA Professional分析软件中有些边界条件是通过在边界条件集中直接设置中间门的状态实现的（因为这样做比在故障树中加入条件门或房型事件更方便）。建议相应表格中应说明边界条件的设置（而不仅限于条件门或房型事件），比如样表6.1中的 “逻辑开关名”中放入对中间门的设置就不太合适了。 | 2 | 拟采纳，已修正 |
|  | 附录A |  | 附录A，按照一般系统分析中边界划分的习惯，前沿系统与支持系统的边界一般划分在支持系统中向用户提供水、电、气等的母管（线），母管（线）以下的阀门、开关等划分在各自的前沿系统中，这些设备往往在前沿系统的流程图中无法体现，附录A中未明确这部分设备该如何体现。 | 2 | 拟讨论 |
|  | Ax.1.1.3 |  | Ax.1.1.3节“系统组成及简化流程图”中，“本节还应说明系统在其各种运行模式下设备所处的状态”建议修改为“本节还应说明系统在其备用工况下设备所处的初始状态”。 | 2 | 拟讨论 |
|  | 附录Ex.n.2 |  | 附录Ex.n.2节中，“若该序列考虑了恢复行为，则应单独给出采取恢复行为后的详细定量结果……”一句中“单独给出”语义不明确。建议明确指出给出一个结果（采取恢复行为后）还是给出两个结果（无恢复行为和采取恢复行为后），并应明确指出在第一章和第九章中的结果是给不考虑恢复行为的，还是给考虑恢复行为后的结果。 | 2 | 拟采纳 第一章、第九章给出的是最终结果，即考虑恢复行为后的结果。 |
|  |  |  | 尽管附件I提供了常用英文缩写及中、英文术语对照表，但还是有部分正文中使用过的英文缩写没有列出，如FTA、HFE、TRUE/FALSE、AC/DC等，我们建议大部分英文缩写可直接用中文术语替代；如果不打算使用如PRA这样的术语，则建议将其从对照表中删除；术语的使用应保持前后一致，如FMEA，有的地方写为“故障模式和效应分析”，有的地方写为“失效模式和效应分析”，我们建议写为“失效模式和影响分析”。另外术语的使用应和HAF/HAD中的说法保持一致，如TS，本文件称为“技术规范”，但HAF/HAD中称为“运行技术规格书”。 | 3 | 拟采用： - 增加对英文缩写的说明 - 保留文中采用的大部分英文缩写 - 同意将PRA从对照表中删除 - FMEA统一为“失效模式和效应分析” - TS称为“运行技术规格书” |
|  |  |  | 为更好地规范概率安全评价报告编写，建议增加一些重要术语的定义 | 3 | 拟不采用，本文件暂不增加术语定义，可以在以后增加 |
|  |  |  | 本文件对于进一步促进和规范国内核电站概率安全评价工作有重要指导意义，建议在批准实施前组织一定范围的研讨。 | 3 | 拟讨论 |
|  | 总体意见 |  | 关于一级PSA评价的风险量与目标 在该文件中，把一级PSA评价的风险量规定为电厂损伤状态（PDS）的频率，而一般国内外的一级PSA都把堆芯损伤频率CDF作为评价的风险量。建议参考国际惯例。 | 4 | 拟采纳： 电厂损伤状态（PDS）改为堆芯损伤状态（Core damage state，CDS），CDS发生的频率为CDF |
|  | 总体意见 |  | 关于与NNSA的文件的一致性 与上一条意见相关的是，在正式发布的NNSA文件“新建核电厂设计中的几个重要安全问题的技术政策”（2002.5）中作了如下规定：“…可采用下述定量的概率安全目标：－每堆年发生严重堆芯损坏事件(CDF)的频率低于1E-5；…”因此，把堆芯损伤（损坏）频率作为一级PSA评价的风险量可能更符合NNSA的要求。 | 4 | 拟采纳，见20回答 |
|  | 总体意见 |  | 关于文件的定位 在这一版中没有明确其适用范围是新建核电站还是运行核电厂的问题。但这两者的PSA还是有区别的，至少在电厂特定数据的采集与应用方面还是不同的。从后续有关章节来看，文件主要是适用于运行核电站。此外，这一版的“目的”中增加了提供“技术要求”的说法。但有些技术要求还有值得商榷的地方（尤其是“电厂损伤状态”的问题），而且文件的技术要求比较笼统，作为一份技术标准而言过于简单。另，既然文件包括了技术要求，建议文件名称改为“概率安全评价的研究内容、技术要求与报告的标准格式”，并明确各技术要素的要求。 | 4 | 拟讨论 - 该文件既适用于运行电站，也可以适用于新建电站。对于新建电站，特定数据部分可以少写或不写 - 文件中增加了技术要求，但不是技术标准，因此我们并不想修改文件的名称 |
|  | 总体意见 |  | 关于电厂损伤状态 由于文件把一级PSA评价的风险量定位为电厂损伤状态的发生频率，因此，文件中多次提到“电厂损伤状态（PDS）”。能否在文件中解释“电厂损伤状态”的含义。国际上，电厂损伤状态（PDS）是专用名词，有专门的含义，在ASME的PSA标准中对其有定义，是指在事故进展、安全壳和专设安全设施可用性方面具有类似特征的事故序列终态组。一般PSA工作中，PDS是要进行专门的PDS分析才能确定的，这实际上已超出了一级PSA的范畴。（另见下面具体意见13） | 4 | 拟采纳，参见20回答： 在IAEA的25号安全报告的一级PSA部分，有PDS的一些规定和描述，是为了一级和二级PSA可以有一个很好的接口。我们会在本文件中删除PDS的有关要求，但不反对电站在进行一级PSA时就考虑PDS的一些情况。 |
|  | 总体意见 |  | 关于文件的要求与知识产权 文件中的有些要求过多过高，而且涉及到知识产权的问题。例如“引言”中要求提交“完整的电子版模型”（在FSAR评审中似乎也没有要求提供事故分析的电子版模型）；在“数据分析”中要求“列表给出全部设备类”的信息，“应说明对电厂全部定期试验规程/预防性维修规程的检查情况”；在附录B中要求给出“设备基础信息手册”等等。而这些并不属于PSA的范畴。上述这些信息有些是电厂内部的非公开信息。 | 4 | 拟不采纳 |
|  | 总体意见 |  | 关于文件的结构 该文件的结构在有些章节不是很合理。例如，把功能与系统、系统与系统之间的相关性（4.3节）及成功准则（4.4节）都归入了始发事件确定和分组（第4章）中。这些内容分别放入第6章“系统分析”及第5章“序列分析”中可能更合理些。第5章包括了除定量化以外的事件序列分析全部内容，会使得这一章篇幅过于庞大。另外，把电厂损伤状态的定义（4.1.4节）放在第4章“始发事件确定和分组”的第4.1节“放射性释放的来源和条件”中，把设备的共因失效分析（8.4节）放在数据分析中似乎也不很妥当。 | 4 | 拟不采纳，讨论 |
|  | 总体意见 |  | 关于文件中所使用的术语的一致性问题 为了便于交流和评审，在PSA报告编写过程中采用统一的术语是有必要的。因此，建议NNSA出版一份关于核能领域的技术术语标准的文件。 | 4 | 拟采纳，讨论 |
|  | 总体意见 |  | 章节的标题使用中文可能比使用英文缩写语更好，如“第3章 PSA方法论”。 | 4 | 拟采纳，见32，已修正 |
|  | 引言 |  | 关于本文件的适用范围。在“引言”部分，对本文件的适用范围做出了规定：“适用于满功率运行下内部始发事件的一级PSA”，“低功率和停堆工况下内部始发事件的一级PSA报告格式可参照本文件执行”，而且附件II还给出了“低功率和停堆PSA中应考虑的若干问题”，是否可以明确本文件的要求也适用于低功率与停堆PSA。 | 4 | 拟讨论采用 |
|  | 第一章 |  | 第一章1.2节“研究的主要结果”还是放到1.5节“报告的结构”之后为好。 “各始发事件组的贡献分布情况”的具体含义可否在文中予以说明。同一个始发事件组中可能包含有多个PDS。这里是否指这些PDS频率之和及其所占的份额？如何理解不同PDS的频率之和的物理意义？ 此外，支配性事故序列是否需要列出前50位？也可以列出大于某一发生频率或某一份额的事故序列。 | 4 | 拟讨论 - 1.2节和1.5节的位置不变 - “各个始发事件组的贡献分布情况”改为“各个始发事件组对所定义的堆芯损伤状态的贡献分布情况” - 对于支配性事故序列，需要列出前50位，电站也可以根据自己实际情况，以列出大于某一发生频率或某一份额的事故序列。 |
|  | 第一章 |  | 第一章1.4节要求“各阶段审评的具体意见应有条理地整理成文，作为报告的附录之一”。该部分内容太多，而且也不应该作为PSA报告的内容。建议仅仅作为评审的附件，不作为报告附件。 | 4 | 拟不采纳 文件中已经说明，各阶段审评的具体意见可以不作为PSA报告的内容，可以单独成册备审评者查阅 |
|  | 第2章 |  | 第2章2.2节要求“简要地描述电厂系统的一般性设计概念和功能”。实际上在第6章及附录A中都有这方面内容的详细介绍。因此建议删去该节。 | 4 | 拟不采纳 详细介绍不能代替2.2节的系统概述 |
|  | 第3章 |  | 第3章标题为“PSA方法论”。实际上本章的内容主要是说明这一PSA项目中所采用的方法，并不涉及对PSA方法的研究以及如何使用这些方法的原则，应该不属于“方法论”的范畴。 | 4 | 拟采纳，需讨论 标题改为“研究方法综述” |
|  | 第3章 |  | 第3章3.6节的标题及内容中出现多个“定量化”，是否在文中说明定量化的含义。 | 4 | 拟采纳，已修正为“定量化包括事故序列定量化和系统可靠性评估的定量化。本节应给出进行定量化的过程中所经过的阶段（如可能采取定性分析、最初定量化和最终定量化等分阶段进行的办法），以及定量化过程中一些问题的考虑，如环路、任务时间、成功/失效分支、截断值的选择等。” |
|  | 第3章 |  | 第3章3.10节在附录中已经有了，而且编码虽然是保证PSA分析正确的重要一环，但与“方法论”关系不大，放在此处不合适。 | 4 | 拟采纳，讨论 |
|  | 第4章 |  | 第4章“本章的分析还应包括对每个始发事件或每个始发事件组的年发生频率的估计”，始发事件组的年发生频率的提法不明显，这里的年是指堆年还是公元年？ | 4 | 拟采纳 改为“始发事件组的发生频率（/堆年） |
|  | 第4章 |  | 第4章标题中的“分组”与后面正文中的“归组”是否能统一? | 4 | 拟采纳 统一采用“分组” |
|  | 第4章 |  | 第4章4.1.1节，本节为“放射性释放源”，但并没有清楚地解释对放射性释放源的分析、确定电厂损伤状态及堆芯损伤状态的关系。 | 4 | 拟不采纳 本小节中需要说明PSA所要分析的放射性释放源，对于压水堆的一级PSA而言，主要分析的是堆芯损伤的贡献。 |
|  | 第4章 |  | 第4章4.1.1节中列出的放射性释放源中有“换料水池”。在功率运行工况（本文件的范围）下，换料水池似并不存在；即使存在换料水池，它的放射性释放源还是堆芯中的核燃料。 | 4 | 拟不采纳 本文件也适用于低功率和停堆工况 |
|  | 第4章 |  | 在第4章4.1.2节中要求给出电厂运行工况（POS）清单。在功率工况PSA中一般不用POS的概念。而且POS的中文名称“电厂运行工况”容易混淆，建议改为“电厂运行状态”。 | 4 | 拟部分采纳 对于满功率工况，一般不再细分状态，但也不排除有些电站进行细分的可能性。POS的翻译为“电厂运行状态”或“电厂运行模式”，可讨论 |
|  | 第4章 |  | 第4章4.1.4节“电厂损伤状态的定义”中要求，“应给出本PSA报告中电厂损伤状态（PDS－Plant Damage State）的明确定义，如是否根据堆芯损伤的程度分成多个等级的后果等。”首先，如前所述，PDS分析一般不属于一级PSA的范畴；第二，若如此，建议先给出“堆芯损伤”的定义； 第三，堆芯损伤的程度、等级应如何衡量。而在PSA中实现这种划分可能是很困难的，而且一般PDS也不是根据堆芯损伤程度来划分等级的； 第四，这一节放在4.1中似乎也不太妥当。 此外，能否在文中说明“电厂损伤状态的定义不同，PSA分析的最后结果会有很大的区别”的含义，这里的“最后结果”具体是指什么？ | 4 | 拟采纳，参见20的回答 - 对于堆芯损伤状态，可以分成CD和OK两种，也可以细分成多个状态，可以结合具体的堆型来进行。 - 这一节改成堆芯损伤状态的定义 - 堆芯损伤状态定义不同，PSA的结果会有很大的区别，主要是哪几种状态属于“CD”的区别。 |
|  | 第4章 |  | 第4章4.2.2节中多次提到“电厂损伤”，能否在文中说明这里“电厂损伤”的含义及其与“电厂损伤状态”的异同。 | 4 | 拟采纳，修改为“放射性释放” |
|  | 第4章 |  | 第4章4.2.2节中提到“具体运行经验案例的详细分析可以放在附录中，…”。这些案例的详细分析涉及到电厂非公开信息与知识产权，而且也不属于PSA的范畴 | 4 | 拟不采纳 |
|  | 第4章 |  | 第4章4.2.2节提到“本方法不太可能发现低发生频率的始发事件，但它可以显示一些共同的始发事件”。 能否在文中说明什么是“共同的始发事件” | 4 | 拟采纳，修正为“但它可以显示一些有潜在共性的始发事件，如在其他电厂发生过维修人员走错隔间导致误操作而引发停堆的始发事件。” |
|  | 第4章 |  | 第4章4.2.3节样表4.1中把小破口与中破口都归入始发事件组“破口”中，这与一般PSA中的处理方法不相符合。 | 4 | 拟不采纳 |
|  | 第4章 |  | 第4章4.4节中成功准则“也可以定义在...结构、设备…”，能否在文中说明其含义 | 4 | 拟说明，修改为： 构筑物、设备 |
|  | 第4章 |  | 第4章4.5.1节始发事件分组方法中所列出主逻辑图、FMEA等方法，能否在文中说明这些方法如何用于始发事件的分组的 | 4 | 拟采纳， 增加说明 |
|  | 第4章 |  | 第4章4.5节中样表4.3，虽然删除了前一版本中“备注”的内容，但是安全壳内给水管道破口和安全壳内蒸汽管道破口的安全功能不同，至少蒸汽管道破口要考虑由于过冷而引入的正反应性，将它们归为一组似乎不妥 | 4 | 拟采纳 说明：这个表格举例只是一个示例，为了简化，有些电站将这两个始发事件归为一组，也是可行的 |
|  | 第4章 |  | 第4章样表4.4和4.6均有“缩写”一栏，建议改为“编码” | 4 | 拟采纳，已修正 |
|  | 第5章 |  | 第5章标题“事故序列分析”建议改为“事件序列分析”。 | 4 | 拟不采纳 |
|  | 第5章 |  | 第5章“事故序列中每个关键安全功能的各项组成（包括各子功能的成功、任务时间以及人员行动的时间窗口）成功准则的支持性材料都可得、可追溯”， 能否在文中说明其含义 | 4 | 拟采纳，增加脚注说明 “可以直接放在PSA报告中，也可以以参考资料的形式给出文献信息，不论采取何种方式，都应依据审评人员要求提供完整资料” |
|  | 第5章 |  | 第5章5.1节要求“应首先说明事故序列分析的目的、方法、所涉及的范围以及需要注意的问题等。然后说明本报告中所分析的范围、所采用的方法…”，能否在文中说明这两者的异同。有了后一“说明”，前一“说明”是否还有必要？ | 4 | 有必要， 是一般情况和本报告分析情况的关系 |
|  | 第5章 |  | 第5章5.X.3节文中及样表中多处出现“题头的逻辑结构”、“内部逻辑结构”，但实际上样表5.1中并没有给出“逻辑结构”，而只是题头类型和输入。 | 4 | 拟不采纳，内部逻辑结构处给出了类型和具体输入，即给出了可追溯的逻辑结构定义 |
|  | 第5章 |  | 第5章5.X.4节中“事件序列中失效时间和顺序的描述”， 能否在文中说明其含义。 | 4 | 拟修改表述为： 描述事件序列中各个失效发生的时间和顺序 |
|  | 第5章 |  | 第5章5.X.4节“事件树展开”中要求“清楚给出每个序列的终止状态标记符，如堆芯损伤或已达到某稳定安全状态”。在前面第4章4.1.4节要求定义PDS，而并没有要求定义堆芯损伤（CD），并且整个文件几乎都是按PDS来展开的，文件前后似乎有些不匹配。 | 4 | 拟修改前面第四章相应描述 |
|  | 第5章 |  | 第5章，“事故序列终止状态（End States）应明确定义，并具备支持1级/2级PSA之间接口的能力”。若不进行二级PSA或一级加PSA，好像不可能具备这样的能力。 | 4 | 拟讨论，拟去掉“具备支持1级/2级PSA之间接口的能力” |
|  | 第5章 |  | 第5章篇幅过于庞大。报告部分是对所进行工作的概括和总结，应该简洁明了。建议事件序列详细分析放到附录中，本章只是对事件序列分析主要内容的概括，目的是为了让其他人员（包括评审者）在阅读了本章后，对事件序列分析有一个比较清晰的轮廓。 | 4 | 拟不采纳 |
|  | 第6章 |  | 第6章系统分析中“故障树方法”是否改为““故障树分析方法”？ | 4 | 拟采纳，已修正 |
|  | 第6章 |  | 第6章6.2.X节中列了两种方法，并提到“无论采取哪种方法，均应清楚地给出各子树的顶事件名、说明、条件门等逻辑开关的名称及取值（如果有的话）及各个子树的评价结果”。 能否在文中说明这里“子树”的含义。对方法1），是多个故障树，而不是子树；对方法2），由不同逻辑开关产生的不同结构的故障树是否就是本文件的“子树”？此外，能否在文中说明“条件门”的含义。 | 4 | 拟修改 “子树”改为“故障树” |
|  | 第6章 |  | 第6章6.2.X节样表6.1.X中把点估计值与EF值并列在一起列出，似乎并不合理。这两者并不配套，EF值与均值（或中值）才配套，这些值在不确定性分析后才能得到。 | 4 | 拟采纳，修改样表 |
|  | 第7章 |  | 第7章“人员错误操作”建议改为“人员失误（或人员差错）”，因为除了错误操作外，还有应该操作而未操作的情况。 | 4 | 拟采纳 改为：人员失误 |
|  | 第7章 |  | 第7章，7.2、7.3、7.4节标题建议改为“7.2对始发事件前的人因失误的分析”、“7.3引起始发事件的人因失误的分析”、“7.4对始发事件后的人因失误的分析”。（如原7.3节标题“引起始发事件的人员可靠性分析”似乎不好理解） | 4 | 拟修改为 始发事件前的人员失误分析 引起始发事件的人员失误分析 始发事件后的人员失误分析 |
|  | 第8章 |  | 第8章8.1节关于设备类的级别，正文中为“总类别”、“分类”、“子类别”，而在样表8.1中为“总类别”、“子类”、“设备类”，两者不一致。如电动阀，正文中列为“分类”，样表中列为“子类”，而正文中的子类却是电动调节阀。 | 4 | 拟修改，统一说法 |
|  | 第8章 |  | 第8章8.3节，“通常设备的失效模式可分启动失效、运行失效两大类”中，“启动失效”不合适，因为有些设备需要改变状态，但不是“启动”，例如逆止阀的拒开。建议改为“需求失效”。相应的解释也需要修改。 | 4 | 拟修改 |
|  | 第8章 |  | 第8章8.4“设备失效的共因分析”要求“尽可能采用先进的分析模型”，能否在文中说明“先进”的含义。一般只要采用“正确的”分析模型即可，而且“共因失效分析”放在“数据分析”中似乎也不太妥当。 | 4 | 拟讨论，先进改为“合适” |
|  | 第8章 |  | 第8章8.5.3节要求“应总结给出全部设备/列/系统的纠正性维修不可用度和平均维修时间”，能否在文中说明这一要求的含义。对不可修部件，给出这些参数似乎没有什么意义，而且这也涉及电厂的非公开信息。 | 4 | 拟修改： “全部”修改为“PSA模化的” |
|  | 第8章 |  | 第8章样表8.2中均值γ、均值λ的单位（1/D）、（1/H）建议进行规范化？ | 4 | 拟讨论 |
|  | 第8章 |  | 第8章样表8.2中出现“CCF order”，是否能用中文名？又，表的标题建议改为“设备共因失效参数（…）”。 | 4 | 拟采纳，已修正 CCF order改为共因阶数 |
|  | 第8章 |  | 第8章样表8.4、8.5中给出的不可用度值，建议校核其正确性。 | 4 | 拟修改 注，所列举的例子，对同一系统A、B列分开算不可用度不合适，建议取平均值 |
|  | 第8章 |  | 第8章样表8.6中缺少分母－要求可用时间，“纠正性维修不可用度”的值似乎得不出来。 | 4 | 拟不采纳， 样表中只需给出部分信息 |
|  | 第9章 |  | 第9章9.1节。能否在文中说明事故序列分析怎么“得到电厂损伤状态发生频率”。不同的PDS，它们的频率怎么比较，怎么求和？ | 4 | 拟修改，“电厂损伤状态”修改为“堆芯损伤状态” |
|  | 第9章 |  | 第9章9.1节。“设备停役频率和持续时间”是求取试验维修不可用度时的原始数据，一般不直接用于事故序列定量化。 | 4 | 拟采纳 |
|  | 第9章 |  | 第9章9.2节要求“这些计算机程序必须通过全面的确认和验证”。对于国际通用的商用程序，似无此必要，建议核安全局列出所认可的程序的清单。 | 4 | 拟不采纳 |
|  | 第9章 |  | 第9章9.5节。核安全局规定的概率安全目标是一般理解的CDF与LERF，而本文件中要求给出的是PDS发生频率的总估计值。能否在文中说明怎么进行这两者的比较。 | 4 | 已经进行修改 |
|  | 第9章 |  | 第9章9.5节。能否在文中说明“每个始发事件组对电厂损伤状态发生频率的贡献分布”的含义。（同一个始发事件组会导致多个PDS，而不同的始发事件组也可能导致同一个PDS） | 4 | 已经进行修改 |
|  | 第10章 |  | 第10章10.2节中要求“详细描述计算不确定性的计算方法”，这似乎无必要。这些计算一般都由程序自动实现，对计算方法似乎只需作简要描述即可。 | 4 | 拟采纳，已修正 |
|  | 第10章 |  | 第10章10.3节，能否在文中说明PDS发生频率的总估计值的不确定分析的含义。这实际上似乎只有把所有PDS看作同一个事件，然后才有它们的频率的总估计值，才能进行相应的不确定性分析。 | 4 | 已经进行修改 |
|  | 第10章 |  | 第10章10.3节要求“给出各个始发事件组导致电厂损伤的不确定性分析结果”，这里的“电厂损伤”是否指PDS，同一个IE可能导致多个PDS，是否对这些PDS的频率都进行不确定性分析，还是把这些PDS看作同一个事件，然后求出它们的频率之和，并进行相应的不确定性分析。 | 4 | 已经进行修改 |
|  | 第10章 |  | 第10章10.3节要求给出“支配性事故序列的不确定性分析结果”，这似乎意义不大。 | 4 | 拟不采纳 |
|  | 第10章 |  | 第10章10.3节，要求给出均值、中值、5％和95％分位值、散差因子，以及概率密度函数以及概率分布函数的图形，后一项要求过高。另外，5％和95％分位值、散差因子中，给出两个即可，建议给出5％和95％分位值。即只给出均值、中值、5％和95％分位值。“散差因子”与一般的说法不一致。 | 4 | 拟采纳，已修正 |
|  | 第11章 |  | 第11章“重要度分析”中重要度指标“致险价值”、“减险价值”这两个中文名称并不常见，建议改为习惯使用的“风险增加值”、“风险减少值”。此外，是否有必要给出各个始发事件、各个系统的重要度分析结果。 | 4 | 拟讨论 |
|  | 第11章 |  | 第11章“重要度分析”，“重要度分析的目的是确定电厂损伤状态发生的总频率、各始发事件分别导致的电厂损伤状态发生频率以及系统不可用度中各贡献者，包括始发事件、事故序列、设备失效、共因失效、人误事件等的重要性”，事故序列不是基本事件，一般在重要度分析中不作为贡献者出现。 | 4 | 拟讨论 |
|  | 第11章 |  | 第11章11.1节、11.2节的标题含义不是很明确，建议用更确切的标题。 | 4 | 拟修改为 总堆芯损伤频率 各始发事件导致的堆芯损伤频率 |
|  | 第12章 |  | 第12章12.2节 “始发事件的敏感性分析”，是否有必要对“全部”始发事件进行敏感性分析。如前所述，一个始发事件会导致多个PDS，这时文中的敏感度S应如何定义？此外，敏感性因子用F，PDS的发生频率用FPDSi，两者都用F容易混淆。 | 4 | 拟讨论 需要对定量化分析中的全部始发事件进行敏感性分析 频率统一改为小写f |
|  | 第12章 |  | 第12章12.3节“基本事件的敏感性分析”要求“给出敏感度排序前20位基本事件的敏感性分析结果”。由于同一个基本事件可能出现在多个PDS的最小割集中，因此对于不同的PDS，同一个基本事件可能有不同的文中所定义的敏感度S。这样，“敏感度排序”就无法实现。即使是把敏感度定义为所有PDS的总频率之比，实际上这还是要求对所有基本事件都进行敏感性分析。只有这样才能得出它们的敏感度排序，才能确定哪些是“前20位”。这样做似乎没有必要。样表12.2中要求给出基本事件的无效度，而对有些基本事件，输入量是失效率λ。 | 4 | PDS—CDF 应该给出基本事件的发生概率，基本事件的输入为失效率时，需要根据任务时间进行计算 |
|  | 第12章 |  | 第12章12.4节“人误事件的敏感性分析”中所列的要求也有与12.3节类似的问题（即“应给出敏感度排序前20位人误事件的敏感性分析结果”）。样表12.3中，对人误事件一般称为发生概率，而不称为无效度。 | 4 | PDS――CDF 同意修改为发生概率 |
|  | 第12章 |  | 第12章12.5节“可靠性参数的敏感性分析”中所列的要求也有与12.3节类似的问题。样表12.4中，出现有PDSU、PDSD，其含义不明，且与前两个样表不一致。此外，表中的“无效度”一词对失效率λ这类参数而言似不合理。 | 4 | PDSU、PDSD修改为FPDSi-U 和FPDSi-D 无效度改为“取值” |
|  | 第12章 |  | 第12章12.X.2节，能否在文中说明 “评价分析结果对涉及的分析目标值……的影响、造成这种结果的原因”的含义。 | 4 | 拟不采纳 |
|  | 第12章 |  | 第12章样表12.5，该表的表题似乎不太合理，与表中内容似乎也不一致。 | 4 | 拟采纳 |
|  | 第12章 |  | 第12章中要求计算的不确定性分析和敏感性分析内容过多，这样会显著增加PSA分析的工作量，而且其中有很多分析的意义好像也不大。 | 4 | 拟不采纳，讨论 |
|  | 附录A |  | 附录A，A.X.1.1.1节，能否在文中说明“系统的管线及仪表图”与“仪表及控制图”的异同。所列的这些资料似乎作为分析人员工作中参考查找就可以了。 | 4 | 拟讨论 |
|  | 附录A |  | 附录A，A.X.1.1.4节，“对于不考虑的失效模式也应逐一予以说明”似无必要。 | 4 | 拟讨论，拟修改为： “对于不考虑的失效模式也应逐一予以说明，或者在某处进行统一说明” |
|  | 附录A |  | 附录Ax.1.2.1，“列出与该系统相关的应急规程”，文件中也提到，“由于应急规程主要针对事故”，所以，这一要求似乎无必要。 | 4 | 拟讨论， 文件中只是“建议列出…” |
|  | 附录A |  | 附录A，A.X.3.2节，“用于保护系统使其不发生其它失效的…”，能否在文中说明这里其他失效是指什么？是相对于什么失效而言的？ | 4 | ? 删除“用于保护系统使其不发生其它失效的” |
|  | 附录A |  | 附录A，A.X.3.2.1节所列的失效模式中，许多都以“XXX失效”的形式来表示。末尾的“失效”一词容易引起误解。例如，“保持开失效”是指不能保持开，那么“拒开失效”是否指“不能拒开”呢？ | 4 | 拟采纳，已修改 |
|  | 附录A |  | 附录A，A.X.3.2.3节、A.X.3.3节，文中出现有“共因失效”与“共因故障”，“共因事件组”与“共因设备组”，建议将它们统一一下。 | 4 | 拟采纳，已修正 |
|  | 附录A |  | 附录A，A.X.4节标题中“定性和定量化分析”建议改为“定性和定量分析”，其中RAW、RRW的中文名是否与前面第11章的统一。 | 4 | 拟采纳 统一说法 |
|  | 附录A |  | 附录Ax.4.4，故障树的不确定性分析结果似无给出的必要。 | 4 | 拟讨论 |
|  | 附录B |  | 附录B“数据分析”，对这一部分总的意见是要求给出的信息太多，有些涉及电厂的非公开信息及知识产权（如“设备基础信息手册”、数据采集报告），且不属于PSA的范畴。 | 4 | 拟讨论 |
|  | 附录B |  | 附录B样表B1.1及其注1，无论是作贝叶斯处理还是直接用电厂特定数据，电厂特定数据都是必不可少的。 | 4 | 拟采纳 对于采用贝叶斯处理的，是否需要先给出电站特定数据 |
|  | 附录B |  | 附录B，B2.2节，“应对可供选择的多个数据源进行比较分析”。通用数据源很多，对它们进行比较分析似无必要，只要说明所采用的通用数据的适用性即可。 | 4 | 拟讨论 重点是要说明为什么选择某个数据源 |
|  | 附录B |  | 附录B，B2.2节，样表B2.2的内容在样表B2.1中已经有了，此表似无必要再列出。 | 4 | 拟不采纳 |
|  | 附录B |  | 附录B，B2.3 、B3.4、 B4.5 、B5.5、 B6.3都是“参考资料”，是否可合并？ | 4 | 拟讨论 参考资料是否需分节显示？ |
|  | 附录B |  | 附录B，在B3.1中提到“备用失效概率γ”， 能否在文中说明其含义。B3.2节要求“详细描述运用贝叶斯估计方法”，还要包括对不同参数、不同先验分布的描述。对此，似乎一般说明一下即可，不必详细描述。此外，文中有两个B3.2节，后一个应为B3.3节。 | 4 | 拟讨论 备用失效概率――－启动失效概率？ 我们认为需要“详细描述运用贝叶斯估计方法” |
|  | 附录B |  | 附录B3.1，“具体的需求和运行失效数据采集报告以及相应的运行数据采集报告应单独整理成册，作为附属资料备查”，能否在文中说明“附属资料”的含义，后面若干节均有此说法，建议明确规定这些报告只作为PSA报告的参考文件，不作为报告的附件。 | 4 | 拟讨论 |
|  | 附录B |  | 附录B，B4节“共因失效参数分析”，应区分分析的是共因失效参数还是共因失效事件的发生概率。文中，B4.2、 B4.4似是前者，而 B4.3似是后者。此外，B4.3 与B4.4的次序是否调换一下？ | 4 | 拟讨论，参数和模型是对应的，不能单独讨论参数问题 |
|  | 附录B |  | 附录B，样表B5.1。请检查表中数据是否匹配。 | 4 | 数据只是示意说明 |
|  | 附录B |  | 附录B，样表B5.2。“试验编号”与“试验名称”这两列是否应向左移？ | 4 | 拟讨论，看重点是设备还是试验信息 |
|  | 附录B |  | 附录B，样表B5.3 、B5.5、 B5.6是否也应列出各设备的要求可用时间？ | 4 | 拟采纳，已修正 |
|  | 附录C |  | 附录C，要求“给出HRA分析的实施程序” 是否有必要？。实施程序不属于PSA报告的内容，而且PSA的其他任务（如事件树分析，故障树分析）均没有类似要求。 | 4 | 拟不采纳 各个电站的HRA差异较大，应该提供一个合理的实施程序，供审查人员进行分析评价 |
|  | 附录C |  | 附录C，C4.1节中所列的一些内容是否可放在C4.X节对各具体人误事件的分析中？此外，文中出现的ASEP应有中文说明。 | 4 | 拟讨论 提供ASEP HRA方法的来源 |
|  | 附录D |  | 附录D，前言部分第（1）点，“支持性分析中关于堆芯损伤的定义应与PSA研究中的定义一致（节4.1）”。但在4.1节中给出的是PDS的定义，文件前后不一致。 | 4 | 拟修改，已修正 |
|  | 附录D |  | 附录D，前言部分第（2）点，“用于确定后果（电厂损伤状态）的具体电厂参数（如热点温度）和相应的允许限值要非常明确，选取尽可能现实的计算参数并符合目前的国际惯例，计算结果与计算程序适用的计算限值之间要确保有足够的裕度”。由这些电厂参数是否就能确定电厂损伤状态？ | 4 | 拟修改，已修正 |
|  | 附录D |  | 附录D前言部分第（4）点，“在具备计算分析的条件下，应尽最大可能不用专家判断，即将专家判断的应用最小化”，如此要求热工水力的工作量太大，很难满足要求。 | 4 | 拟修改为： 应合理利用专家判断结果，在具备计算分析的条件下，应进行计算分析； |
|  | 附录D |  | 附录D前言部分第（6）点，“尽量避免用过于保守或乐观的假设”建议改为“尽量避免用乐观或过于保守的假设”。保守是允许的，只是要避免过于保守，但乐观就不允许了。 | 4 | 拟采纳，已修正 |
|  | 附录D |  | 附录D，前言部分第（8）点，“（b）电厂损伤状态分为多个，使序列结束在相应的电厂损伤状态上”。 能否在文中说明PDS的确定与热工水力分析的关系。 | 4 | 拟修改，已修正 |
|  | 附录D |  | 附录D，D1节要求“说明在进行热工水力计算分析和其他确定论分析中所使用到的核电厂总体参数和主要性能参数”。这些参数太多，作为PSA报告的附录似不必要，在有关的热工水力分析报告（作为PSA的参考文件）中列出即可。 | 4 | 拟讨论 |
|  | 附录E |  | 附录E，Ex节的标题“某始发事件定量化结果”容易被误解。所定量化的并不是始发事件，而是这一始发事件所导致的事件序列。此外，文中的“该事故”建议改为“该始发事件”？ | 4 | 标题拟不修改 “该事故”改为“该始发事件” |
|  | 附录F |  | 附录F，建议单独列一节“编码原则”。 | 4 | 拟讨论 |
|  | 附件I |  | 附件1中有些项值得商榷。如ASEP、HCR、SLIM、THERP应给出中文；HVAC暖通空调（系统）；NPSH净正吸入压头；POS电厂运行状态等。 | 4 | 拟讨论修改 |
|  | 附件II |  | 附件II，建议前面部分定义文件的适用范围，是内部事件一级，还是包括了外部事件和二级的部分内容（附件II中包含有内部事件一级PSA范畴之外的内容）？ | 4 | 拟讨论 |
|  | 附件II |  | 附件II，“电厂运行工况（POS）”建议改为“电厂运行状态”，因为它们是对“低功率和停堆工况”进行细分后得到的，两者都称为工况容易混淆。 | 4 | 拟讨论，“模式”或“状态”？ |
|  | 附件II |  | 附件II第1.1节中列出了三种不同类型的停堆工况，能否在文中说明这三种是否都要进行低功率和停堆PSA。文中“冷却系统”建议改为“反应堆冷却剂系统”？ | 4 | 拟讨论 - 这三种不同类型的停堆工况，是否需要分析？case by case 分析还是类似电站有一个统一标准？ - 已经采纳修改 |
|  | 附件II |  | 附件II第1.1节中提到“如果低功率和停堆PSA中包括了非计划但可预见的停堆，定义POS时要考虑导致停堆的原因”。由于没有明确低功率和停堆PSA是否要同时考虑本节中列出的三种不同类型的停堆工况，还是针对不同类型的停堆工况分别进行低功率和停堆PSA，如果按照前者来做的话，则POS的确定会很复杂，操作起来很困难。能否在文中说明这三种停堆工况进行低功率和停堆PSA的方式和区别。 | 4 | 拟讨论 参见上面问题的答复 |
|  | 附件II |  | 附件II第1.2节中提到“最终确定的POS应包括所有在满功率PSA中没有包括的运行模式，还应考虑了乏燃料输运和存储，以及其他涉及放射性废物的活动”。第一，有些运行模式由于风险很小（如一回路满水且燃料都不在堆芯里的运行工况，相当于大亚湾核电站的RCD模式），似乎没有必要包括在POS里；第二，能否在文中说明“其他涉及放射性废物的活动”的含义。 | 4 | 拟讨论 - 有些运行模式风险很小，可以不在POS中考虑，但必须进行说明 - “其他涉及放射性废物的活动” |
|  | 附件II |  | 附件II第2.1节中是否应明确列入均匀与非均匀硼稀释这类始发事件？此外，文中“燃料机械”是否改成“换料机械（机构）”？ | 4 | 拟采纳，已修正 |
|  | 附件II |  | 附件II第3节。能否在文中说明“将事件树的结束点按照电厂损伤状态PDS进行归组”、“用这套方法（指事件树和故障树结合的方法）对某些事故序列可能不能很好描述，需要特别注意”的含义。 | 4 | 拟讨论 - 是否有必要在本文件里就给出定义PDS的章节？ - 例如，放射性不是来自燃料或堆芯 |
|  | 附件II |  | 附件II第4节“系统分析”中提到“前面关于满功率PSA系统分析方法的导则”和第6节“人员可靠性分析”中提到“满功率PSA中关于人员可靠性分析和相关人误概率的导则”， 能否在文中说明这些导则是指什么，以及导则与本文件的关系。 | 4 | 拟修改 导则改为 说明 |
|  | 附件II |  | 附件II第5节标题“相关性失效的分析”是否改为“相关性分析”或“相关失效分析”？文中，“共因发生的可能性”是否改为“共因失效发生的可能性”？ | 4 | 拟采纳，已修改 |
|  | 附件II |  | 附件II第7.1节。能否在文中说明“平均堆芯损伤频率”和“年平均频率”的含义，它们是指哪种意义上的“平均”。同时，文件中前面、后面出现的都是PDS频率，而不是堆芯损伤频率。此外，这一节（b）条中的内容似乎不完整。 | 4 | 拟采纳，已修改 |
|  | 附件II |  | 附件II第8节“重物坠落”。 能否在文中说明文件中特别单独列出“重物坠落”的原因。在不同的大修过程中，需要吊起的重物也可能是不同的。 | 4 | 拟不采纳，讨论 |
|  | 附件II |  | 附件II第9节“定量化”。建议在该节标题中明确是什么的定量化。 | 4 | 拟不采纳 定量化在附件II中应该是比较明确的，可以理解为LPSA的定量化 |
|  | 附件II |  | 附件II第10节最后一段。其中，“例如压水堆反应堆冷却剂系统排空到主管道中平面水位，以便进行蒸汽发生器传热管检查”与前文有何关系？又，所列的措施（4）似乎与“降低错误（导致一回路过度排空）发生的可能性”没有什么关系。 | 4 | 拟讨论 - 这是停堆PSA得到的关键人员行为的一个例子 - 措施4和降低错误没有直接关系 |
|  |  |  | 按照国内外通常的做法及IAEA发布的有关PSA的文件，一级PSA的主要结果是给出堆芯损伤频率（CDF）。而本文件几乎将所有原本是“堆芯损伤”的地方都用“电厂损伤”替代了，这种做法欠妥。建议改回“堆芯损伤”。如要强调“电厂损伤”，则在一级PSA的最后添加一节，专门介绍一、二级PSA的接口（电厂损伤状态）分析的内容和要求。 | 5 | 拟采纳，讨论 |
|  |  | P.1 | P.1 PSA标准格式的适用范围。第(1)和(2)项中提及的“满功率运行条件下……”，确切地应定义为“功率运行条件下……”。因为有些事件树中可能会考虑到部分功率。 | 5 | 拟讨论 |
|  |  | P.3 | P.3 电子文档和模型。有关提交电子版模型问题有待商榷，因为： a . 直接提供所采用的电子版模型进行抽样校核，实际上只是校核程序(如RiskSpectrum)的使用，并未起到真正的校核作用； b . 如已有纸质版的事件树和故障树模型，要建立电子版文件并非难事，关键是要校核建模的合理性； c . 考虑PSA方面先进国家的经验，核安全局应建立自己的较为适用的电厂PSA模型，以能真正校核具体核电厂的PSA分析。 | 5 | 拟讨论 |
|  |  | P.4-1 | P.4-1，第2行“事故分析工作”，似应修改为“事故序列分析”；第5行中的“日后”两字可以删除。 | 5 | 拟采纳，已修正 |
|  |  |  | P.4-1，由于引言中已定义“功率运行条件下”，因此4.1.1节的放射性释放源和4.1.2运行工况已经确定，故建议此两节应予以改写。 | 5 | 拟不采纳 |
|  |  |  | P.4-1，一级PSA并不一定要做电厂损伤状态，因为它属于一级与二级的接口。由此，建议该节可以修改为事件序列的终结状态定义。 | 5 | 拟采纳，已修正 |
|  |  |  | P.4-2，4.2.1节最后一行“参考现有清单”和“运行经验反馈”这两种方法为基础……建议修改其中的“和”为“和/或”，因为IAEA文件中仅建议以一种方法为主。 | 5 | 拟不采纳 IAEA 25号安全报告明确指出应包括这两种方法 |
|  |  |  | P.4-3，因为4.2.3节中描述的清单是在上节分析基础上获得，只是上节分析的结果，故建议合成一节为宜。此外，样表4.1中的“一根控制棒弹棒”事故并入哪个始发事件组尚未定论，作为正式文件不宜列入。 | 5 | （1）拟不采纳 （2）拟删除样表4.1中的“一根控制棒弹棒”事故 |
|  |  |  | P.4-3，建议修改4.3节第1行中对安全功能的定义，因为： a .事故已发生，预防措施已失效； b. 既然堆芯损伤，对一级PSA而言已无法缓解。故建议简化为“……缓解事故后果的安全功能”。 | 5 | 拟采纳修改 |
|  |  |  | P.4-3，样表4.2中定义的“仪表气”，与现电厂通常提法不一致，建议修改为：“仪表压空”，“仪表压缩空气”或“仪表空气”。 | 5 | 拟采纳，修改为： “仪表压空” |
|  |  |  | P.4-4，图为成功准则与事件树的各序列密切相关，故不宜在第4章中定义。建议此部分转至5.x.3节，实际上，该节中原本并没有实质性内容。 | 5 | 拟不采纳 |
|  |  |  | P.4-4，4.5节倒数第4行，“涵盖”和“包络”是同义字，建议仅用一个即可。 | 5 | 拟删除“涵盖” |
|  |  |  | P.4-5，样表4.3中至少有以下两条需修改： a . 一根控制棒弹棒(详见上述第8个问题); b. 安全壳内二回路破口事故不可能会成为一个始发事件组，特别是表中所指出的给水管和蒸汽管破口。 | 5 | 拟采纳 |
|  |  |  | P.4-5，4.6节第一段最后一行括号中“丧失冷源”，建议修改为“丧失热阱”，“气源”修改为“压空”或“压缩空气源”。 | 5 | 拟采纳 |
|  |  |  | P.4-6，4.6.2.x节和4.6.2.y节建议合在一起予以说明，其内容可由4.6.2.x的特定电厂数据，4.6.2.y故障树等分析方法，和其它如通用数据，管道破裂数据等内容组成。 | 5 | 拟讨论 可以采纳 |
|  |  |  | P.4-7，样表4.6中第一行内容中，“可以弥补”建议修改为“可以补偿”。 | 5 | 拟采纳 |
|  |  |  | P.5-1，第5章标题建议修改为：事件序列分析，文中内容亦依此修改，因为有时“事故序列”另有专门定义。 | 5 | 拟不采纳，全文统一成“事故序列分析” |
|  |  |  | P.5-1，正文第3行“堆芯损伤(电厂损伤)”，建议修改为“堆芯损伤”，因为“电厂损伤”定义可能更为广泛。 | 5 | 拟采纳 |
|  |  |  | P.5-1，正文第11行，建议“终止状态”修改为“终结状态”，并删去后半句。 | 5 | 拟讨论 |
|  |  |  | P.5-1，正文第14行，建议“细节和基础”修改为“依据”。 | 5 | 拟采纳，已修改 |
|  |  |  | P.5-1，5.1节最后一句，建议修改为：“本文件只以事件树方法为例予以说明”。 | 5 | 拟采纳，已修改 |
|  |  |  | P.5-1，5.x.1节最后一句，建议修改为：缓解功能和系统(部件)的讨论，包括系统(部件)的成功准则。 | 5 | 拟采纳，已修改 |
|  |  |  | P.5-2，5.x.3节第一句括号中，建议修改为：“(系统或部件/人因等)”。 | 5 | 拟采纳，已修改 |
|  |  |  | P.5-2，5.x.3节第3段有关房型事件内容应移至故障树分析中，事件树中仅定义题头，及其成功准则，以及题头代码等。 | 5 | 拟不采纳 |
|  |  |  | P.5-2，5.x.4节第7行“对安全系统功能影响”，建议修改为“对系统影响”或“对缓解系统影响”，因为事件树中并非都是安全系统。 | 5 | 拟采纳，已修改 |
|  |  |  | P.5-3，第1行中内容应明确指出由专门分节进行描述。 | 5 | 拟讨论 |
|  |  |  | P.5-3，第10行中“不能停堆的预期瞬态”不规范，国内基本统一为：“未能停堆预期瞬态”。 | 5 | 拟采纳，已修正 |
|  |  |  | 有关事件序列分析章内容，特别是事件树展开，仅由要点表示欠妥，也应与其它章节一样，分列出分节和规定分节内容。 | 5 | 拟讨论 |
|  |  |  | P6-1，6.1节，建议将附录A的概述放在这里讲。包括模型建立中的假设，以及系统分析中的总体考虑。 | 5 | 拟讨论 |
|  |  |  | P7-2，7.2节最后一段，“包括对应的人员动作、影响的系统、发生概率、数据来源等。”建议改为“包括人因事件的编码、对应的人员动作、影响的系统、发生概率、数据来源等。”本页7.4节的倒数第二段也作同样修改。 | 5 | 拟采纳，已修改 |
|  |  |  | P8-4，样表8.1中，建议删去边界示意图，并将样表8.1与8.2合并。 | 5 | 拟讨论 |
|  |  |  | P8-2，8.4节“设备失效的共因分析”最好放在专门的“相关性失效分析”章节中。相关性失效分析是PSA中一项重要的内容，应该有专门的章节来描述所进行的PSA中对相关性失效是如何考虑的。 | 5 | 拟不采纳 |
|  |  |  | P8-3，关于维修不可用度分得太细，建议8.5.2节与8.5.3节合并为“维修不可用度”。相应的PB5-2的修改。 | 5 | 拟不采纳 |
|  |  |  | P11-1，建议RAW-Risk Achievement Worth 翻译成“风险增加价值”；RRW-Risk Reduce Worth翻译成“风险减少价值”。 | 5 | 拟讨论 |
|  |  |  | P11-1，第2自然段，“重要度大小列表给出前50-100个事件”，建议改成“重要度大小列表给出前50-100个事件或Fussel-Veseley重要度大于1%的事件”。因为有时事件数很多，但二、三十个事件后，F-V重要度都小于1%了，有两个给出重要事件的准则较合适。 | 5 | 拟讨论 |
|  |  |  | PAx-1，建议将附录A中A1的内容移到6.1节中，因为Ax中的“x“一般都是数字编号，例如A1就是某个系统分析。 | 5 | 拟讨论 可以采纳 |
|  |  |  | PAx-1，Ax.1.1.1“信息来源”是系统分析的必要准备，不必特设一节，建议删去。 | 5 | 拟不采纳 必针对每个系统，单独列节进行说明，可以清晰说明分析中所使用的系统设计数据的来源 |
|  |  |  | PAx-2，Ax.1.1.4系统设备，建议包括文字说明和列表，列表的内容最好简明扼要。有关在FTA中是否考虑、失效模式的考虑等及其考虑的原因放在文字说明中。 | 5 | 拟讨论 |
|  |  |  | PAx-2，Ax.1.2.1运行模式，关于应急规程会在人员可靠性分析中详细列出，这里可不涉及，建议删去该节的第2自然段。 | 5 | 拟讨论 可以删除 |
|  |  |  | PAx-3，建议将Ax.3的标题改为“系统故障树模型”；将Ax.3.2的标题改为“故障树模型建立中的假设”。 | 5 | 拟不采纳 |
|  |  |  | PAx-2，Ax.3.2.1设备失效的模化，该节的大部分内容应该包含在数据分析章节中，建议删去这些内容。 | 5 | 拟讨论 |
|  |  |  | PA-5， Ax.3.5节的基本事件清单中还应列出各基本事件所对应的故障树（RS程序有此功能，可方便对故障树的阅读）。 | 5 | 拟讨论 |
|  |  |  | PA-6，Ax.4.4节规定对每个顶事件给出不确定性分析结果欠妥，建议改为对系统本身可靠性有关的顶事件给出不确定性分析结果。其实在PSA中，对系统级的故障分析可以不进行不确定性分析。当然对前沿系统或有可靠性要求的系统作此要求也是合适的。 | 5 | 拟采纳，“对系统本身可靠性评估要求有关的顶事件给出不确定性分析结果” |
|  |  |  | PB1-1，第五个黑点的最后，建议将“细节和基础”改为“依据”。 | 5 | 拟采纳 |
|  |  |  | PB1-1，B1.x，建议删去设备边界示意图。 | 5 | 拟不采纳 |
|  |  |  | PB2-1，建议样表B2.1的编排中将“数据来源”后移，样表如下： 样表B2.1 电厂PSA设备可靠性通用数据 | 5 | 拟采纳 未修改 |
|  |  |  | PB4，“共因失效参数分析”和B6“始发事件发生频率数据和参数分析”分别在各自相应的章节中有描述，建议在附录B中删去。 | 5 | 拟不采纳 |
|  |  |  | PC2-1，C2.1节，根据AP1000和NUREG/CR-4550第三卷Surry的人因分析报告，建议在可考虑的筛选标准中增加以下两点：1）控制室中有阀位报警；2）试验之处出现并且在确认系统可运行性前必须恢复到正确位置的阀门的错位可不考虑。 | 5 | 第一点，需要讨论，需要考虑阀位报警出现在什么时候，在文中已经列出了类似的标准 第二点没看懂？ |
|  |  |  | PC2-2，C2.x节，根据NUREG/CR-4772，在可以考虑的恢复因子部分建议增加“第二个人用书面校对单直接对部件进行校核”。 | 5 | 拟不采纳，这一点文件中已经有 |
|  |  |  | PC4-1，最后一段“选择合适的方法进行定量化，应考虑认知失误和执行失误两个方面”建议改为“选择合适的方法进行定量化，应涵盖认知失误和执行失误两个方面”，因为在一些第二代方法中，没有人为地把认知失误和执行失误分开考虑。 | 5 | 拟不采纳 第二代方法有很多，是哪种方法没有区分？况且，依据目前HRA分析水平，考虑到认知失误和执行失误两个方面是合理的。 |
|  |  |  | PC4-2第一段，“响应的复杂程度、完成响应所需时间和可用时间、考虑情景所带来的压力影响”建议改为“响应的复杂程度、任务最大允许时间和完成动作所需的时间、考虑情景所带来的压力影响”，因为在HCR方法中就以不响应概率来表示没有成功诊断的概率，所以“完成响应所需时间和可用时间”容易误解为完成诊断的所需时间和可用时间；另外，根据NUREG/CR-4772的原文“the maximum allowable time”也是译成最大允许时间比较好。 | 5 | 拟采纳 |
|  |  |  | PD1-1，几处文字修改建议： a . 第6行“操作规程”，按电厂的通常提法为“运行规程”； b . 第7、11行的“电厂损伤状态”的提法，建议删除。理由见第5章的建议； c . 第10行括号中“节4.1”，通常应为“4.1节”。 | 5 | 拟采纳，已修正 |
|  |  |  | PD1-1，第11行括号中的“如热点温度”，提法欠妥。因为在热工上，“热点”是有专门定义，即全堆芯最热的点，通常位于热棒中。而对于PSA而言，并不需要考虑热棒的行为，而是平均棒。此外，“温度”也不确切，是包壳外表面、内表面、或者是燃料表面，中心处的温度。由此，建议修改为：“如燃料棒包壳最高温度”。 | 5 | 拟采纳，已修正 |
|  |  |  | PD1-1，所列应注意的问题中第(7)项，最后所述的“根据缓解功能的成功准则，……”是无法实现的，建议删去。 | 5 | 拟讨论 |
|  |  |  | PD1-1，所列应注意的问题中第(8)项是依据美国ASME标准而来，从目前几个已完成的电厂PSA的报告来看，是难以执行的，建议暂先删去。 | 5 | 拟不采纳 |
|  |  |  | PD3-1，所列的页码是否合适，建议对于附录的编码是：附录字母—顺序页码。即此页应D-3或D-4等。 | 5 | 拟不采纳 |
|  |  |  | PD3-1，D2节中已有程序的条件信息描述，故在D3.x.2节中已不必再列入“分析程序说明”。 | 5 | 拟采纳，已修正 |
|  |  |  | PD3-1，D3.x.3节最后“……注明图表名称”，建议修改为：“……注明图表编号和/或名称”。 | 5 | 拟采纳，已修正 |
|  |  |  | PEx-1，附录E事故序列的定量化，不应仅仅列出定量化结果，还应包括定量化过程。针对每棵事件树（即始发事件组）建议编写的内容包括： Ex.1 事件树题头的成功准则/失效准则 Ex.2 事件树题头定量化的输入 （包括补建题头（即RiskSpectrum程序中的功能事件）的故障树的说明，序列故障树中逻辑环路的检查和系统边界条件的设定等。） Ex.3 事件树定量化中的后处理 （涉及有关恢复操作的考虑和最小割集中不合理割集的处理。） Ex.4 事故序列定量化分析 （包括定性结果即最小割集分析和定量化结果即事故序列发生频率、重要度、敏感性、不确定性等结果分析。找出支配性事故序列，并对支配性事故序列分子节进行详细分析。） Ex.5 结论 Ex.6 参考文献 | 5 | 拟讨论 |
|  |  |  | 附件I，对于该附件表中的中文术语，有如下修改建议： 原术语 建议术语 未能停堆的预期瞬态 未能停堆预期瞬态 终止状态 终结状态 一般瞬态 通用瞬态 早期大量释放频率 大量放射性早期释放频率 净吸入压头 净正吸入压头 服务水，厂用水 重要厂用水 技术规范 技术规格书 | 5 | 拟讨论 |
|  |  |  | PII-4，建议将“事故序列构模”改成“事件序列模型化” | 5 | 拟不采纳，统一改称“事故序列构模” |
|  |  |  | 按照IAEA导则50-p-4，一级PSA展开为对始发事件分析、事故序列分析、成功准则确定、系统分析、人因可靠性分析、数据分析和定量化分析等七个要素的分析和（或）建模，不确定性分析、重要度分析、敏感性分析可以作为定量化分析的一部分。因此建议本导则中第10章不确定性分析，第11章重要度分析，第12章敏感性分析不必单独成立章节，合并到第9章事故序列定量化中。 | 6 | 拟不采纳 |
|  | 引言 第一段 | 1 | 原文“……PSA报告已成为核动力厂许可证基础的一部分”；按照RG1.70，PSA报告作为安全分析报告的第19章，建议本句改为“……PSA报告已成为核动力厂执照申请文件的一部分” | 6 | 拟不采纳 |
|  | 引言 注 | 1 | 新版法规已统一成“核动力厂”，它包括广泛的民用核设施，鉴于法规、导则和技术文件关于名词术语的统一，建议正文中仍然统一为“核动力厂”，业内会逐渐适应 | 6 | 拟讨论 |
|  | 引言 第五段 | 1 | 考虑到营运单位在PSA某些方面可能做得更细，建立改为“……并为应提供的资料建立统一的格式和最低限度的内容要求以及技术要求” | 6 | 拟讨论 |
|  | 引言 第十段 | 1 | 由于上文“（1）本文件适用于满功率运行下内部始发事件的一级PSA”已明确，建议去掉“（4）二级和三级PSA报告亦不在本文件描述范围之内”” | 6 | 拟不采纳 |
|  | 引言 第五段 | 2 | “凡用设计图、地图、流程图、框图以及图表…”中地图是否意指设备布置图？ | 6 | 拟修改为“凡用设计图、地图、布置图、流程图、框图以及其他图表…” |
|  | 引言 第十一段 | 2 | “数据和正文应采用换页的方法进行更新或修改。必要时，应对整个报告升版”，对“必要时”加以明确，建议为“审评结束，出评价报告前” | 6 | 拟不采纳 |
|  | 引言 第九段 | 3 | 法规要求审评材料以纸质为准，由于涉及知识产权，建议对PSA报告电子版模型不作强行要求 | 6 | 讨论，拟不采纳 |
|  | 3.7 不确定性分析 | 3-1 | 建议在“…不确定性分析中遇到的特殊问题等”句后增加“采用了哪些不确定性分析类型” | 6 | 拟不采纳 |
|  | 第4章 | 4-1 | 建议在“…以及始发事件频率获取的模型、量化依据和假设等”句后增加“由于分析过程中多次迭代，PSA送审版应确保始发事件和分组前后一致” | 6 | 拟不采纳 |
|  | 第4章 | 4-2 | 由于FMEA不是PSA的一部分，建议去掉FMEA分析表 | 6 | 拟不采纳 |
|  | 第5章 | 5-1 | 建议将原文“一种便于专家审查、PSA升级和应用的方式…”中“PSA升级”更加明确为“PSA报告升版” | 6 | 拟采纳，已修正 |
|  | 第6章 | 6-1 | “……系统失效状态（如24小时的任务时间内系统不能完成某指定功能的概率）的发生概率，即系统的无效度”，我们对系统进行分析，往往求其失效概率，建议将“系统的无效度”改为“系统的失效概率” | 6 | 拟部分采纳，修改为“……系统失效状态（如24小时的任务时间内系统不能完成某指定功能）的发生概率，即系统的无效度” |
|  | 第8章 | 8－1 | PSA分析的试验范围，不包括非安全级系统、设备，考虑到有限的研究力量和研究的必要性，建议不要扩大到电厂全部定期试验，同样，对应段落的预防性维修和纠正性维修也存在这个问题 | 6 | 拟不采纳，原文中已有限定“PSA分析涉及的” |
|  | 第9章 | 9-1 | “……确定包含互斥事件的割集，并修正”。对割集进行检查，是在定量化之后，此时工作量较大，建议改为“PSA模型检查中，利用逻辑非门避免出现互斥事件的割集” | 6 | 拟不采纳，原因是1）软件不一定都支持非；2）有些互斥情况的出现很可能要在看了割集情况后才能发现 |
|  | 第9章 | 9-2 | 结果及讨论中，因PSA研究结果能洞察电厂安全领域的许多问题，建议增加对PSA研究结果的应用要求，诸如设计改进等 | 6 | 拟讨论 |
|  | 附录C | C4-1 | 由于不同核电厂操纵员培训可能有差异，对事故的响应有较大不确定性，建议增加模拟机试验数据对始发事件后人员可靠性分析结果进行拟合的要求 | 6 | 拟讨论 |

单位代码

- 核工业第二设计研究院

2	秦山核电公司

3	核电秦山联营有限公司

4	大亚湾核电运营管理有限责任公司

5	上海核工程研究设计院

6	三门核电有限公司