附件一：
《核动力厂堆芯管理和
燃料装卸》编写说明

（征求意见稿）

《核动力厂堆芯管理和燃料装卸》编写说明

一．编写工作背景

随着科学技术的进步以及国际核工业界在核动力厂安全运行和管理经验方面的积累，IAEA全面地开展了对核动力厂安全法规的修订工作。新的安全要求文件No. NS-R-2《Safety of Nuclear Power Plant: Operation》于2000年正式出版，它是对1988年出版的原安全规定文件No.50-C-O（Rev.1）《Code on the Safety of Nuclear Power Plant: Operation》的正式修订。随后，IAEA陆续修订和出版了该安全要求下的一系列安全导则，其中之一就是安全导则《Core Management and Fuel Handling for Nuclear Power Plant》。

在我国，近十多年期间也已有多个核电机组投入运行，已积累了相应的核动力厂安全运行的实际经验。

考虑到这一背景，为了将我国核动力厂的安全运行提高到一个新的水平，与国际先进水平接轨，国家核安全局决定对《核电厂运行安全规定》及下属的一系列核安全导则及时进行修订工作。

二．编写简况

IAEA的核安全标准中关于核动力厂运行的安全要求及导则是由IAEA聘请各国专家在总结各核电先进国家经验的基础上制定的，其内容较完整、系统、严谨，它是保证安全所必需的。我们用它（即2002年出版的安全导则No. NS-G-2.5 《Core Management and Fuel Handling for Nuclear Power Plant》 作为编写核安全导则《核动力厂堆芯管理和燃料装卸》草稿的参考蓝本。在编制过程中考虑了与我国现行核安全法规和标准的协调，并力图确保本导则与2004年国家核安全局发布的《核动力厂运行安全规定》保持一致并对其技术内容进行补充。

在编写中，我们对第一章进行了重新改写，对第三章的个别条款进行了调整、合并，形成了核安全导则《核动力厂堆芯管理和燃料装卸》（征求意见稿）的草稿。在此草稿的基础上，编写组内部进行了仔细的讨论、修改和审查，汇集修改意见，形成了核安全导则《核动力厂堆芯管理和燃料装卸》（征求意见稿）。

三．主要内容

本安全导则的编制考虑了对国家核安全局1989年颁布实施的核安全导则《核电厂堆芯和燃料管理》（以下简称原导则）进行修订。本安全导则将替代原有对应安全导则。

本安全导则的主要内容包括：

第一章引言；

第二章堆芯管理；

第三章新燃料的装卸和贮存；

第四章换料大纲的实施；

第五章已辐照燃料的装卸和贮存；

第六章堆芯部件的装卸和贮存；

第七章燃料发送的准备；

第八章管理和组织方面；

第九章文档。

与原导则相比较，新导则主要有下述一些方面的变动：

1．对原导则的第二章（堆芯管理）进行了调整和补充：

(1) 将2.2.4.1有关内容扩充成新的一节，即“堆芯计算”。

(2) 对2.2.6（破损燃料元件）一节作了大量补充，成为新的一节“保证燃料的完整性”。

2．对原导则的第三章（未辐照燃料的管理）的第一节（贮存）作了重新改写，内容更为具体。

3．对原导则的第五章（已辐照燃料的贮存）作了较大扩充，增加了三个新的小节，即“总目标”、“已辐照燃料的装卸”和“已辐照燃料的检查”。

4．对原导则的第九章（行政管理和组织工作）的内容作了较多补充。

四．导则适用性说明

本导则是在《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》（HAF001）和《核动力厂运行安全规定》（HAF103）的要求的基础上加以编制的。该导则采纳了世界各国核安全事业最新发展成果，并针对我国实际情况加以针对性的修改，以与我国现行核安全法规、导则和技术文件相协调，适应于我国核安全监管模式和核能行业的发展现状。它的发布和实施将有力促进我国核能和核安全法规的发展，并为我国核能和核安全事业发展作出应有的贡献。

                                        编 写 组  
                                   2007年6月26日

核安全导则 HAD 103/

核动力厂堆芯管理和燃料装卸

国家核安全局2007年 月 日批准发布

国家核安全局

北京 2007

核动力厂堆芯管理和燃料装卸

(200 年 月 国家核安全局批准发布)

本导则自200 年 月 日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

本导则是指导性文件。在实际工作中可以采用不同于本导则的方法和方案，但必须证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相同的安全水平。
目  录

11. 引言


11.1 目的


11.2 范围


12. 堆芯管理


12.1 堆芯管理的目标


32.2 堆芯的分析与计算


52.3 堆芯运行管理


72.4 堆芯监测大纲


102.5 保证燃料的完整性


152.6 换料大纲


182.7 关于堆芯管理和燃料装卸的监督


193. 新燃料的装卸和贮存


193.1 新燃料的管理


213.2 新燃料的接收


223.3 新燃料的贮存


244. 换料大纲的实施


244.1 准备


244.2 燃料和堆芯部件装入反应堆


264.3 燃料和堆芯部件的卸出


274.4 燃料和堆芯部件装卸时的预防措施


305. 已辐照燃料的装卸和贮存


305.1 总目标


305.2 已辐照燃料的装卸


325.3 已辐照燃料的贮存


345.4 已辐照燃料的检查


356. 堆芯部件的装卸和贮存


377. 燃料发送的准备


388. 管理和组织方面


419. 文档


44名词解释





1.引  言

1.1 目的

1.1.1 本导则是对《核动力厂运行安全规定》有关条款的说明和补充。其目的是给监管当局、核动力厂运行人员和许可证持有者就核动力厂堆芯管理和燃料装卸方面的安全要求提供指导和建议。

1.1.2 在本导则中，“堆芯管理”是指涉及到堆芯燃料管理和反应性控制的有关活动；“燃料装卸”是指新燃料和已辐照燃料的装卸、贮存和管理；“燃料管理”则同时包含了堆芯管理和燃料装卸。

1.2 范围

1.2.1 本导则叙述了各种陆上固定式热中子核动力厂的燃料管理。本导则描述了堆芯管理的安全目标，为满足这些目标要完成的任务和为执行这些任务所采取的行动。

1.2.2 本导则还论及新燃料的接收，燃料和堆芯部件的贮存和装卸，以及反应堆其他材料的装入和移出。

1.2.3 本导则对辐照燃料运输容器的装载和运出厂址前的准备给出了相关指导，但不涉及辐照后燃料及堆芯部件的厂外运输要求和安全预防措施，以及厂外的贮存和最终处置。本导则也不涉及与安全运行无直接关系的燃料衡算和实物保护。
2.堆芯管理

2.1 堆芯管理的目标

2.1.1 堆芯管理的目标是在安全分析的基础上，充分考虑燃料和核动力厂的设计所规定的限制，来保证安全可靠地使用反应堆中的核燃料。为提高效率，热通量和冷却剂的温度应尽可能高。同时，关键参数必须保持在运行限值内。因此，高专业水准和相关操作的精心管理是很重要的。

2.1.2 尽管堆芯管理的具体细节取决于核动力厂的堆型和组织机构，但所有情况下堆芯管理大纲应达到以下目标：

— 提供在整个燃料循环周期内有效地执行堆芯管理职能的手段，以保证堆芯参数维持在批准的运行限值内。堆芯管理职能包括：堆芯性能监测（包括为关键设备和规程提供多重性以对付功能丧失）；热与机械性能的评价；以及燃耗、反应性、中子物理和热工水力状态计算；

— 为堆芯运行策略提供支持，以获得最大的运行灵活性和最优的燃料利用率，同时仍保持在规定的安全限值内。

— 保证只装卸设计上经核准的燃料组件。

2.1.3 为保证安全使用堆内燃料，堆芯管理的基本任务应包括（但不限于）以下方面：

— 按照安全要求采购新燃料

— 根据已批准的运行限值和条件维持相关的堆芯运行参数，以保证燃料完整性；

— 保障反应堆在任何正常运行或瞬态工况下的停堆能力；

— 燃料达到规定的燃耗或在堆内停留时间限值后即卸出，或由于运行经历（腐蚀，泄漏，弯曲）而需要提早卸出；

— 避免再装入不能留在堆内直到燃料循环周期末的燃料；

— 在允许任何燃料组件超出其限值之前提供安全论证；

— 检测破损燃料，必要时将其卸出；

— 根据燃料性能和本核动力厂及其他核动力厂的运行经验更新核动力厂运行策略；

— 评估安全影响，包括任何要插入堆芯或反应堆容器的部件或材料的地震学和动力学响应；

— 评估堆芯部件和邻近的堆内构件的辐照影响。

2.2 堆芯的分析与计算

2.2.1 全面的堆芯管理大纲中应考虑所用的燃料类型。应保证有恰当的数值计算方法和技术并用来预计反应堆的运行情况，以保证反应堆在运行限值和条件下运行。计算模型、计算方法和核数据库都应进行验证、确认和批准，还应考虑到测量的不确定性。计算应包括但不限于以下堆芯参数（包括稳态和瞬态工况）：

— 反应性随燃料燃耗的变化，以及为维持堆芯反应性所需采取的行动，如改变控制棒位置，毒物价值，冷却剂温度和空泡量，或换料频度；

— 所有控制棒组件的位置和反应性价值；

— 冷却剂中硼的反应性价值；

— 在运行范围和预期瞬态工况下反应性的温度系数、功率系数、压力系数和空泡系数；

— 堆芯和燃料组件内部的中子通量和功率分布以及用控制棒或区域吸收体对其进行控制；

— 燃料温度和慢化剂温度，冷却剂的流量、压差、温度、密度和热工裕量；

— 功率分布的稳定性。

2.2.2 由于核动力厂运行、燃耗和换料，堆芯反应性将引起变化。这就需要移动反应性控制装置或改变其配置方式，从而影响功率分布。对稳态和瞬态工况，均应预计这些变动及其影响。此预计结果应尽实际可能与测量参数进行比较，并应用来核实任何时候都有足够的控制能力来保证反应堆在任何正常或故障情况下（考虑一定的失效）都能安全停堆并维持停堆状态。

2.2.3 反应堆运行时，适当时应考虑下列各项：

— 因辐照效应产生的控制棒的反应性价值的变化；

— 辐照效应及控制棒遮蔽效应对中子通量探测器的影响（尤其是灵敏度的变化）；

— 反应堆启动时，中子源强度和中子探测器的灵敏度及位置的合适性，尤其是经过长期停堆后再启动时（此时已辐照燃料和光中子可能不构成足够强的源）。

2.2.4 如果计算值和测量值相差很大，则应依序采取下列行动：（1）使反应堆处于安全状态（如有必要，停堆）；（2）找出差异的根本原因；（3）执行必要的纠正行动（包括防止其重现）。

2.2.5 营运单位应保证有适当的质量保证程序，使其覆盖堆芯在线和离线计算的计算机应用，并可追溯和可再现此应用。

2.2.6质量保证程序应用来保证用于堆内燃料管理的计算方法和工具已经过必要的确认 、基准标定、改进并保持更新。此外，对于重要的堆芯管理计算应要求对计算结果进行独立验证（最好是由不同的人、工具和方法进行）。应格外关注方法的鉴定，以处理如延伸燃耗、新材料、设计修改和功率提高等事项。

2.2.7 应审查和评价所有堆芯计算的软件及数据库的修改对堆芯运行的影响。应按软件管理和控制的标准方法及程序对修改进行独立验证和功能测试，这可包括在实施前经过负责机构的正式批准。应建立实体的和/或行政的控制来保证相关计算机程序和数据库的完整性和可靠性。

2.2.8 营运单位应保证执行堆芯计算的人员是有资格的和经过适当培训的。

2.3 堆芯运行管理

2.3.1 为保证堆芯的安全运行，应制定有效的堆芯运行管理大纲。燃料利用的最优化和堆芯运行的灵活性都不应损害安全。堆芯运行管理大纲应包括（但不限于）一些规程和工程经验，它们：

— 保证在反应堆启动前所有启动前的程序要求都得到满足，功能试验也已完成，并且所有必需的文件和/或规程都已得到更新；

— 保证在反应堆启动期间进行所要求的临界测量和停堆裕度测量，低功率试验，堆芯物理测量和功率提升试验；

— 制定并实施所有必需的堆内燃料管理和反应性管理职能的监督大纲。

2.3.2 为保证堆芯的安全运行，应考虑以下特性和条件：

— 新燃料与设计规格书的一致性；

— 燃料的装载方式；

— 反应性停堆裕量；

— 传热，冷却剂流量和热工裕度；

— 反应性引入速率和撤出速率；

— 反应性系数；

— 控制棒组件价值和溶解硼价值；

— 控制系统和保护系统的特性；

— 中子通量分布和功率分布；

— 堆芯稳定性；

— 在各种运行工况和事故工况下，从堆芯到最终热阱的散热；

— 冷却剂和慢化剂的化学性质和慢化剂状况；

— 因辐照和热应力造成的老化影响；

— 一回路系统和废气系统中裂变产物的放射性活度。

2.3.3 反应堆启动、功率运行、停堆和换料的运行规程应包括必要的预防和限制措施以保证在整个燃料寿期内维持燃料的完整性和遵守运行限值和条件。在运行规程中应适当考虑以下方面：

— 确定仪表和操纵员所用的标度及评价方法，以便在与设计要求和安全分析相一致的范围内监测相关的反应堆参数；

— 启动前检查，包括燃料装载模式，冷却剂流量和温度，以及承压回路的完整性；

— 避免燃料、堆芯或一回路损坏的报警定值和安全定值，这其中要考虑因燃料燃耗和换料而引起的堆芯情况的变动；

— 每个燃料组件的运行历史，尤其在换料前；

— 要记录的用以与 预计的堆芯情况进行比较的参数；

— 一回路冷却剂和慢化剂化学参数的限值；

— 一回路冷却剂流量的限值；

— 功率提升速率的限值；

— 功率密度和中子通量倾斜的限值；

— 达到限值时需要采取的行动；

— 控制棒模式及提棒顺序；

— 万一控制棒故障时需采取的行动；

— 确定燃料破损的准则以及当表明燃料有破损时所要采取的行动；

2.3.4 概率安全分析表明停堆模式对堆芯损坏概率也有贡献，因此，在整个停堆期间应特别注意保证维持反应堆的次临界裕度和可靠的长期堆芯冷却。

2.4 堆芯监测大纲

2.4.1 应制定一个全面的堆芯监测大纲来保证对堆芯参数进行监测、趋势分析和评价，以发现堆芯异常行为，保证堆芯实际性能与设计要求相一致，并保证关键运行参数的值以合理一致的方式记录和保留下来。

2.4.2 当反应堆带功率运行时，应监测堆芯的状况并与预计 的相比较，以确定它们是否如预期的并在运行限值内。如果堆芯状况与预期状况不一致，应采取相应行动将反应堆维持在安全状态。堆芯监测和试验的结果也应用于审查和更新换料大纲以及优化堆芯性能。需要连续或以适当时间间隔监测、作趋势分析和评价的参数应包括（但不限于）以下方面：

— 轴向，径向和方位角的中子通量峰值因子；

— 中子通量的变化率；

— 控制棒和区域中子吸收体的位置和布置方式；

— 冷却剂和/或慢化剂中的毒物浓度；

— 反应堆压力容器中的水位；

— 反应性控制装置和控制反应堆功率的其他重要手段的可运行性和响应特性；

— 反应性随控制棒位置或慢化剂液位的变化；

— 每次反应堆紧急停堆的紧急停堆时间，排放阀开启时间，排放时间和吸收剂注入时间；

— 冷却剂的压力、流量及温升和一、二回路冷却剂出口温度；

— 局部和/或区域冷却剂平均出口温度和功率倾斜因子；

— 评定以下值：

(a)堆芯输出的热功率；

(b)燃料温度；

(c)慢化剂的释热；

(d)最小临界功率比；

(e)偏离泡核沸腾比（DNBR）

(f)线功率密度（线释热率）限值

— 慢化剂温度和峰值通道质量流量；

— 一回路系统或废气系统中裂变产物的活度；

— 慢化剂和一回路冷却剂的物理和化学参数，如pH值、电导率、固体不溶物含量、杂质浓度和辐射分解产物浓度；

— 冷却剂和慢化剂中吸收剂的同位素成份。

2.4.3 应特别注意在启动、不停堆换料和停堆后堆芯状况的评估，以保证：

— 反应性和控制棒配置是正确的；

— 通道的流量是正确的；

— 压力容器和主要构件性能正常；

— 冷却剂温度是如所预期的。

2.4.4 应准备好监测相关参数的仪器，以：

— 从源量程到满功率量程的所有功率水平上都有足够的量程重叠；

— 在所有运行工况和某些事故工况下，有合适的灵敏度、量程范围和标定；

— 提供评价堆芯状态所需的堆芯参数数值空间变化的必要信息；

— 便于操纵员评价堆芯性能和评估异常状态。

2.4.5 应测量并恰当地给操纵员显示出如冷却剂温度、冷却剂压力、冷却剂流量和中子通量分布等参数。适用时，因换料和燃料燃耗造成的堆芯变化可能要求改变报警水平和安全系统整定值。在降功率运行或停堆状态，应考虑调整报警或触发安全系统动作的整定值以维持适当的安全裕量。

2.4.6 许多情况下，影响燃料行为的参数是不能直接测量的。这时，它们可以通过对可测量到的参数（如中子通量分布和温度，压力和流量等）进行分析而得到。这些分析而得的值用来作为建立运行限值和条件的基本输入，但是，规定供操纵员使用的参数值应以仪表指示值给出。

2.4.7 为评估所测堆芯参数并将其与不能直接测得的安全重要的其他参数（如燃料芯块、包壳及部件的内部温度，燃料棒内压和临界热流量）相关联，应建立方法和验收准则。评估结果和相互关联必须以书面文件记录，并且这些结果应作为要采取恰当的纠正行动的依据以保证遵守运行限值和条件。

2.4.8 与化学控制相关的参数值或由直接测量获得或由定期从冷却剂、慢化剂或覆盖气体中取样分析获得。应定期向运行人员通报这些分析结果。为避免超出这些参数的规定值，应向运行人员提供在这些参数趋近预定限值时要采取行动的指令。

2.5 保证燃料的完整性

2.5.1 营运单位应保证燃料是经过恰当设计并按照设计的技术规格书进行制造的，且只有经批准的燃料才允许装入堆芯。

2.5.2 在燃料装入或再装入前，该燃料应按照已制定的验收准则进行检查，以保证已破损的或不合格的燃料不被装入堆芯。

2.5.3 应制定并实施有效的燃料完整性监测大纲。该大纲应包括（但不限于）燃料运行参数的监测，先导测试组件的应用，已辐照燃料的检查，以及在特殊情况下的热室检测。营运单位应有确定任何燃料不合格原因的管理制度。

2.5.4 燃料完整性监测大纲应包括适当的程序和工程实际惯例，以：

— 实施使燃料破损的可能性降到最低的运行管理策略；

— 保证对指示燃料完整性的放射化学数据做系统的趋势分析和评估以探测异常行为；

— 对破损燃料执行响应计划。

2.5.5 应完善燃料完整性监测大纲以按照合理可行尽量低原则降低辐射水平。

2.5.6 为保证燃料包壳在所有堆芯运行工况下的完整性，应系统地对指示燃料包壳完整性的放射化学数据进行监测并做趋势分析。应建立适当的方法来识别冷却剂放射性活度的异常变化，并进行数据分析来确定：

— 燃料缺陷的性质和严重性；

— 燃料缺陷的位置；

— 燃料缺陷的可能的根本原因；

— 建议的行动。

2.5.7 燃料破损的迹象之一是一回路冷却剂（或废气系统）中裂变产物的放射性活度超过正常值。应用在线仪表监测、取样活度测量或同时用这两种方法对冷却剂中裂变产物活度进行例行监测。可通过对特定的核素进行研究来了解该破损的性质。

2.5.8 应在反应堆启动后的运行初期规定冷却剂中裂变产物活度的正常水平，以提供基准本底水平。

2.5.9 对于不停堆换料的反应堆，应用一个基准水平来规定反应堆冷却剂中裂变产物活度的上限标准，超出该上限标准值就假定为发生了燃料破损。如有可能，应投入扫描探测系统（如缓发中子监测系统）以定位破损燃料。如果扫描探测系统既能监测单通道冷却剂样品又能监测通道组冷却剂样品，则由经验应规定一个单通道样品活度与通道组样品活度的比值，以此比值作为准则来确定通道内是否存在破损燃料。

2.5.10 可行时应通过监测和运行评估保证燃料组件所有部件的完整性。特别是，不停堆换料时在提升负荷途径上的高应力部件将遭受温度循环变化或其他应力，应对这些部件进行仔细检查并考虑其长期的安全保证。

2.5.11 为保证堆芯运行在放射性限值内及对破损燃料采取正确纠正措施，应制定并执行对付燃料破损意外事件的计划或方针。它应包括以下要素：

— 针对燃料破损的调查活动的响应水平；

— 限制功率运行的行动水平以防止额外的燃料破损，并防止已有的破损燃料的恶化；

— 确定泄漏燃料组件并将其退出在役运行的手段；

— 确定丧失燃料完整性的原因的方法；

— 对燃料破损原因的补救方法；

— 燃料检查活动；

— 燃料重组活动；

— 回顾取得的经验教训以防止以后因相同的根本原因造成燃料破损。

2.5.12 对于不停堆换料的反应堆，运行指令应规定采取纠正行动的预定水平。应卸出破损燃料以保持裂变产物活度本底足够低，从而允许探测到以后的破损，使冷却剂和一回路的污染降到最小，并防止进一步的燃料损坏（如因产生氧化物或氢化物沉积而造成的损坏）。应审查换料计划以确定其是否由于卸出破损燃料而需修改。

2.5.13 通常，停堆换料的反应堆允许带少许破损燃料继续功率运行。为卸出破损燃料的停堆准则一般是基于尾气活度的最大允许值或冷却剂系统裂变产物总量的最大允许值，以使厂区人员和公众所受的实际照射或潜在照射降至最低。用堆内或堆外的啜吸试验发现破损燃料。破损燃料不经重修或重构是不允许再次使用的。应审查堆芯设计以确定是否由于卸出破损燃料而需要修改。

2.5.14 应记录燃料的历史以考虑燃料性能的所有相关方面，例如：
— 燃料设计和运行特性；

— 燃料运行历史，包括异常运行工况的信息；

— 燃料燃耗历史及相应的堆芯位置；

— 核素装量；

— 燃料包壳缺陷的时序，包括其初始迹象，根本原因评估和完成纠正措施。

2.5.15 如果要将新设计的或经过修改的燃料引入堆芯，营运单位应负责保证该燃料在堆芯运行时的安全相关的影响经过彻底地研究和了解。在多于一种类型燃料的堆芯运行前，营运单位应保证新设计的或经过修改的燃料与原来已有的燃料相兼容，且堆芯设计者获有所有相关信息。

2.5.16 营运单位应负责保证对新设计的或经过修改的燃料进行了所有必要的安全评估，且新燃料满足设计要求。应为新的或经过修改的换料燃料准备适当的许可证审查文件。该文件应包括（但不限于）以下方面：

— 燃料设计的信息和输入数据，以预计和监测堆芯行为；

— 用于完善监测热裕度的关系式的分析和测试的结果；

— 验证机械、热工水力和中子物理学方面的设计兼容性限制；

— 瞬态分析。

2.5.17 为评定新设计的或经过修改的燃料在后续的换料中预期工况下的表现，应考虑先导测试燃料组件计划，在该计划中应考虑到所有可利用的运行经验。这样一个计划应包括：

— 测试装卸新燃料的管理程序、工具和设备；

— 监测新燃料的性能，包括腐蚀效应；

— 获得多种类型燃料堆芯的实际运行经验。

2.5.18 应考虑关于功率线性变化试验，反应性事故试验和失去冷却剂事故试验（分解的或整体的）的实验反馈和研究开发计划，以说明新设计燃料在正常及事故工况下的行为。

2.5.19 应考虑燃料供应商的变更。营运单位在考虑更换新的燃料供应商时，应注意保证燃料组件的质量。

2.6 换料大纲

2.6.1 应严格控制堆芯的卸料、再装料、倒换料或不停堆换料，且所有这些堆芯的变更都应符合预计的配置。在这些变更中应始终监测堆芯反应性，以防止意外临界，并且所有的燃料移动都应根据经过批准的详细程序进行。中间的燃料装载布置的反应性应不大于设计中所考虑到的并经过批准的燃料装载布置的最大反应性（某些使用天然铀的反应堆在燃料的早期使用中会因产生钚而出现反应性增加的现象）。应有方法来检查燃料移动不会相互冲突，如有必要，还应能追溯实际的燃料移动。

2.6.2  换料大纲应包括详细  的堆芯装载模式和堆芯部件（燃料组件，控制棒，可燃吸收体和通量整形吸收体）进出反应堆的移动进度表。

2.6.3 从初始装料开始的整个反应堆寿期中，在达到设计功率、燃料燃耗指标以及为补偿燃料消耗和裂变产物累积而提供足够的反应性的同时，应满足换料大纲的安全目标。这些安全目标包括：

— 保持中子通量分布及其他堆芯参数在合适的运行限值和条件内；

— 满足停堆裕度的要求。

2.6.4 在制定和实施换料大纲时应适当考虑以下方面：

— 燃料燃耗和随之而来的结构上和金相上的限制；

— 冷却剂温度和燃料包壳温度与中子通量分布、通道流量和吸收体布置的关系；

— 在不停堆换料或反应堆升功率时单个燃料组件功率输出的增加（这可能会限制反应堆的功率提升速率或在下一功率提升前要求维持一段最少时间的功率不变）；

— 避免不可接受的中子通量倾斜和反应堆不稳定；

— 保证燃料元件的机械性能能经受反应堆堆芯条件和换料操作，尤其是倒换和复用已辐照的燃料元件；

— 换料机的可用性及其性能（对不停堆换料堆）；

— 对某些特定燃料组件可能需加限制的特殊考虑，如输出功率的限制；

— 因移走破损燃料和插入新燃料组件引起的变化（如局部温度变化和反应性变化）；

— 不停堆换料时换料元件通道的选择要保持径向对称；双向换料时，通道的选择要保持轴向对称；

— 未辐照燃料和已辐照燃料在堆芯的位置安排，这要考虑到燃料的富集度和毒物含量；

— 控制棒内中子吸收体的消耗和可燃毒物的消耗；

— 单根控制棒处于完全提出位置且不能动作时的最大反应性价值；

— 实际堆芯运行参数与换料大纲所用的核计算结果的偏差（这要求考虑控制棒和吸收体的布置，燃料燃耗，中子通量分布和中子吸收体及可燃吸收体的消耗）；

— 由于热冲击产生的变化和不停堆换料产生的反应性的变化。

2.6.5 反应堆停堆换料后，应在反应堆重新启动前对堆芯状况进行评价，以确认在整个新换料循环中满足运行限值和条件及停堆裕量的要求。应用适当的测试来确认停堆能力。

2.6.6 对于不停堆换料的反应堆，应制定换料大纲的准则，并应验证与所有可适用的运行限值和条件相一致。若与所制定的大纲有重大偏离，则应做新的堆芯状况的安全评价及采取必要的措施。

2.6.7 在2.6.5和2.6.6中提到的评价所要求的堆芯行为预测可参见2.2.1-2.2.3。应采用现有的反应堆数据进行模拟计算以更新对堆芯性能的评估及计划以后的换料大纲。另外，像燃料燃耗率、反应性、功率密度和中子通量分布等其他数据在模拟计算中也可以得到。

2.6.8 对于不停堆换料的反应堆，在适当时，制定一个燃料换料表（包括含有燃料及其相应燃耗的通道列表）是有用的。选择换料通道时，应考虑此表信息以及2.6.4中所列有关因素。

2.6.9 对于停堆换料的反应堆，在反应堆启动、功率变化和稳定功率运行期间控制棒通常都处在堆芯内。换料大纲应规定控制棒的布置和提棒顺序，以满足控制棒反应性价值和功率分布的要求。

2.6.10  装料后应进行核查以保证堆芯是正确组装的。另外，每次装料后在启动前或启动期间应做物理试验，以验证堆芯组成和特性以及在整个运行范围内控制棒反应性价值和硼价值。试验应适当包括（但不限于）以下内容：

— 抽出和插入每个控制棒以检查其可运行性；

— 控制棒下落时间；

— 证明如果最大价值的控制棒处于完全抽出位置，堆芯仍满足停堆裕量的规定；

— 在无空泡条件下，按照计划的控制棒抽棒顺序比较预计的和实测的临界棒位配置；

— 反应性慢化剂温度系数和其他反应性温度系数、临界硼浓度和棒组件价值的测量和评价；

— 利用对称控制棒或堆芯仪表进行堆内中子通量分布测量和堆芯对称性的检查；

—  中子通量分布和功率分布的实测值和计算值的比较；

— 通过检查测量的不匹配来进行堆芯功率分布对称的核实。

2.7 关于堆芯管理和燃料装卸的监督

2.7.1 应制定堆芯管理和燃料装卸监督大纲以及早监测任何可能导致反应堆堆芯不安全状况的劣化。监督工作应包括监测、校核、标定、试验和检查，它们应是核动力厂总监督大纲中的一部分。监督大纲应包括下列与堆芯管理和燃料装卸特别相关的项目：

— 保护和控制系统（可运行性，动作时间和反应性变化率）；

— 监测堆芯参数的测量仪表；

— 堆芯冷却系统，包括堆芯部件的冷却（冷却剂的流速、压力、温度、放射性活度和化学性质）

— 燃料和堆芯部件的装卸系统（包括仪器和连锁检查）

— 燃料和其他堆芯部件的劣化，如燃料组件的弯曲效应和控制棒的腐蚀、磨损及肿胀。

3.新燃料的装卸和贮存

3.1 新燃料的管理

3.1.1 新燃料装卸大纲的最终安全目标是防止意外临界和防止在运输、贮存或操作时对核燃料的损坏。应保护核燃料以防止任何损坏，尤其是预期会影响其堆芯行为的损坏。

3.1.2 任何新燃料装卸大纲的基本要素应包括对核燃料的接收、转运、检查和贮存。好的大纲应采用由程序和工程经验控制管理的系统方法。该大纲的目的是：

— 描述贮存新的核燃料的实体边界，以实施核材料管制和限制临界配置；

— 满足管理要求，并对新燃料的检查（包括对破损燃料的应急行动）提供技术指导。

3.1.3 燃料装卸规程应特别强调将机械应力尤其是横向应力降到最小的必要性，要重点注意那些即使存在小应力也会对燃料组件造成损伤的情况。任何作用于燃料组件的力及加速度的大小及方向都应维持在设计限值内。

3.1.4 在正常的燃料装卸规程中应禁止取消自动安全系统（如过载或对中联锁）。在非正常燃料装卸状态，可能出现解除联锁的紧急需要。这种操作只能由胜任且经过授权的人员按照批准的规程来完成。

3.1.5 在装卸中为减少对燃料造成损害的可能性，只应使用为燃料装卸而设计的设备。从事装卸燃料的人员应有相应的资格并经过正式培训，还应在一个受权人员的监督下工作。所有与新燃料相关的活动都应依照批准的规程进行。

3.1.6 应对怀疑已在装卸或贮存时受损的燃料进行检查，如有必要，并应按所制定的与受损燃料相关的规程处理。

3.1.7 人工装卸燃料时，人员应穿上合适的衣服以防止受到污染，同时也防止对燃料包壳的损坏或污染。

3.1.8 如果在厂区的厂房之间运送燃料，应使用适当的有标签的容器和包装以防止对燃料的污染和损坏。所有燃料移动的路径应保持尽可能短和简单。

3.1.9 装卸和贮存新燃料的区域应保持在适当的环境条件下（湿度、温度和清洁空气）并随时处于受控状态，以排除化学污染和异种材料。

3.1.10 应保护新燃料的装卸和贮存区域以防止未经许可而接近和移动燃料。应规定新燃料贮存区域为只进行燃料装卸的物项控制区。贮存区域不应是通往其他操作区域的路径部分。

3.1.11重载荷如果坠落也能危及安全重要物项，因此不应该在贮存燃料（在燃料托架、贮存罐或起重设备内）的上方移动。如果要豁免则必须证明其正当性。

3.1.12 应定期重新标定用来检测燃料物理尺寸的设备。应定期（或至少应在换料前）检查和维修燃料装卸设备和相关系统。

3.1.13 应提供应急操作的手动操作设备，以保证装卸时在任何情况下可以容易地将燃料组件放置在安全位置。

3.1.14 应按照为减少人员所受剂量专门设计的规程来装卸辐射水平较高的新燃料（例如含有后处理过的材料的燃料）。

3.1.15 辐射防护大纲的相关部分应在首个燃料交付到燃料贮存区域之前生效。

3.2 新燃料的接收

3.2.1 在燃料接收前，营运单位应做好安排以保证有指派的专人负责现场的燃料管理控制，并保证只有受权的人员才可以进入燃料贮存区。

3.2.2 应按照书面的破损燃料识别规程由经过培训的、有资格的人员对燃料进行接收、拆包和检查。应在为燃料装卸指定的区域内进行新核燃料的接收和拆包。应有新燃料的检查程序来检查燃料的外观及运输过程中的任何损伤。对燃料的检查应包括检查供货商最后检查后可能受到运输和装卸影响的指定参数（如尺寸大小）。应验证组件的识别码并检查相关文件以核实所接收的燃料正是所订的货并符合要求。

3.2.3 如果有新设计的燃料要进现场，则应对识别破损燃料的书面规程进行审查。应有评定破损燃料的验收准则。检查员接受的任何破损燃料均应进行记录。拒收的燃料应依照质量保证条款按不符合项处理。应对任何破损的根本原因进行调查并采取纠正措施防止其重复发生。

3.2.4 应检查运输容器以验证其有恰当标识且无损坏。贮存安排和标识应消除不必要的装卸。

3.2.5 检查应既不损坏燃料也不引入任何异物。检查员应识别并除去在燃料上的异物。

3.2.6 如果在检查后新燃料组件需要修复，燃料供应商则应参与所要求的修复或修改。应采取技术及行政管理上的预防措施以保证：只有规定的燃料组件被修复，修复工作是按照书面说明（如有关燃料元件的位置、富集度和毒物量）进行的，并且不出现临界配置。

3.3 新燃料的贮存

3.3.1 在任何新燃料送到现场前，现场应配备有相应的接收、贮存和装卸设施以接纳运送来的全部燃料。如果有新设计的燃料要发送来、燃料的富集度有变化或贮存区需要重新排放，那么就应重新评价原来的临界分析的有效性。关于核动力厂燃料装卸和贮存系统设计的安全导则将提供此类设施设计方面的资料，并将考虑会导致意外临界或对燃料和/或燃料装卸及贮存系统造成不利影响的内部及外部事件。

3.3.2 应有足够的规定的贮存位置来保证燃料组件的完整性并防止其受到损坏。尤其应采取适当的措施以避免燃料组件的轴向扭曲。
3.3.3 新燃料的贮存区应满足设计中规定的次临界要求，并且在任何时候（甚至在设计中考虑的内部或外部水淹或其他事件时）始终保持次临界。应采取实体的和/或行政管理的措施来保证燃料仅在经认可的地方进行装卸和贮存，以防止发生临界配置。应验证燃料的富集度与贮存区域的设计限值相称。

3.3.4 干式新燃料贮存区域内应没有需运行人员定期监督的设备、阀门或管道。

3.3.5 干式新燃料贮存区域的排水沟应保持足够畅通，以便有效地排除可能的进水，并且不会形成水淹。

3.3.6 对于湿式新燃料贮存区域，其水的状况和格架的布置应维持在规定的限值内，以保证次临界裕量。此外，应严格遵守水化学的要求使燃料包壳和贮存部件的腐蚀减至最小。（参见5.3）

3.3.7 对于使用固定式固体中子吸收体的湿式和干式贮存系统，应实施使用期限监督程序，以保证安装了吸收体并且吸收体未丧失其有效性或未被移位。

3.3.8 当燃料组件贮存在密封运输容器外时，应使用通风系统以防止粉尘或其他空气中的微粒物进入新燃料贮存区域。一个可行的办法就是在通风管道的入口使用过滤器，并且保持贮存区域的环境气压略高于周围区域的环境气压。

3.3.9 应通过防止贮存区域内可燃物的累积来使燃料贮存的火灾风险减至最少。用于万一发生涉及燃料的火灾时的消防细则及消防设施应准备就绪。应建立规程来控制慢化材料运入新燃料存储区域，以保证即使应用灭火材料也能一直维持次临界。
4.换料大纲的实施

4.1 准备

4.1.1 应通过换料计划来实施2.6所述的换料大纲。该换料计划详细规定了要执行的操作顺序。换料计划应规定要从贮存区域取出的燃料和堆芯部件的类型、它们的运输路线和它们在堆芯中将要放置的位置。换料计划还应规定：哪个燃料需要倒换或卸出；其在堆芯中的初始位置；其在堆芯或贮存区域的新位置；燃料和其他组件（如控制棒）的卸装顺序；以及每个阶段要执行的核查。应有受权人员对关键的换料装卸进行验证并签字确认。

4.1.2 应在规程中规定组装新燃料并准备将其用于反应堆的必要步骤，包括其中间贮存的安排。只有经过批准的燃料才能装入反应堆堆芯。应检查验证燃料组装正确。所有燃料装卸和维修的规程应尽可能保证没有异物引入反应堆。

4.1.3 在燃料装卸员和主控室人员之间应始终有可靠的双向通讯可用。

4.2 燃料和堆芯部件装入反应堆

4.2.1 当燃料移出贮存区时，应依据批准的换料大纲进行鉴别和核对。应作出安排（例如由不直接参加装料的人员进行独立核查）以保证尽可能将燃料装入堆芯指定位置并正确就位（对于轻水堆，还包括规定的方位 ）。应在换料规程中规定停堆换料期间要进行的任何次临界度核查。

4.2.2 反应堆首次装料时，由于燃料和堆芯部件未曾受到辐照，虽然其装卸规程会较简单，但是仍然应该遵守本章上述的换料计划和质量保证程序。应在新燃料装入换料机或堆芯前进行检查，确认调试用的所有设备、材料、模拟组件或试验燃料组件已移走。应采取预防措施防止物项进入堆芯。应能清楚地区别模拟组件或试验燃料组件，即使其是在堆芯内时也如此。应遵循规程（包括文档规程）以保证所有不必要的材料都在反应堆压力容器封盖前移出。

4.2.3 装料开始前，应准备好相应的规程及要求以测试燃料转运机和所需的其他工具或系统。装料人员应经过培训并获得操作资格。应最初在燃料转运机上使用模拟燃料培训，并应培训进行从燃料接受点到反应堆堆腔和乏燃料水池全路程的操作。

4.2.4 根据质量保证大纲的要求，作为换料规程中的一部分，应检查和核对任何组成或连接燃料组件的堆芯部件（仪表、冷却剂流量分配孔板、端塞、控制棒和中子吸收体）。装料计划中未考虑到的任何与中子源组件和堆芯部件相关的安全方面都应在这些组件和部件装入反应堆堆芯前考虑到。

4.2.5 应制定规程以控制任何堆芯部件进出堆芯。如有可能，应结合核对以保证燃料的满意插入。对于不是安全分析报告中描述的设计部分的物项以及不是核动力厂的永久部分的物项（如辐照材料的样品），规程应要求对其进行详细的安全审评并对其移入移出和留在堆芯予以相应的批准。

4.2.6 向停闭的反应堆中装入燃料时，应监测次临界的计数率，以防止停堆裕度意外减小或反应堆意外临界。在装满堆芯后应进行停堆裕度的验证试验。

4.2.7 对于不停堆换料，应在功率运行时始终保持反应堆热传输压力边界的完整性。在传输燃料通过安全壳边界过程中，应采取措施始终保证安全壳的完整性。

4.3 燃料和堆芯部件的卸出

4.3.1 应按照换料计划进行卸料。

4.3.2 只要可行，在堆芯进行卸料时或卸料后，应按照换料计划的规定对燃料组件或堆芯部件的标识进行核对。核动力厂管理者应报告发现的所有错误（不论是最初装料时还是卸料时）并进行审评，以保证采取恰当的措施。

4.3.3 为辐射防护目的，应在规程中规定装卸卸出的燃料、堆芯部件和材料以及拆卸操作时应采取的预防措施。应有明确的政策要求只使用合适的指定的区域存放（即使是暂时地）辐照过的或受污染的物项，以避免污染的扩散或过度照射的风险。

4.3.4 如果条件允许，且怀疑卸出的燃料和堆芯部件有任何实体损伤时，就应在贮存前对其进行检查。发现燃料或堆芯部件的损伤可能要求对邻近的部件进行检查。理想而言任何修理都应基于经验证的技术并按照批准的方法进行。

4.3.5 任何已确知破损的燃料应以适当的方式来处理，以在随后运出现场时减少对贮存设备的污染并使之符合相应的运输要求。任何怀疑破损的燃料应按照破损燃料对待，直到有彻底的检查表明其完好无损。

4.3.6 如果怀疑贮存设备的格架受损并因此可能影响燃料的完整性，则应在其接受卸出的燃料之前对其进行检查。格架应保持在规定的垂直度公差内以保证燃料组件不变形。

4.4 燃料和堆芯部件装卸时的预防措施

4.4.1 制定的换料计划的实施程序中应包括必要的预防措施以保证安全。应考虑诸如反应性状态、部件完整性、散热以及包括屏蔽在内的辐射防护等方面。在燃料及其他堆芯部件装卸中需要考虑的问题有：

— 临界，如由操作反应性控制装置的错误引起的；

— 由部件撞击或坠落造成燃料元件的实体损伤；

— 由燃料组件或元件的变形、膨胀或弯曲造成的燃料损伤；

— 装卸过程中卸出的部件或材料的放射性造成的人员受照。

4.4.2 对于停堆换料的反应堆，在装料前和（合适时）在装料过程中，应对保证装料期间不形成临界配置的先决条件（如核启动仪表和保护系统联锁装置）进行检查。这对于堆芯首次装料尤其重要。

4.4.3 对于停堆换料的反应堆，应考虑的具体事项例如
：

— 应建立换料过程中的辐射防护和监督的手段；

— 按换料规定要求保证安全壳或包容的完整性；

— 空气净化系统应可按规定运行；

— 应有可靠的电源；

— 启动量程中子通量探测器以及相关报警应可运行；

— 控制棒应插入堆芯并断开连接使其不可运行，规定硼浓度的硼酸水应循环运行并采取正确措施防止其稀释（关闭净水控制阀；闭锁反应堆附近可能使用的所有硼水系统）；

— 反应堆压力容器和贮存水池的水位应保持在规定的最低水位以上；

— 在开始卸料前，反应堆处于次临界的时间应不小于规定的最短时间；

— 应正确配置适当的联锁，并且应对控制棒驱动电路、反应堆保护系统和换料设备实行必要的功能检查和校准；

— 至少一个停堆冷却回路在运行并且有相应的应急冷却能力；

— 应制定相应的规程以防止异物进入反应堆压力容器；

— 在装卸燃料组件时应采取措施防止反应堆水池上方的部件或工具的任何不必要的装卸；

— 应在主控室和装料区之间建立足够的通讯联络；

— 应由受权的人员负责整个换料过程；

— 应在反应堆压力容器封盖前做最后的检查（核查燃料和堆芯部件的标识），以保证堆芯的正确装载，如有可能，并应录像记载以备以后的验证；

— 应为燃料装卸故障准备应急规程。

4.4.4 对于不停堆换料的反应堆，类似地应考虑如下事项：

— 应确定反应堆运行工况并稳定在适合于换料的水平；

— 所有与安全和正确换料有关的监测仪表和安全设备都应经过校准，并确认其满意地服役和运行；

— 应确认正确的燃料组件从正确的贮存位置领取，并装入适当的换料机料仓内，并且料仓中应有可用的空间接收卸出的燃料；

— 应由主控室操纵员授权开始换料，换料的状态应一直向操纵员报告；

— 应做独立的核检以保证换料机连在正确的燃料更换位置上（对于双向换料设计，应保证装料机和卸料机在夹紧前都对准同一个孔道）；

— 换料机只能由受权的人员操作，如果需要任何非正常模式的操作，都应经特许批准（非经每次单独批准，不得解除联锁）；

— 在换料机中，如果新燃料组件不可用时应有替代的堵塞反应堆孔道的手段；

— 换料机应能穿过反应堆安全壳边界和能使其复原；

— 在断开换料机和燃料通道连接之前，应核实封盖塞子已正确复位；

— 卸压换料后，在达到大的冷却剂压力前应核查封盖塞子是否已完全复位；

— 应有行政管理措施来补充设计措施以防止连接在反应堆上的换料机的移动；

— 应制定控制措施，以保证在停止向换料机供给冷却剂之前已辐照燃料已正确无误地从换料机上卸下，并防止换料机的运动超出设计范围；

— 应运用如自动控制和/或核查清单等方法来保证严格遵守规程；

— 当反应堆运行时换料机应能进入维修区；

— 应提供设备在尽可能代表实际运行状态的条件下测试换料机；

— 应为燃料装卸故障准备应急规程。
5.已辐照燃料的装卸和贮存

5.1 总目标

5.1.1 在反应堆中经过照射的燃料是辐射源并且含有留在燃料结构中的裂变产物。与已辐照燃料装卸和贮存相关的主要安全目标是：

— 保证始终处于次临界；

— 防止燃料组件和/或燃料元件的实体损伤；

— 保证足够的余热排出率；

— 保证在已辐照燃料装卸和贮存过程中放射性辐照和放射性物质的释放保持合理可行尽量低。

5.2 已辐照燃料的装卸

5.2.1 为了保证燃料的完整性和保持次临界度，应按照书面程序和在经批准的设施内采用经鉴定认可的设备来装卸、储存和检查已辐照燃料。

5.2.2 所有已辐照燃料的移动均需在相关书面程序的指导下进行。关键操作应由受权人员验证并签字确认。用于移动已辐照燃料的设备都应是合格的并应在使用前进行试验。合适时，应有计算已辐照燃料核素存量和衰变热的系统。

5.2.3 应以足够的速率带走已辐照燃料的余热，以防止燃料组件及其贮存和支持系统不可接受的劣化，而该劣化有可能导致放射性物质的释放。应考虑池水的增加的蒸发速率。

5.2.4 应控制污染的扩散并使之最少，以保证厂区内有一个安全运行环境和防止放射性物质不可接受的释放。为此，用专门的设备和规程来应付受损或泄漏的燃料可能是有必要的。

5.2.5 在可能放置已辐照燃料或活化堆芯部件的所有区域应提供屏蔽。这是为保护操作人员所必需的，并且保证他们从裂变产物和活化材料所受的直接辐照量保持合理可行尽量低。

5.2.6 应控制冷却剂的化学特性，以防止燃料材料在所有假定工况下的恶化，并保证次临界。

5.2.7 已辐照燃料的装卸和贮存区域应予以保卫，防止未经授权的进入或未经授权的燃料移动。预期要在已辐照燃料区域内装卸或贮存的堆芯部件应以规定的安全的方式处理。

5.2.8 应制定适当的应急操作规程以处理已辐照燃料装卸和贮存中的预期事件和设计基准事故。这些规程应覆盖核动力厂内发生的事件（临界、失去冷却、载荷坠落、内部火灾和水淹、操作人员错误和安全相关系统失效）和核动力厂外发生的事件（地震事件、强台风和龙卷风以及丧失厂外电源）。

5.3 已辐照燃料的贮存

5.3.1 应有足够的指定场所来贮存已辐照燃料。应采用规程来保证已辐照燃料按照经充分评价的布置方式来贮存，并且燃料贮存分析应考虑如新燃料的设计、新燃料燃耗延伸和贮存布置方式。

5.3.2 特别需要遵循已批准的布置方式，遵循贮存设施中对中子吸收体的各种要求，必要时还需遵循该贮存设施的最大容量。规定的中子吸收体可以是固定的吸收体，或是贮存池水中的含硼。应有监督程序来保证乏燃料水池的中子吸收体的完整性。应执行相应的质量保证程序以保证次临界。

5.3.3 应保证可靠地带走余热，以防止可能导致放射性释放的燃料组件的不可接受的劣化。应保证池水温度以及其变化和变化速率都维持在设计要求规定的可接受的限值内。应控制冷却介质的组成成分，以防止已辐照燃料在所有假定工况下燃料包壳的恶化。对于干式贮存设施，应保证不存在冷却介质流动的削减（阻塞或扰动）。如果通过自然循环或强制循环来带走余热，则应保证加热系统、通风系统和空调系统有足够的可靠性。

5.3.4 对于水下贮存，水质条件应符合规定的温度值、PH值、活度、氧化还原作用及其他适用的化学和物理特性，如：

— 保持合适的PH值及其他适用的化学条件（如卤素离子浓度），以避免池中燃料、堆芯部件和构件的腐蚀；

— 保持池水温度高于最小值，以避免硼结晶；

— 限制水的蒸发和水的活度，以减少水池区域的污染和辐射水平；

— 保持水的透明度（去除杂质和悬浮颗粒）并提供充足的水下照明，以便在池水中装卸燃料；

— 在用可溶解硼作为临界控制的池水中防止硼稀释。

5.3.5 为避免损坏贮存水池中贮存的燃料，非经逐项批准，应禁止非起重设备部件的重物在贮存燃料的上方移动。所有起重应限制在最小所需高度以安全完成装卸。应在开始燃料装卸前检查水池起重机以保证其安全运转。

5.3.6 应对贮存区域进行辐射防护监督。只允许受过相应培训并得到授权的人员才能进入，并且所有操作应按照批准的书面程序进行。

5.3.7 为限制辐照，对水池贮存应采取的预防措施的例子包括：

— 水池水位应维持在规定的水位之间，并应监测其泄漏和测试水位报警；

— 应检查辐射监测仪的可用性并正确调整，以保证当辐射水平达到报警设定值时会给出报警；

— 通过使用经批准的程序和工具来保证燃料不被提升得太靠近水面，以此来限制水面的辐射水平；

— 通风系统应运转正常，以保证气载污染物维持在限值内；

— 应在水池区域、主控室及辐射防护人员之间提供足够的联络 ；

— 应有适当的监督及工作控制程序（通过使用放射性工作许可证），应提供充分的培训，并保留个人的剂量历史记录和医疗记录；

— 应控制燃料水池区域的出入。

5.3.8 对于干式贮存或在除水以外的其他液体中贮存，应制定适当的安全规程。

5.3.9 对于有些堆型如压水堆，为安全起见有必要在贮存设施中为已辐照燃料保留足够的容量，以在任何指定时间可以容纳反应堆的燃料存量和一整套控制棒。

5.3.10 对于所有已辐照燃料的贮存应采取异物排除的措施。应有程序来控制某些材料（如水中看不见的透明薄片）及松动部件的使用。

5.3.11应准备应付损坏的或泄漏的燃料组件的计划，并为此准备适当的贮存安排措施，如：

— 将泄漏的或损坏的组件与其他已辐照燃料分开存放；

— 提供容器（同时提供其存放空间）以容纳严重受损的组件及其碎片，并保证充分的冷却；

— 为从组件中移出的破损棒提供容器以便以后的长期贮存或转运出厂。

5.4 已辐照燃料的检查

5.4.1 应制定已辐照燃料的检查程序，以跟踪燃料元件在堆芯内的性能表现，以及预测其以后的状况。这对于卸载的燃料将在随后的循环中继续使用时尤其重要。检查结果对于保证最终发送的燃料的完整性、调查泄漏燃料的根本原因以及为燃料供货商提供经验反馈方面也同样重要。该程序的内容可包括：

— 在堆芯内和作为已辐照燃料贮存期间要跟踪的及要定期检查的燃料组件的选择（还可考虑某些组件的辐照后检查）；

— 应用先导测试组件来测试新燃料设计及增加燃耗，以及在热室中对该燃料进行结构性能研究的跟踪计划；

— 与燃料供应商建立经验反馈和信息交流的安排。

5.4.2 应在适当的地方用专门的设备和程序来进行检查，检查结果应予以记录。

5.4.3 应提供适当的空间来执行所要求的对燃料的检查、标识、拆解及还原工作，必要时包括燃耗的测量。
6.堆芯部件的装卸和贮存

6.1 在装卸和贮存未经辐照的部件时应考虑的方面包括防止实体损伤、保证清洁度和防止放射性沾污。

6.2 应有足够的规定贮存位置来贮存堆芯部件，尤其是辐照过的堆芯部件。这一要求适用于所有类型的反应性控制装置或停堆装置、中子源、模拟燃料、燃料通道、检测仪表、节流板、可燃吸收体、反应堆压力容器材料样本、其他堆芯部件及诸如贮存容器或运输容器等其他物项。

6.3 所有新的堆芯部件在放入堆内前，应目视检查其有无实体损伤。在合适处应对其做尺寸及功能核查以保证其处于预期用途的恰当状态。

6.4 应恰当标识每一个堆芯部件并保存其在堆芯的位置、在堆芯内的方位、在堆外的贮存位置及其他相关信息的记录，从而可了解该组件的辐照历史。

6.5 堆芯部件在反应堆运行期间将会具有高放射性。对于已辐照堆芯部件，应考虑以下措施：

— 已辐照堆芯部件应只贮存在专门指定的贮存区域内的特定位置，并应注意不将已辐照堆芯部件贮存在放新燃料的区域或其他干净的贮存区域；

— 应提供足够的冷却；

— 应限制接近并进行屏蔽以提供辐射防护；

— 堆芯部件材料应与贮存介质相容；

— 要重新利用的或因其他原因要回收的部件应可接近；

— 如有必要对已辐照部件进行检查，应提供安全连锁和采取其他相应措施来保护操作人员免受辐照；

— 如有需要，应提供将已辐照部件传送进合适的运输容器的手段。

6.6 应为对堆芯进行修复和测试所需工具和设备的贮存和使用提供合适空间，但不妨碍要求的贮存容量。 还可能需要提供接受其他堆芯部件的空间。

6.7 反应堆处存在的任何形式的活性中子源均需恰当地屏蔽和处理。应有适当的安排以清楚地识别所有源并有控制源的管理程序。在接受有中子源的运输容器后应进行污染检查。含中子源的运输容器应根据核安全监管部门的要求进行清楚地标识。

6.8 合适时，应制定堆芯部件在服役期间的监督和维修大纲。应对实体变化（包括弯曲、肿胀、腐蚀、磨损和蠕变）进行检查。该大纲应包括检验将要返回堆芯继续服役的部件和检验卸下的部件，以检测其在服役期间有无明显的劣化。维修大纲应包括防止异物引入堆芯的程序。关于监督和维修安全重要物项的进一步的指导见相关核安全导则。
7.燃料发送的准备

7.1 只有在按照批准书核实燃料型号、其在贮存设施中的位置、目的地及装卸过程中所用的规程后，方可从贮存设施中移出燃料。

7.2 应根据燃料的燃耗、辐照史和冷却时间选择燃料，将其装入经验证（尤其是临界评价验证）合用的运输容器，以使其放射性水平和衰变热水平均保持在该容器的规定限值内。如果容器需要特殊的可移动式中子吸收屏或类似装置，则应制定相应规程以保证这些在燃料装入容器之前就已经就位。运输容器也要根据相应运输管理要求做好标记，并应清楚地标上放射性符号及其他所需的识别符号。
7.3 应制定运输容器准备运出厂区的规程。应遵守这些规程以保证尤其是该运输容器的密封性和足够的冷却能力，以及保证辐射及污染水平满足相应的运输要求。另外，还应遵守规程以保证有装卸该运输容器所必需的设备可用并经过功能测试。应制定规程，采用要求批准的核对清单及重要控制点会签等方法，以保证运输容器已按规定进行燃料装载。

7.4 运输车辆从厂区开出以前，应按照运输要求，检查其表面污染和辐射强度。

7.5 应假定曾经用过的任何容器都带有放射性物质，在进入厂区时必须检查其污染程度和辐射强度。如果其污染或辐射强度超过规定值，应进行调查以查明原因并确定纠正措施。

7.6 在打开曾经用过而又推测是空的容器之前，应保证辐射报警监测仪处于工作状态并应采取适当的措施（如水下打开）以防止留于容器内的强放射源造成人员的事故照射。

7.7 关于放射性物质安全运输的详细指导可参见有关法规。
8.管理和组织方面

8.1 核动力厂营运单位全面负责厂内的燃料管理工作。堆芯管理的组织安排可以根据核动力厂营运单位的具体情况和决策有很大不同。应向堆芯管理组提供充分的设计支持。核动力厂营运单位应保证给核动力厂运行管理者必要的权力和支持，并明确地规定职责。

8.2 营运单位在堆芯管理和燃料装卸（可能还需要与其他单位的联系）方面的职责应包括但不限于以下方面：

— 作出安排以保证核动力厂制定并维持一个综合堆芯管理大纲（见第2章）；应作出规定来保证为核动力厂运行管理者提供必要的帮助，以完成本安全导则中所述的燃料管理任务；

— 作出安排以保证从设计阶段起向核动力厂运行管理者提供必要的数据和设计报告以及制造、建造、调试和质量保证方面的文件资料，使核动力厂按照设计要求安全运行；

— 燃料和堆芯部件制造的定期监督以保证其遵守技术规范和质量管理相应的要求；应有相应安排以便营运单位有充分的信息来监督其制造；

— 作出安排以保证未经适当考虑和正式批准不得对燃料组件、堆芯部件、装卸设备和/或程序等进行修改；

— 作出安排以保证制定和不断更新堆芯计算方法，用以：确定燃料循环、燃料和吸收体装载方式，使堆芯状态保持符合适用的运行限值和条件；验证运行规程和制定有关的监督要求；以及达到燃料的最佳利用；

— 为评价燃料性能而对已辐照燃料进行检查的安排；

— 新燃料、已辐照燃料和堆芯部件的运输安排；

— 新燃料、已辐照燃料和堆芯部件在核动力厂的贮存和装卸的安排；

— 检查和定期维修燃料装卸设备的安排；

— 排除异物的安排，包括在所有相应规程中相关的条款；

— 保证运行人员得到严格培训和考核的安排；

— 对所有任务明确规定职责，并分配给适当的人员。

8.3 营运单位应保证有相应的程序来控制堆芯管理和燃料装卸的安全相关方面，包括：

— 燃料和堆芯部件的接收、贮存、装卸、检查和处置；

— 燃料和堆芯部件的位置、辐照情况、物理状态和处置的记录；

— 满足堆芯管理要求的堆芯监督；

— 获得如2.4.2描述的堆芯数据的试验（在合适时）；

— 当堆芯参数超出规定的正常运行限值和条件时核动力厂操纵员所采取的行动，以及为防止超出安全限值所采取的纠正行动；

— 对堆芯性能和核动力厂物项及规程的重要修改方案的独立审查；

— 报告和调查异常事件，包括根本原因分析。

8.4  应制定公司政策以设定并满足燃料管理大纲的预期标准。高层领导应通过保证将这些标准向职工传达、为特定的任务提供足够的资源以及检查职工的表现来达到该目标。该政策应规定安全目标、技术及经济目标，还应设立预期的性能水平并清楚地确定为达到这些水平所需的职责。燃料管理相关活动的目的和目标应通过相应的政策和规程等措施来达到。

8.5 各组织间的接口应由营运单位明确、制定和形成文件。文件应规定需要什么信息和负责提供的人员以及必需的审查、评议和批准。当营运单位安排从本单位中的其他部门或从其他单位获得堆芯管理服务时，应能容易及时地获得该服务。

8.6 营运单位应全面考虑堆芯管理和燃料装卸需完成的任务并应提供充足的人员来完成。所需人员数目依赖如下方面：

— 由承包商提供堆芯管理服务、堆芯相关计算、换料安全评价和瞬态分析的程度；

— 与优化相关的策略（如关于新燃料设计或新供货商、提高燃耗、开发低泄漏堆芯及利用热工性能裕量的公司政策）。

8.7 营运单位应确定完成任务所必需的关键能力，如临界分析和瞬态分析的能力，以及进行堆芯计算的专业知识。应考虑是以基于现场或作为公司的职责由营运单位内部提供这些能力，或是作为承包商的任务。不论作何选择，营运单位都应保证建立并保持必要的能力以达到所要求的安全水平。如果任务被外包出去，营运单位应有足够的关于所作工作的知识以判断其技术的有效性，并应知道在何处可以得到必要的建议和帮助。

8.8现场燃料管理大纲的质量保证体系应扩展至包括供应商在内。营运单位应保证制造商和设计者有可接受的质量保证大纲。还应通过进行定期监查来保证制造商和设计者满足质量保证大纲。

8.9 应用经验教训可以提高安全运行。应记录从燃料有关的运行经验中获得的安全相关信息，并与供货商、本营运单位的其他核动力厂、发证机构（如可行）和其他单位（尤其是运行类似反应堆的单位）进行交流。
9.文  档

9.1 为了核动力厂的安全运行，营运单位应有关于燃料、堆芯参数和部件，以及装卸燃料和部件的设备等方面的足够信息。该信息应包括设计、安装及安全分析结果的详细情况。应评价并保存在调试中和随后的运行中得到的信息。

9.2 该基准资料信息在随后的核动力厂运行中应通过综合记录系统（覆盖堆芯管理和燃料及堆芯部件装卸活动）得到扩充。该记录系统应设计成能够为现场正确装卸燃料和堆芯部件提供足够的信息，以及为在整个核动力厂运行寿期中对堆芯性能和与堆芯安全相关的活动进行详细分析提供足够的信息。

9.3 典型的堆芯管理和燃料及堆芯部件装卸的重要记录应包括（但不限于）以下内容：

— 设计基准、材料性能和堆芯尺寸；

— 核动力厂运行记录；

— 有关安装和调试试验的数据及特殊运行试验记录；

— 堆芯运行历史（如核动力厂计算机提供的温度及流速等参数的小时日志）；

— 功率、能量和热平衡；

— 启动时的反应性余额和临界配置；

— 堆芯通量测量；

— 换料大纲及支持信息；

— 换料模式和计划；

— 在整个留厂期间内每个燃料组件的位置；

— 每个燃料组件的燃耗历史；

— 燃料破损的数据；

— 燃料和部件检查的结果；

— 装卸燃料和部件的设备的状态、维修历史、改进及试验结果；

— 冷却剂和慢化剂的装量、化学品质及杂质含量；

— 与堆芯管理有关的记录（计算的笔记和计算程序描述）；

— 堆芯参数、功率和中子通量分布、同位素变化以及其他重要燃料性能数据的计算机计算结果；

— 验证计算方法、提供换料计划输入参数以及形成评价运行安全依据的运行数据；

· 试验结果的比较和计算方法的确认。
名词解释

可燃吸收物

中子吸收材料，用以控制反应性，有独特的通过吸收中子来消耗自身的能力。

包壳（材料）

直接用于核燃料或其他材料的外层材料，以提供对易起化学反应环境的防护和包容复合材料辐照时产生的放射性产物。它也可提供支撑结构。

堆芯部件

除了燃料组件外的反应堆堆芯的组成部分，用以提供堆芯构造的支撑结构，或者是为堆芯监测、流量控制或其他技术目的而插入堆芯的工具、设备或其他物项并被视为堆芯组成部分。

新燃料

在本导则中，术语“新燃料”指新的燃料或未受辐照的燃料，尽管该燃料可能是用从先前已辐照过的燃料中重新回收提炼的可裂变材料制造的。

燃料组件

一组燃料元件和相关部件，作为一个单独的单元装入堆芯和其后卸出堆芯。

燃料元件（对轻水堆指燃料棒）

核燃料棒、其包壳及形成结构实体所需的其他组件。

运行限值和条件

经国家核安全监管部门批准的，为核动力厂的安全运行列举的参数限值、设备的功能和性能及人员执行任务的水平等一整套规定。

贮存

为回收目的，将乏燃料或放射性废物放在装置里为其提供包容。

干式贮存

在气体环境如空气或惰性气体中贮存新燃料或乏燃料的贮存装置。干式贮存装置包括将乏燃料贮存在罐、筒仓或地窖中的装置。

湿式贮存

将乏燃料贮存在水或其他液体中的贮存装置。湿式贮存的通用模式是将乏燃料组件或元件贮存在水或其他液体池中，通常用格架支撑或放在篮子里，并/或装入内含有液体的罐子里。燃料周围的池液提供散热及辐射屏蔽，而格架或其他设备保证其几何布置维持次临界。

�此列举项目考虑的是轻水堆，对于停堆换料的其他堆型可列出类似项目 


� 在本安全导则文中，包壳由包围燃料的管子组成并与端帽或端塞一起提供结构支撑。


� 堆芯部件的实例如反应性控制装置或停堆装置、中子源、模拟燃料棒、燃料通道、测量仪表、限流器、可燃吸收物和反应堆压力容器材料样本。





PAGE  
—  1  —


