附件二：
《核动力厂反应堆安全壳系统的
设计》编写说明

（征求意见稿）

《核动力厂反应堆安全壳系统的设计》编写说明

一．编写工作背景

随着科学技术的进步以及国际核工业界在核动力厂安全运行和管理方面经验的积累，国际原子能机构（IAEA）全面地开展了针对核动力厂的安全要求及安全导则的修订工作。新的安全要求文件No. NS-R-1“Safety of Nuclear Power Plant: Design”于2000年9月正式出版，它是对1988年出版的原安全规定文件No.50-C-D(Rev.1)“Code on the Safety of Nuclear Power Plant: Design”的正式修订。随后，IAEA陆续修订和出版了该安全要求下的一系列安全导则，新的IAEA安全导则No. NS-G-1.10 “Design of the Reactor Containment Systems for Nuclear Power Plants”就是其中之一，它是对安全系列No.50-SG-D12“Design of the Reactor Containment Systems for Nuclear Power Plants（1985）”的修订，新的安全导则替代原有导则。

为了提高我国核动力厂的设计和运行水平，使之与国际先进水平接轨，国家核安全局决定对《核动力厂设计安全规定》和《核动力厂运行安全规定》及其下属的一系列核安全导则进行及时的修订。

二．编写简况

IAEA的核安全标准中关于核动力厂设计的安全要求及导则是由IAEA聘请各国专家在总结各核电先进国家经验的基础上制定的，其内容较完整、系统、严谨。本安全导则是依据IAEA安全导则No. NS-G-1.10“Design of the Reactor Containments for Nuclear Power Plants”为参考蓝本编写而成的，两者的对应关系见编写说明的附件。在编制过程中考虑了与我国现行核安全法规和标准的协调，并力图确保本导则与2004年国家核安全局发布的《核动力厂设计安全规定》保持一致并对其技术内容进行补充。

2005年4月，编写组完成IAEA安全导则No. NS-G-1.10 “Design of the Reactor Containments for Nuclear Power Plants”的翻译初稿，并在国家环保总局核与辐射安全中心内部加以讨论，经过一校、二校、三校后形成翻译稿，在此基础上参照新发布的核安全导则（如HAD102/17核动力厂安全评价与验证）以及现行的核安全导则HAD102/06核电厂反应堆安全壳系统的设计（1990）的格式和内容，编制完成了《核动力厂反应堆安全壳系统的设计》初稿，又经过内部的一校、二校后形成《核动力厂反应堆安全壳系统的设计》内部讨论稿。国家环保总局核与辐射安全中心法规室于2007年5月30日组织了对《核动力厂反应堆安全壳系统的设计》的内部审查会，在此基础上，经过进一步的修改和完善，形成了《核动力厂反应堆安全壳系统的设计》（征求意见稿）。

三．主要内容

本安全导则的编制考虑了对国家核安全局1990年颁布实施的核安全导则HAD102/06核电厂反应堆安全壳系统的设计（1990）进行修订。本安全导则将替代原有对应安全导则。

本安全导则的主要内容包括：

第一章引言；

第二章安全壳系统及其安全功能；

第三章安全壳系统总的设计原则；

第四章针对运行状态和设计基准事故的安全壳系统的设计；

第五章试验和检查；

第六章严重事故设计考虑；

附录安全壳监测仪表；

附件I安全壳系统设计方案举例；

附件II隔离设施分类图例；

附件III严重事故现象。

新的安全导则与1990年HAD102/06核电厂反应堆安全壳系统的设计相比：

新的安全导则第一章，概述了该导则的编写目的和范围，取消了原导则第一章中有关安全壳系统范围的内容，代之以在第二章中强调安全壳系统的安全功能，间接说明了安全壳系统的范围。

新的安全导则第二章对安全壳系统及其安全功能（包括（1）对在运行状态和事故工况下包容放射性物质的安全功能、（2）在运行状态和事故工况下的辐射屏蔽和（3）防御外部自然事件和人为事件），特别是对在运行状态和事故工况下包容放射性物质的安全功能要求作了详细描述，强调了在设计中考虑的严重事故工况下应保持安全壳结构的完整性，并应保证其泄漏率不超过规定的最大泄漏率。原导则中没有明确安全壳系统的有关在运行状态和事故工况下的辐射屏蔽和防御外部自然事件和人为事件的安全功能，新导则在此方面作了补充和完善。

新的安全导则第三章对安全壳系统的总的设计基准，包括设计基准的确定、采用的规范和标准以及相应的设计限值和验收准则作了详细描述，强调了所采用的规范和标准应是一整套的、完整的标准系列，同时也明确在安全壳系统设计中应开展PSA（包括1级和2级）工作，以有助于确定对安全壳完整性的主要威胁，并评价安全壳系统设计是否提供了足够水平的防护来防止放射性物质向环境的大量释放。在原导则中没有明确把安全壳系统的有关在运行状态和事故工况下的辐射屏蔽要求和防御外部自然事件和人为事件的要求作为安全壳系统的设计基准，新导则在此方面也作了补充和完善。

新的安全导则第四章为针对运行状态和设计基准事故的安全壳系统的设计，表达了对在运行状态和设计基准事故下有关安全壳能量控制、放射性核素的控制、可燃气体的控制等的要求，新增或强调了安全壳结构设计、安全壳系统老化鉴定、屏蔽设计、双层安全壳设计、与安全壳系统相关的仪表和控制系统、对其他支持系统、以及退役考虑的设计要求。其中提出了载荷及载荷组合、以及相应的安全壳结构完整性和密封性的验收准则（完整性和密封性都分为三个级别）。

新的安全导则第五章为试验和检查，新增或强调了在役试验的试验方法和时间间隔应体现有关物项的安全重要性，在结构设计中应考虑安全壳结构完整性和密封性试验所导致的相应载荷，同时还补充了有关双层安全壳的试验和检查方面的要求。

新的安全导则第六章严重事故设计考虑，这是新增的内容。安全壳作为放射性物质向外排放的最后一道实体屏障，对缓解或降低严重事故的放射性后果起到关键作用。该章首先明确要求在设计上应实际消除可能导致大量放射性物质释放的严重事故工况，如安全壳早期失效现象（包括DCH、蒸汽爆炸、氢爆）、安全壳晚期失效（底板熔穿和超压）、安全壳打开状态下的严重事故和安全壳旁路型严重事故，然后对在严重事故下安全壳的结构完整性、能量控制、放射性核素的控制、可燃气体控制、仪表要求以及严重事故管理指南等提出了明确要求。

新的安全导则附录安全壳监测仪表与原导则附录II的内容非常接近，但对有关放射性测量的内容作了较多的补充。

新的安全导则附件I安全壳系统设计方案举例，大部分内容与原导则相同，但增加了有关用于缓解严重事故的压水堆全压双层安全壳（类似于EPR的安全壳设计）、非能动先进沸水堆安全壳、非能动先进压水堆安全壳（类似于AP1000的安全壳设计）方面的内容。

新的安全导则附件II隔离设施分类图例与原导则附录III内容基本相同。

新的安全导则附件III严重事故现象，这是新增的内容，对在严重事故工况下的各种物理现象（如DCH、安全壳旁通、蒸汽爆炸、氢气的产生及不同的燃烧模式、MCCI、安全壳升压等）作了简要描述。

新安全导则取消了原导则第六章关于质量保证的内容。

总体而言，新安全导则对原导则进行了修订和补充，使条理更加清楚、内容更加明了，体现了国际核工业界在核动力厂安全壳设计方面的最新进展和对严重事故的设计考虑。

四．导则适用性说明

本导则是在《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》（HAF001）和《核动力厂设计安全规定》（HAF102）的要求的基础上加以编制的。该导则采纳了世界各国核安全事业最新发展成果，并针对我国实际情况加以针对性的修改，以与我国现行核安全法规、导则和技术文件相协调，适应于我国核安全监管模式和核能行业的发展现状。它的发布和实施将有力促进我国核能和核安全法规的发展，并为我国核能和核安全事业发展作出应有的贡献。

编写组           
2007年6月18日      
核动力厂反应堆安全壳系统的设计与
IAEA文件NS-G-1.10之间的对应关系表

	HAD
	IAEA

	1
	1

	1.1
	

	
	1.1 

	1.1.1
	1.2 

	
	1.3 

	
	1.4 

	1.1.2
	1.5 

	1.2
	

	1.2.1
	1.6 

	1.2.2
	1.7 

	1.2.3
	1.8 

	1.2.4
	1.9 

	
	1.10 

	2
	2

	2.1
	

	2.1.1
	2.1 

	2.1.2
	2.2 

	2.2
	

	2.2.1
	2.3 

	2.2.2
	2.4 

	2.2.3
	2.5 

	2.2.4
	2.6 

	2.2.5
	2.7 

	2.2.6
	2.8 

	2.2.7
	2.9 

	2.2.8
	2.10 

	2.2.9
	2.11 

	2.2.10
	2.12 

	2.2.11
	2.13 

	2.2.12
	2.14 

	2.3
	

	2.3.1
	2.15 

	2.4
	

	2.4.1
	2.16 

	3
	3

	3.1
	

	3.1.1
	3.1 

	3.1.2
	3.2 

	3.2
	

	3.2.1
	3.3 

	3.2.2
	3.4 

	3.3
	

	3.3.1
	3.5 

	3.3.2
	3.6 

	3.3.3
	3.7 

	3.4
	

	3.4.1
	3.8 

	3.4.2
	3.9 

	3.4.3
	3.10 

	3.4.4
	3.11 

	3.4.5
	3.12 

	3.4.6
	3.13 

	3.4.7
	3.14 

	3.4.8
	3.15 

	3.4.9
	3.16 

	3.4.10
	3.17 

	3.4.11
	3.18 

	3.4.12
	3.19 

	3.4.13
	3.20 

	3.5
	

	3.5.1
	3.21 

	3.6
	

	3.6.1
	3.22 

	3.6.2
	3.23 

	3..6.3
	3.24 

	3.7
	

	3.7.1
	3.25 

	3.7.2
	3.26 

	3.8
	

	3.8.1
	3.27 

	3.8.2
	3.28 

	4
	4

	4.1
	

	4.1.1
	

	4.1.1.1
	4.1 

	4.1.1.2
	4.2 

	4.1.1.3
	4.3 

	4.1.1.4
	4.4 

	4.1.2
	

	4.1.2.1
	4.5 

	4.1.2.2
	4.6 

	4.1.3
	

	4.1.3.1
	4.7 

	4.1.3.2
	4.8 

	4.1.3.3
	4.9 

	4.1.3.4
	4.10 

	4.1.3.5
	4.11 

	4.1.3.6
	4.12 

	4.1.4
	

	4.1.4.1
	4.13 

	4.1.4.2
	4.14 

	4.1.4.3
	4.15 

	4.1.4.4
	4.16 

	4.1.4.5
	4.17 

	4.1.4.6
	4.18 

	4.1.4.7
	4.19 

	4.1.4.8
	4.20 

	4.1.4.9
	4.21 

	4.1.5
	

	4.1.5.1
	4.22 

	4.1.5.2
	4.23 

	4.1.5.3
	4.24 

	4.1.6
	

	4.1.6.1
	4.25 

	4.1.6..2
	4.26 

	4.1.7
	

	4.1.7.1
	4.27 

	4.1.7.2
	4.28 

	4.1.7.3
	4.29 

	4.1.7.4
	4.30 

	4.1.7.5
	4.31 

	4.1.8
	

	4.1.8.1
	4.32 

	4.1.9
	

	4.1.9.1
	4.33 

	4.1.9.2
	4.34 

	4.1.10
	

	4.1.10.1
	4.35 

	4.1.10.2
	4.36 

	4.1.10.3
	4.37 

	4.1.10.4
	4.38 

	4.1.11
	

	4.1.11.1
	4.39 

	4.1.12
	

	4.1.12.1
	4.40 

	4.2
	

	4.2.1
	

	4.2.1.1
	4.41 

	4.2.1.2
	4.42 

	4.2.1.3
	4.43 

	4.2.1.4
	4.44 

	4.2.1.5
	4.45 

	4.2.1.6
	4.46 

	4.2.1.7
	4.47 

	4.2.2
	

	4.2.2.1
	4.48 

	4.2.2.2
	4.49 

	4.2.2.3
	4.50 

	4.2.2.4
	4.51 

	4.2.2.5
	4.52 

	4.2.3
	

	4.2.3.1
	4.53 

	4.2.3.2
	4.54 

	4.2.3.3
	4.55 

	4.2.3.4
	4.56 

	4.2.3.5
	4.57 

	4.2.3.6
	4.58 

	4.2.4
	

	4.2.4.1
	

	4.2.4.1.1
	4.59 

	4.2.4.1.2
	4.60 

	4.2.4.1.3
	4.61 

	4.2.4.2
	

	4.2.4.2.1
	4.62 

	4.2.4.2.2
	4.63 

	4.2.4.2.3
	4.64 

	4.2.4.2.4
	4.65 

	4.2.4.2.5
	4.66 

	4.2.4.2.6
	4.67 

	4.2.4.2.7
	4.68 

	4.2.4.3
	

	4.2.4.3.1
	4.69 

	4.2.4.3.2
	4.70 

	4.2.5
	

	4.2.5.1
	4.71 

	4.2.5.2
	4.72 

	4.2.5.3
	4.73 

	4.2.5.4
	4.74 

	4.2.6
	

	4.2.6.1
	4.75 

	4.2.6.2
	4.76 

	4.2.6.3
	4.77 

	4.2.7
	

	4.2.7.1
	4.78 

	4.2.7.2
	4.79 

	4.2.8
	

	4.2.8.1
	4.80 

	4.2.9
	

	4.2.9.1
	4.81 

	4.3
	

	4.3.1
	

	4.3.1.1
	4.82 

	4.3.1.2
	4.83 

	4.3.2
	

	4.3.2.1
	4.84 

	4.3.2.2
	4.85 

	4.3.3
	

	4.3.3.1
	4.86 

	4.3.3.2
	4.87 

	4.3.4
	

	4.3.4.1
	4.88 

	4.3.4.2
	4.89 

	4.3.5
	

	4.3.5.1
	4.90 

	4.3.5.2
	4.91 

	4.3.5.3
	4.92 

	4.3.5.4
	4.93 

	4.3.5.5
	4.94 

	4.3.5.6
	4.95 

	4.3.6
	

	4.3.6.1
	4.96 

	4.3.6.2
	4.97 

	4.3.7
	

	4.3.7.1
	

	4.3.7.1.1
	4.98 

	4.3.7.1.2
	4.99 

	4.3.7.1.3
	4.100 

	4.3.7.1.4
	4.101 

	4.3.7.1.5
	4.102 

	4.3.7.1.6
	4.103 

	4.3.7.1.7
	4.104 

	4.3.7.2
	

	4.3.7.2.1
	4.105 

	4.3.7.2.2
	4.106 

	4.3.8
	

	4.3.8.1
	4.107 

	4.3.8.2
	4.108 

	4.3.8.3
	4.109 

	4.3.8.4
	4.110 

	4.3.9
	

	4.3.9.1
	4.111 

	4.3.10
	

	4.3.10.1
	4.112 

	4.3.10.2
	4.113 

	4.3.10.3
	4.114 

	4.3.10.4
	4.115 

	4.3.10.5
	4.116 

	4.3.10.6
	4.117 

	4.3.10.7
	4.118 

	4.3.10.8
	4.119 

	4.3.11
	

	4.3.11.1
	4.120 

	4.4
	

	4.4.1
	

	4.4.1.1
	4.121 

	4.4.1.2
	4.122 

	4.4.1.3
	4.123 

	4.4.2
	

	4.4.2.1
	4.124 

	4.4.2.2
	4.125 

	4.4.2.3
	4.126 

	4.4.2.4
	4.127 

	4.4.2.5
	4.128 

	4.4.2.6
	4.129 

	4.4.3
	

	4.4.3.1
	

	4.4.3.1.1
	4.130 

	4.4.3.1.2
	4.131 

	4.4.3.1.3
	4.132 

	4.4.3.2
	

	4.4.3.2.1
	4.133 

	4.4.4
	

	4.4.4.1
	4.134 

	4.4.4.2
	4.135 

	4.4.4.3
	4.136 

	4.4.4.4
	4.137 

	4.4.5
	

	4.4.5.1
	4.138 

	4.4.6
	

	4.4.6.1
	4.139 

	4.4.6.2
	4.140 

	4.4.6.3
	4.141 

	4.4.6.4
	4.142 

	4.4.6.5
	4.143 

	4.4.6.6
	4.144 

	4.4.7
	

	4.4.7.1
	4.145 

	4.4.7.2
	4.146 

	4.4.8
	

	4.4.8.1
	4.147 

	4.4.8.2
	4.148 

	4.4.8.3
	4.149 

	4.4.8.4
	4.150 

	4.4.8.5
	4.151 

	4.4.9
	

	4.4.9.1
	4.152 

	4.4.10
	

	4.4.10.1
	4.153 

	4.4.10.2
	4.154 

	4.4.10.3
	4.155 

	4.5
	

	4.5.1
	

	4.5.1.1
	4.156 

	4.5.1.2
	4.157 

	4.5.2
	

	4.5.2.1
	4.158 

	4.5.2.2
	4.159 

	4.5.3
	

	4.5.3.1
	

	4.5.3.1.1
	4.160 

	4.5.3.1.2
	4.161 

	4.5.3.2
	

	4.5.3.2.1
	4.162 

	4.5.3.2..2
	4.163 

	4.5.3.2..3
	4.164 

	4.5.3.3
	

	4.5.3.3..1
	4.165 

	4.5.3.4
	

	4.5.3.4.1
	4.166 

	4.6
	

	4.6.1
	

	4.6.1.1
	4.167 

	4.6.1.2
	4.168 

	4.6.2
	

	4.6.2.1
	4.169 

	4.6.2.2
	4.170 

	4.6.2.3
	4.171 

	4.6.2.4
	4.172 

	4.6.2.5
	4.173 

	4.6.2.6
	4.174 

	4.6.2.7
	4.175 

	4.6.2.8
	4.176 

	4.6.2.9
	4.177 

	4.6.2.10
	4.178 

	4.6.2.11
	4.179 

	4.6.2.12
	4.180 

	4.6.2.13
	4.181 

	4.6.3
	

	4.6.3.1
	4.182 

	4.6.3.2
	4.183 

	4.6.4
	

	4.6.4.1
	

	4.6.4.1.1
	4.184 

	4.6.4.2
	

	4.6.4.2.1
	4.185 

	4.6.4.2.2
	4.186 

	4.6.4.3
	

	4.6.4.3.1
	4.187 

	4.6.4.3.2
	4.188 

	4.6.4.3.3
	4.189 

	4.6.5
	

	4.6.5.1
	4.190 

	4.6.5.2
	4.191 

	4.6.5.3
	4.192 

	4.6.5.4
	4.193 

	4.6.5.5
	4.194 

	4.6.5.6
	4.195 

	4.7
	

	4.7.1
	

	4.7.1.1
	4.196 

	4.7.1.2
	4.197 

	4.7.1.3
	4.198 

	4.7.1.4
	4.199 

	4.7.1.5
	4.200 

	4.7.1.6
	4.201 

	4.7.1.7
	4.202 

	4.7.2
	

	4.7.2.1
	4.203 

	4.7.2.2
	4.204 

	4.7.2.3
	4.205 

	4.7.3
	

	4.7.3.1
	4.206 

	4.7.3.2
	4.207 

	4.7.4
	

	4.7.4.1
	4.208 

	4.7.4.2
	4.209 

	4.7.4.3
	4.210 

	4.7.5
	

	4.7.5.1
	4.211 

	4.7.5.2
	4.212 

	4.7.5.3
	4.213 

	4.7.5.4
	4.214 

	4.8
	

	4.8.1
	

	4.8.1.1
	4.215 

	4.8.2
	

	4.8.2.1
	4.216 

	4.8.3
	

	4.8.3.1
	4.217 

	4.8.3.2
	4.218 

	4.8.3.3
	4.219 

	4.8.4
	

	4.8.4.1
	4.220 

	4.8.4.2.
	4.221 

	4.8.4.3
	4.222 

	4.8.5
	

	4.8.5.1
	4.223 

	4.8.5.2
	4.224 

	4.8.6
	

	4.8.6.1
	4.225 

	4.8.6.2
	4.226 

	4.8.6.3
	4.227 

	4.8.6.4
	4.228 

	4.8.6.5
	4.229 

	4.8.6.6
	4.230 

	4.8.7
	

	4.8.7.1
	4.231 

	4.8.7.2
	4.232 

	4.8.7.3
	4.233 

	4.8.7.4
	4.234 

	4.9
	

	4.9.1
	

	4.9.1.1
	4.235 

	4.9.2
	

	4.9.2.1
	4.236 

	4.9.2.2
	4.237 

	4.9.2.3
	4.238 

	5
	5

	5.1
	

	5.1.1
	5.1 

	5.2.
	

	5.2.1
	

	5.2.1.1
	5.2 

	5.2.2
	

	5.2.2.1
	5.3 

	5.2.2.2
	5.4 

	5.2.3
	

	5.2.3.1
	5.5 

	5.2.3.2
	5.6 

	5.2.3.3
	5.7 

	5.2.3.4
	5.8 

	5.2.3.5
	5.9 

	5.2.3.6
	5.10 

	5.2.3.7
	5.11 

	5.2.4
	

	5.2.4.1
	5.12 

	5.2.5
	

	5.2.5.1
	5.13 

	5.2.5.2
	5.14 

	5.3
	

	5.3.1
	

	5.3.1.1
	5.15 

	5.3.1.2
	5.16 

	5.3.1.3
	5.17 

	5.3.1.4
	5.18 

	5.3.2
	

	5.3.2.1
	5.19 

	5.3.3
	

	5.3.3.1
	5.20 

	5.3.3.2
	5.21 

	5.3.3.3
	5.22 

	5.3.3.4
	5.23 

	5.3.3.5
	5.24 

	5.3.3.6
	5.25 

	5.3.3.7
	5.26 

	5.3.4
	

	5.3.4.1
	5.27 

	5.3.5
	

	5.3.5.1
	5.28 

	5.3.5.2
	5.29 

	5.3.6
	

	5.3.6.1
	5.30 

	5.3.6.2
	5.31 

	6
	6

	6.1
	

	6.1.1
	6.1 

	6.1.2
	6.2 

	6.1.3
	6.3 

	6.1.4
	6.4 

	6.1.5
	6.5 

	6.1.6
	6.6 

	6.1.7
	6.7 

	6.2
	

	6.2.1
	6.8 

	6.2.2
	6.9 

	6.2.3
	6.10 

	6.2.4
	6.11 

	6.2.5
	6.12 

	6.3
	

	6.3.1
	6.13 

	6.3.2
	6.14 

	6.3.3
	6.15 

	6.3.4
	6.16 

	6.3.5
	6.17 

	6.4
	

	6.4.1
	6.18 

	6.4.2
	6.19 

	6.4.3
	6.20 

	6.4.4
	6.21 

	6.5
	

	6.5.1
	6.22 

	6.5.2
	6.23 

	6.5.3
	6.24 

	6.5.4
	6.25 

	6.5.5
	6.26 

	6.5.6
	6.27 

	6.6
	

	6.6.1
	6.28 

	6.6.2
	6.29 

	6.6.3
	6.30 

	6.6.4
	6.31 

	6.6.5
	6.32 

	6.6.6
	6.33 

	6.7
	

	6.7.1
	6.34 

	附录
	Appendix

	
	A.1 

	A.1
	

	A.1.1
	A.2 

	A.1.2
	A.3 

	A.1.3
	A.4 

	A.2
	

	A.2.1
	A.5 

	A.3
	

	A.3.1
	A.6 

	A.4
	

	A.4.1
	A.7 

	A.4.2
	A.8 

	A.5
	

	A.5.1
	A.9 

	A.6
	

	A.6.1
	A.10 

	A.7
	

	A.7.1
	A.11 

	A.7.2
	A.12 

	A.7.3
	A.13 

	A.7.4
	A.14 

	A.7.5
	A.15 

	A.8
	

	A.8.1
	A.16 

	A.8.2
	A.17 

	A.9
	

	A.9.1
	A.18 

	A.10
	

	A.10.1
	A.19 

	A.10.2
	A.20 

	A.11
	

	A.11.1
	A.21 

	A.12
	

	A.12.1
	A.22 

	A.12.2
	A.23 

	A.13
	

	A.13.1
	A.24 

	附件I
	Annex I

	
	I-1 

	I.1
	

	I.1.1
	I-2 

	I.1.2
	I-3 

	I.2
	

	I-4 I.2.1
	I-5 

	I.2.2
	I-6 

	I.2.3
	I-7 

	I.3
	

	I.3.1
	I-8 

	I.3.2
	I-9 

	I.3.3
	I-10 

	I.3.4
	I-11 

	I.4
	

	I.4.1
	I-12 

	I.4.2
	I-13 

	I.4.3
	I-14 

	I.5
	

	I.5.1
	I-15 

	I.5.2
	I-16 

	I.5.3
	I-17 

	I.5.4
	I-18 

	I.5.5
	I-19 

	I.6
	

	I.6.1
	I-20 

	I.6.2
	I-21 

	I.6.3
	I-22 

	I.6.4
	I-23 

	I.6.5
	I-24 

	I.7
	

	I.7.1
	I-25 

	I.7.2
	I-26 

	I.8
	

	I.8.1
	I-27 

	I.8.2
	I-28 

	I.8.3
	I-29 

	I.9
	

	I.9.1
	I-30 

	I.9.2
	I-31 

	I.10
	

	I.10.1
	I-32 

	I.10.2
	I-33 

	I.10.3
	I-34 

	I.10.4
	I-35 

	I.11
	

	I.11.1
	I-36 

	I.11.2
	I-37 

	I.11.3
	I-38 

	附件II
	Annex II

	表II–1.
	TABLE II–1.

	附件III
	Annex III

	III.1
	

	III.1.1
	III-1 

	III.1.2
	正文无编号

	III.1.3
	III-2 

	III.1.4
	III-3 

	III.2
	

	III.2.1
	III-4 

	III.2.2
	III-5 

	III.2.3
	III-6 

	III.3
	

	III.3.1
	III-7 

	III.3.2
	III-8 

	III.4
	

	III.4.1
	III-9 

	III.4.2
	III-10 

	III.4.3
	III-11 

	III.5
	

	III.5.1
	III-12 

	III.5.2
	III-13 

	III.5.3
	III-14 

	III.5.4
	III-15 


	III.5.5
	III-16 

	III.6
	

	III.6.1
	III-17 

	III.7
	

	III.7.1
	III-18 

	III.7.2
	III-19 


核安全导则 HAD 102/

核动力厂反应堆安全壳系统的设计

国家核安全局2007年 月 日批准发布

国家核安全局

北京 2007

核动力厂反应堆安全壳系统的设计

(200 年 月 国家核安全局批准发布)

本导则自200 年 月 日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

本导则是指导性文件。在实际工作中可以采用不同于本导则的方法和方案，但必须证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相同的安全水平。

目  录

1
引言
1
1.1 目的
1
11.2 范围


22
安全壳系统及其安全功能


22.1概述


22.2 放射性物质的包容


42.3 防御外部事件


42.4 生物屏蔽


53
安全壳系统总的设计基准


53.1 设计基准的确定


53.2 内部事件


73.3 外部事件


83.4 设计基准事故


103.5 严重事故


113.6 设计限值


113.7 规范和标准


123.8 在设计中使用概率安全评价


134
针对运行状态和设计基准事故的安全壳系统的设计


134.1 概述


214.2 安全壳系统的结构设计


314.3 能量控制


414.4 放射性核素的控制


484.5 可燃气体的控制


514.6 安全壳的机械设施


574.7 材料


604.8 仪表和控制系统


654.9 支持系统


665
试验和检查
 

665.1 概述


665.2 调试


695.3 在役试验与检查


726
严重事故设计考虑


726.1 概述


746.2 安全壳结构性能


766.3 能量控制


776.4 放射性核素的控制


786.5 可燃气体控制


796.6 仪表


816.7 严重事故管理指南


81附录：安全壳监测仪表


86附件I安全壳系统设计方案举例


105附件II隔离设施分类图例


106附件III严重事故现象





1 引言

1.1 目的

1.1.1 在《核动力厂设计安全规定》第6章中对安全壳系统的设计提出了明确要求，本导则是对《核动力厂设计安全规定》中有关条款的说明和补充，目的是就如何实施和满足这些要求提供一些建议和指导。本导则主要适用于以发电为目的或其他供热应用（如集中供热或海水淡化）的陆上固定式水冷反应堆核动力厂。对于其他反应堆类型，以及未来具有创新性发展的核动力厂系统，某些建议可能不适用，或可能需要对其条款的理解作某种判断。

1.1.2 本导则可供负责设计、制造、建造和运行核动力厂的单位使用，同时也可以国家核安全监管部门使用。

1.2 范围

1.2.1 本导则主要是基于已有的反应堆设计和运行经验编制的，可适用于大部分常规类型的安全壳系统设计。其中还包括针对新建核动力厂预防和缓解严重事故的设施的一些原则性建议。

1.2.2 本导则论述了用于能量控制、放射性物质包容和可燃气体控制的主要安全壳系统功能。对于安全壳系统设计基准的确定，特别是对那些影响结构设计（如载荷确定和载荷组合）的方面，给予了特别的考虑。

1.2.3 本导则也提供了有关安全壳试验和检查方面的建议，以保证安全壳系统的功能要求在核动力厂的整个运行寿期内都能得到满足。
2 安全壳系统及其安全功能

2.1 概述

2.1.1 安全壳系统的设计应保证或有助于实现下述安全功能：

（1）在运行状态和事故工况下包容放射性物质；

（2）在运行状态和事故工况下的辐射屏蔽；

（3）防御外部自然事件和人为事件。

2.1.2 在核动力厂设计中，应明确在运行状态和事故工况下安全壳系统的安全功能，并应把其作为系统设计和系统性能验证的基础。
2.2 放射性物质的包容

2.2.1 安全壳系统重要的功能要求源于其主要的安全功能：包容，即将其失效后会导致不可接受的放射性物质释放的构筑物、系统和部件与环境相互隔离。为此，安全壳应包容反应堆冷却剂压力边界的所有部件，或那些与反应堆冷却剂压力边界相连，在万一发生事故时不能与反应堆堆芯隔离的所有部件。

2.2.2 在任何设计基准事故以及设计中考虑的严重事故工况下，应保持安全壳的结构完整性，并应保证其泄漏率不超过规定的最大泄漏率。这需要通过安全壳隔离、能量控制和结构设计来实现（见《核动力厂设计安全规定》6.3）。控制放射性核素的设施应保证放射性物质从安全壳向外的释放低于允许限值。

2.2.3 在运行状态下，安全壳系统应能防止或限制在堆芯中产生的、在堆芯外由中子或伽马射线产生的或安全壳内的系统泄漏出的放射性物质的释放。为此，应配备一些特定的系统如通风系统（见《核动力厂设计安全规定》6.3）。此外，在必要时安全壳系统应能降低安全壳内的温度和压力。

2.2.4 在运行状态下，大部分的安全壳系统处于备用状态。在核动力厂停堆期间，安全壳可能会被有意地打开（如通过空气闸门、设备闸门或备用的贯穿件）以提供系统和部件维修工作的通道或者提供必要的服务空间。

2.2.5 安全壳壳体的结构部分通常是钢或混凝土构筑物。安全壳要求设计成能承受压力、热和机械作用导致的载荷，以及由设计基准事件造成的环境条件（见《核动力厂设计安全规定》6.3.2.1）。

2.2.6 安全壳隔离设施包括用于密封或隔离安全壳贯穿件所必需的阀门和其他装置，以及有关的电气、机械和仪表控制系统。应保证在需隔离安全壳时，阀门和其他装置能够可靠地、独立地关闭。

2.2.7 能量控制设施
应设计成作用于安全壳系统和安全壳内设备的压力、温度和机械载荷限制在其设计值水平以下。能量控制设施的例子有：抑压水池、冰冷凝器、卸压真空室系统、结构热阱、安全壳自由容积、安全壳壳体的散热能力、喷淋系统、空气冷却器、地坑再循环水和抑压水池冷却系统。

2.2.8 放射性核素控制设施应同能量控制设施、可燃气体控制设施、安全壳隔离系统等一起运行以限制假想事故工况的放射性后果。典型的放射性核素控制设施有双层安全壳、抑压水池、喷淋系统和活性炭过滤器、以及高效粒子空气过滤器。

2.2.9 设置可燃气体控制设施的目的是消除可能由水辐照分解、反应堆堆芯内的金属－水反应或严重事故工况下由堆芯熔融物和混凝土相互作用而产生的氢气（或降低氢气浓度）。常见的可燃气体控制设施有氢复合器（即非能动复合器或能动的点火器）、用以稀释氢气和限制氢气浓度的安全壳容积、安全壳内气体搅混设施、安全壳内气体惰化设施和其他能使氢气以受控方式燃烧的装置。

2.2.10 对能量、可燃气体和放射性核素控制设施应按照它们对应的安全功能在保守评估的基础上给予评价。

2.2.11 安全壳系统有几种不同的设计。附件I提供了使用最广泛的安全壳设计的原则性指导。

2.2.12 在严重事故工况下，高能载荷可能危及安全壳的结构完整性。应在安全壳的设计中充分地应付高能载荷（见《核动力厂设计安全规定》第6章），或者采取措施以预防或限制这种载荷（对于严重事故的详细设计考虑见第6章）。

2.3 防御外部事件

2.3.1 安全壳构筑物和系统应设计成在设计基准外部事件下保护所有不能与反应堆堆芯安全隔离的反应堆冷却剂压力边界的部件，以及设置在安全壳内的用于维持堆芯处于安全状态所必需的安全系统。

2.4 生物屏蔽

2.4.1 在运行状态和事故工况下，安全壳构筑物有助于防止核动力厂工作人员和公众不适当地暴露于来自包容在安全壳和安全壳系统中的放射性物质的直接辐射照射。剂量限值和剂量约束以及“合理可行尽量低”原则的应用（用于辐射防护的优化）应包含在结构的设计基准中。混凝土、钢、其他结构材料的成分和厚度应保证在运行状态或设计中考虑的事故工况下，操纵员和公众所遭受的放射性剂量不超过相应的剂量限值和剂量约束值。
3 安全壳系统总的设计基准

3.1 设计基准的确定

3.1.1 安全壳系统的设计基准应主要基于《核动力厂设计安全规定》附录I中定义的有关假设始发事件的分析结果。应考虑的假设始发事件包括内部或外部引起的需要安全壳执行预期功能的事件以及那些可能危及安全壳执行其预期安全功能的能力的事件。

3.1.2 涉及正常运行（功率运行、换料和停堆）的安全壳设计基准应基于下述要求：

（1）包容由中子和伽马射线产生的放射性物质；

（2）排出产生的热量；

（3）为人员和器材提供必要的通道和出口；

（4）进行安全壳压力试验和泄漏试验；

（5）有利于生物屏蔽。

3.2 内部事件

3.2.1 在安全壳系统设计中应考虑的内部事件是指那些由核动力厂内发生的故障引发的，并可能需要安全壳执行安全功能的事件或那些可能危害安全壳执行安全功能的故障引发的事件。内部事件基本上分为五类：

（1）安全壳内高能系统破裂：安全壳应能承受高压和高温，管道甩击和射流冲击；

（2）安全壳内容纳放射性物质的系统或部件破裂：安全壳应能够包容放射性物质；

（3）可引起作用于安全壳系统的有代表性的极限载荷（如压力、温度和动力学载荷）的系统瞬态：安全壳应能够承受这些载荷；

（4）安全壳旁路事件如接口系统发生失水事故或蒸汽发生器传热管破裂：应适当设置隔离设施；

（5）内部灾害：应验证内部灾害不会削弱安全壳的功能。

3.2.2 安全壳系统设计中应考虑的典型的内部事件如下：

（1）失水事故；

（2）蒸汽系统管道的各种失效；

（3）给水管道破裂；

（4）压水堆蒸汽发生器传热管破裂；

（5）压水堆稳压器安全阀或释放阀的误开，或沸水堆安全释放阀的误开；

（6）在沸水堆喷放期间气－液两相混合物的冷凝振荡和流量振荡；

（7）安全壳内部或外部连接到反应堆冷却剂压力边界的管道破裂；

（8）安全壳内输送放射性液体或气体的系统泄漏或失效；

（9）安全壳内燃料操作事故；

（10）内部飞射物；

（11）内部火灾；

（12）内部水淹。

3.3 外部事件

3.3.1 在安全壳系统设计中考虑的外部事件是指在核动力厂附近引起的可能危害安全壳结构完整性和功能的人为事件以及自然灾害。应基于历史记录和实测数据，或者在这些数据无法得到时，基于合理的工程判断，清楚地识别所有需在设计中考虑的外部事件，并应形成相应的文档。

3.3.2 应评价所有相关的外部事件，以确定其可能的影响，确定预防或缓解其后果所需要的安全系统，并且有利于针对承受预期影响的系统设计。

3.3.3 表1给出了在安全壳系统设计中应考虑的典型外部事件。关于这一问题的进一步指导见有关核动力厂设计的其他相关导则。

表1. 在安全壳系统设计中应考虑的典型外部事件

	人为事件
	自然灾害

	飞机坠毁
	地震

	装有可燃液体的容器爆炸（如航运事故、工业事故、管道事故或交通事故）
	飓风和/或热带气旋

	
	洪水

	
	龙卷风

	
	风

	
	外部飞射物的撞击

	
	暴风雪

	
	海啸（潮汐）

	
	湖震（湖泊或水体水平面的波动）

	
	火山爆发

	
	极端温度（极端高温或极端低温）


3.4 设计基准事故

3.4.1 设计基准事故的分析结果应用来确定关键设计参数。

3.4.2 安全壳系统设计基准事故是选取一系列可能的事件序列，用于评估安全壳的完整性并验证对操纵员、公众和环境的放射性后果将保持低于可接受的水平。与安全壳系统设计有关的设计基准事故应当是那些潜在的作用于安全壳构筑物或安全壳系统的过高机械载荷、或者危及安全壳结构和/或安全壳系统限制放射性物质向环境释放能力的事故。

3.4.3 所有对设计基准事故所做的评价都应该采用一种足够保守的方法。在这类保守的方法中，综合选取的用来评价假设始发事件后果的假设、计算机程序和方法，应以合理的可信度表明有足够的裕量包络所有可能的结果。根据《核动力厂设计安全规定》5.3.2的要求，在这类保守的方法中，还应假设发生安全系统单一故障
。在引入足够的保守性时应特别注意：

（1）同样的事件，对某一个特定系统的设计认为是保守的方法，对另一系统可能是不保守的。

（2）过于保守的假设可能导致对部件过分的限制从而可能使其不够可靠。

3.4.4 在保守方法中应该考虑由于构筑物、系统和部件的老化而导致的性能变化。

3.4.5 对设计基准事故所做的各种评价都应详细记录，其中应明确被评价的参数和与其对应的假设，以及采用的计算机程序和验收准则。

3.4.6 这些评价应至少包括下述方面：

（1）作为时间的函数的安全壳内部释放的质量和能量；

（2）向安全壳构筑物的传热以及向部件和从部件的传热；

（3）作用于安全壳结构及其隔间的机械载荷（包括静载荷和动载荷）；

（4）安全壳内放射性核素的释放；

（5）放射性物质向环境的迁移；

（6）可燃气体的产生速率。

3.4.7 这些评价的时限应该足以证明能够确定安全限值和物理参数的后续演变是已知的且是可控的。

3.4.8 对那些应该在设计过程前期确定的安全壳构筑物的设计参数（如设计压力和自由容积），应该在能够作出详细的安全评价之前留有足够的裕量
。

3.4.9 应评估安全壳构筑物的承载能力，其中应涉及预期的事件范围以及其在核动力厂寿期内的预期发生概率（包括定期试验的影响）。

3.4.10 应考虑三种类型的裕量：

（1）安全裕量，该裕量可以补偿物理不确定性和未知因素的影响；
（2）设计裕量，该裕量应考虑在设计过程中的不确定性（如公差）和老化（包括长期辐照老化）的影响；

（3）运行裕量，该裕量允许操纵员灵活地运行核动力厂，并且使核动力厂能承受人员差错的影响。

3.4.11 用来评价设计基准事故的计算机程序应按照认可的质量保证标准编制文件、验证和开发（针对新程序）。在程序的运行和限制条件以及在设计和安全分析中所做的假设方面，程序的使用者应具有资质并受过培训。

3.4.12 计算机程序的使用不应超出其确定的和文件记录的有效范围。

3.4.13 针对具有双层安全壳的核动力厂的安全壳系统设计，应评价双层安全壳之间的高能管道破裂的可能性。如果不能通过采取设计措施排除这种破裂的可能性，那么内层和外层安全壳以及所有的在双层安全壳之间的环形空间内执行安全功能的系统，都应能够承受相应的压力和热载荷，否则应安装合格的保护设施（如带防护装置的管道）。

3.5 严重事故

3.5.1 具有多重设计的安全系统的多重故障可能会导致安全系统完全丧失，可能导致超设计基准事故工况和堆芯明显恶化（严重事故），甚至威胁到安全壳的完整性。尽管发生这类事故序列的概率很低，但仍需对其评价以确定在设计安全壳时是否需要对其加以考虑。根据《核动力厂设计安全规定》5.2.12有关要求，对这类事故序列的选取过程应建立在概率评价、工程判断或确定论分析的基础上。选取过程应该做好文件记录且应提供有力的证据以证明那些被筛选掉的事故序列不会对操纵员或公众造成不适当的风险，有关建议详见第6章有关严重事故的设计考虑。

3.6 设计限值

3.6.1 安全壳系统的性能应按照正确规定的和可接受的一系列设计限值和验收准则来做出评定。

3.6.2 为保证安全壳全部安全功能的实现，应建立一系列安全壳系统的基本设计限值。这些基本的设计限值通常包括：

（1）在设计压力下安全壳的整体泄漏率；

（2）直接旁路泄漏（对于双层安全壳）；

（3）与放射性物质的包容功能相关的针对运行状态、设计基准事故和严重事故设定的放射性释放的限值、剂量限值或剂量约束值；

（4）针对生物屏蔽功能设定的剂量限值或剂量率限值和人员的剂量约束值。

3.6.3 针对每个安全壳系统、每个系统中的每个构筑物和部件都应确定相应的设计限值。应对运行参数（如空气冷却器的最高冷却剂温度和最小流速）、性能指标（如隔离阀的最长关闭时间和贯传件的泄漏率）和可用性指标（如应保证可用的特定设备的最长停役时间和最小数量）确定相应的限值。

3.7 规范和标准

3.7.1 对于安全壳的结构和系统的设计，应采用认可的规范和标准，有关要求见《核动力厂设计安全规定》5.2.8。这些规范和标准：

（1）应适用于特定的设计方案；

（2）应构成一整套的、综合的标准系列；

（3）通常应不采用在国内无法得到的数据和知识，除非能证明这类数据与特定的设计有关，并且在安全壳的设计中采用这类数据能提高安全水平。

3.7.2 已有的规范和标准覆盖范围如下：

（1）材料；

（2）制造（如焊接）；

（3）土木结构；

（4）压力容器和管道；

（5）仪表和控制；

（6）环境鉴定和抗震鉴定；

（7）役前和在役检查和试验；

（8）质量保证；

（9）防火。

3.8 在设计中使用概率安全评价

3.8.1 应在设计过程的前期进行概率安全评价，以确定堆芯损伤频率（1级概率安全评价）和确定核动力厂损伤状态及其频率（通常称为1+级概率安全评价）。这些概率安全评价结果有助于确定对安全壳完整性的主要威胁。有关概率安全评价方法的要求见《核动力厂设计安全规定》5.9.2。

3.8.2 为评价安全壳系统的设计，特别是关于严重事故后果的缓解措施，应开展2级概率安全评价，并且应确定是否已制定了足够的措施来缓解严重事故的后果。2级概率安全评价用于研究安全壳是否足够坚固、缓解系统（如氢气控制系统和冷却熔融堆芯的设施）是否提供了足够水平的防护来防止放射性物质向环境的大量释放，详见第6章关于严重事故的设计考虑。
4 针对运行状态和设计基准事故的安全壳系统的设计

4.1 概述

4.1.1 安全壳系统的性能

4.1.1.1 安全壳系统的性能参数应该按照在运行状态或核动力厂设计中假设的在设计基准事故工况下要执行的功能来确定。特别是应确定在事故的整个过程（包括核动力厂的恢复和建立安全停堆状态）中结构特性和密封性方面的性能。

4.1.1.2 基于安全壳性能参数，应对各种假设始发事件和核动力厂运行状态进行分析，以确定安全壳各个子系统的设计参数。这些设计参数中最苛刻的一组应作为安全壳系统的设计基准。这些设计参数包括：传热率、流量、控制动作的响应时间以及阀门的关闭和开启时间。

4.1.1.3 安全壳系统的设计应该使其仪表和控制部分、电气部分、结构和机械部件彼此之间相容，并与其他安全重要物项相容。

4.1.1.4 应该关注停堆状态下（如安全壳开口，和由于维修而导致系统功能丧失）出现的事故。在这种情况下，安全壳系统的配置状态可能与功率运行工况下不同，还应该关注系统和设备的多重程度和特定失效模式。在一些情况下，安全壳会因为设备闸门或人员闸门在某一个时间段保持开启状态而丧失密封性。关闭设备闸门或人员闸门必需的时间应该与假想事故的动态过程相匹配。

4.1.2 安全壳系统的配置

4.1.2.1 在确定安全壳布置时应考虑下列因素：

（1）优化整个一回路系统的位置，特别注意提高通过自然循环冷却堆芯的能力；

（2）提供安全系统的不同系列之间的隔离；

（3）为人员进出以及监测、试验、控制、维修和设备移动提供必要的空间；

（4）布置设备和结构以便优化生物屏蔽；

（5）确定贯穿件在安全壳壳体上的位置以保证检查和试验的可达性；

（6）保证安全壳的上部有足够的单一自由容积以提高安全壳的喷淋效率（如有安全壳喷淋）；

（7）对于非能动冷却的安全壳，保证足够的自由容积和足够的冷却流道；

（8）限制安全壳空间的隔间划分，以便发生失水事故时使压差减到最小并且促进氢气混合，从而防止氢气的局部集聚。

4.1.2.2 安全壳的下部应设计成易于收集和识别泄漏液体，并便于万一发生事故时能将水引导至地坑。为了在万一发生事故时最大程度地混合和稀释从内层安全壳释放出来的放射性物质，在内层安全壳和外层安全壳之间的环形空间应形成一个尽可能大的单一容积。
4.1.3 安全壳系统的可靠性

4.1.3.1 安全壳系统应该设计成具有与其执行的安全功能的重要性相一致的高度可靠性。

4.1.3.2 在需要时安全壳系统应能执行其功能，并且在假设始发事件发生后直至不再需要此安全功能时的长时间内均应保持其功能。应该对系统进行定期试验，以证实在设计（如适用还应包括概率安全评价）中对核动力厂整个运行寿期内安全壳系统的可靠程度和性能水平所做的假设是合理的。

4.1.3.3 根据《核动力厂设计安全规定》5.3.2的要求，必须对核动力厂设计中包括的每个安全组合都应用单一故障准则
。因此，在设计基准事故期间和之后执行能量控制、放射性核素控制、安全壳隔离以及氢气控制等安全功能的安全壳系统应该按照单一故障准则设计。

4.1.3.4安全壳构筑物及其附属物的流体非能动包容边界应具有足够高的质量（例如通过采用严格的设计要求、适当地选取包络性的假设始发事件、保守的设计裕量、高质量标准的建造以及全面的性能分析和性能试验来保证），从而不需要假定安全壳构筑物本身及其附属物的非能动流体包容边界的失效。

4.1.3.5 安全壳系统应尽可能地独立于工艺系统或其他安全系统。特别是在事故期间，引起事故的其他系统的故障不应该妨碍安全壳完成其必需的安全功能。

4.1.3.6 应考虑采用在某些情况下比能动系统和部件更适用的非能动系统和固有安全特性。

4.1.4 安全壳系统的环境鉴定

4.1.4.1 安全壳系统的构筑物、系统和部件应能在设计基准事故期间及其之后可能的各种环境条件下执行其安全功能，否则应采取相应的保护措施。

4.1.4.2 不受设计基准事故工况影响的安全壳系统的部件不需要环境鉴定。

4.1.4.3 在安全壳系统设备的环境鉴定中应考虑在设计基准事故期间及其之后可能出现的环境和地震条件，构筑物、系统和部件在核动力厂整个寿期内的老化，干涉效应，以及安全裕量等。

4.1.4.4 环境鉴定应通过试验、分析和经验方法或这些方法的组合来完成。

4.1.4.5 环境鉴定应考虑诸如温度、压力、湿度、辐射水平、放射性气溶胶的局部积聚、振动、水喷淋、蒸汽冲击、水淹和与化学物质接触等因素。还应考虑裕量和干涉效应（在这种情况下由于各种效应的重叠或组合而造成的损伤可能会超过由单独的各种效应造成的总损伤）。在可能发生干涉效应的情况下，材料应该针对最严重的效应、或最严重的效应组合或效应序列做鉴定。

4.1.4.6 对非金属材料（如橡胶密封和混凝土），应该在样品老化试验、核工业或非核工业的运行经验、或公布的对于同样或相似的材料在相同鉴定条件下的试验数据的基础上做老化鉴定。应该在鉴定中考虑在预计条件下所有显著的老化机理。如能证明是合理的，可以采用加速老化试验及其鉴定试验的技术。同样的方法用于各单独效应试验的可能性要优于效应重叠的情况。

4.1.4.7 对于受各种老化机理影响的部件，应确定其设计寿命和必要时的更换频率。对这类部件鉴定的过程中，在进行设计基准事故工况下的试验之前应使样品老化，以模拟它们在设计寿期末的状态。

4.1.4.8 已用于鉴定试验的部件通常不再安装到核动力厂内，除非能证明试验条件和方法本身不会对其安全性能产生任何不可接受的劣化。

4.1.4.9 鉴定数据和结果应作为设计文件的一个部分予以备案。
4.1.5 安全壳系统的维修性和职业放射性照射

4.1.5.1 在安全壳系统的设计和布置中应提供足够的空间和屏蔽，以便于维修和操作并保证工作人员不会受到不适当的放射性照射。安全壳的出入口应在控制区域内，进入安全壳应经过辐射防护工作人员的批准。

4.1.5.2 应考虑事故后与计划执行的操作、或在事故后执行应急规程所必需的操作，以及与事故后的恢复行动有关的潜在辐射照射剂量。评价应包括对诸如可能打开的人员闸门和设备闸门等类似出入通道的设计。如果这样的照射所引起的剂量超过了适用的剂量限值和剂量约束值，应考虑附加屏蔽或者甚至重新布置部件。

4.1.5.3 在安全壳设计中考虑的与维修有关的因素应包括提供足够的工作空间、屏蔽、照明、呼吸用空气、以及工作平台和出入通道；提供并控制适当的环境条件；设备的识别；提供危险标识；提供声光报警；以及提供通讯系统。

4.1.6 安全壳的可达性

4.1.6.1 应考虑在各种运行状态下安全壳和安全壳内系统的可达性。保证操纵员的辐射照射剂量控制在可接受的剂量限值之内的能力将决定是否允许在功率运行期间进入内层和/或外层安全壳（如果适用），或者是否要求核动力厂停堆以允许人员进入内层和/或外层安全壳。

4.1.6.2 如果预计需要在功率运行期间因非计划维修甚至例行（计划性）维修的目的进入内层或外层安全壳，则应制定适当的措施以保证核动力厂工作人员必要的辐射防护和工业安全。该措施应按控制剂量合理可行尽量低原则设计，提供必要的通讯系统和报警，以及对安全壳大气的适当监测（特别是在充惰性气体安全壳或负压安全壳的情况下）。应该提供至少两条安全壳应急撤离路线。此外，应考虑控制进入安全壳的保安措施。

4.1.7 安全分级

4.1.7.1 有关安全分级的要求见《核动力厂设计安全规定》5.1。在对安全重要构筑物、系统和部件的鉴定和分级过程中，设计、制造和运行人员应关注所有对于保证核动力厂安全重要的设施，并应关注对每一构筑物、系统和部件的特定设计要求之间的关联（如单一故障准则以及适当的规范与标准）。

4.1.7.2 承压机械设备的安全分级体系采用三个核安全级别和一个非核安全级别。最高安全级通常仅用于反应堆冷却剂压力边界的部件。

4.1.7.3 安全壳压力边界，包括贯穿件和隔离阀，以及在设计基准事故期间在内层安全壳内用于能量控制和放射性核素控制的前沿系统的承压部件通常被划分为安全二级。

4.1.7.4 在设计基准事故期间在外层安全壳内用于能量控制和放射性核素控制的系统的承压部件，以及在设计基准事故期间控制可燃气体的系统的承压部件通常被划分为安全三级。

4.1.7.5 由于安全壳是防止放射性物质向环境释放的最后一道实体屏障，某些设计基准事故的后果取决于安全壳系统的功能，因此，安全壳系统应为安全级系统并应被划分为抗震I类，即最高的抗震级别。安全壳系统的电气设备（包括应急动力供应设备），应被划分为电气等级1E级，即电气仪表和控制设备的最高安全级别。

4.1.8 操纵员动作

4.1.8.1 当安全壳系统经受考验时，在一段所谓的“宽容时间”
内操纵员无需采取任何动作。对于任何必要的手动干预，在采取任何动作之前操纵员应有足够的时间来评估核动力厂内的状况。核动力厂的设计不应妨碍操纵员为响应明确的信息而采取的适当动作。

4.1.9 外层安全壳的特性

4.1.9.1 外层安全壳应能够承受万一发生事故或通风系统发生故障在内、外层安全壳之间空间内可能的升压，并且应能够单独或与内层安全壳一起承受外部载荷。

4.1.9.2 为了保证内、外层安全壳之间的压力能维持低于大气压，即使在失去厂外电的情况下，外层安全壳及其抽气系统应该仍可运行。

4.1.10 在机组之间共享安全壳系统的部件

4.1.10.1 《核动力厂设计安全规定》5.8.1中明确要求只有在特殊的情况下在多机组核动力厂中可共享构筑物、系统和部件。对于这种在机组间共享构筑物、系统和部件的特殊情况，应证明对于全部反应堆来说在所有的运行状态和事故工况下的所有安全要求都得到满足。

4.1.10.2 应在设计中识别和考虑例如地震这种可能会同时考验服务于所有机组的系统的外部事件，或者例如失去厂外电这种可能引起机组共用系统失效的事件。

4.1.10.3 应始终考虑遵守安全系统多重性、独立性和实体分隔的安全原则，对任何例外的情况都应证明其是合理的。

4.1.10.4 针对有共用或部分共用安全壳系统的多机组核动力厂设计，万一有一个机组发生事故需要启用安全壳功能，所有机组都应执行适当的应急响应规程。

4.1.11 老化效应

4.1.11.1 安全壳会经受多种老化效应，如金属部件的腐蚀、钢筋的蠕变和预应力的损失（在预应力安全壳中）、弹性密封弹力的下降以及混凝土的收缩和开裂。基于目前的认知水平，可能很难确定在核动力厂寿期内老化的危害。因此，在设计中应识别并考虑所有的老化机理，应制定措施监测安全壳的老化，应在可能的位置对部件进行试验和检查，对易于因老化而使性能劣化的物项应定期更换。有关要求见《核动力厂设计安全规定》5.6。

4.1.12 退役

4.1.12.1 根据《核动力厂设计安全规定》5.8.9有关要求，在设计中应关注利于核动力厂最终退役的设计手段（如通过构筑物材料的选取来降低运行期间的活化放射性的活度，保证可达性以及提供废物储存设施）。通常，便于退役的设施也能改善核动力厂的运行和维修，因此在设计阶段应对它们作仔细的评估。（有关要求见《核动力厂设计安全规定》5.8.9和其他有关导则）。

4.2 安全壳系统的结构设计

4.2.1 设计过程

4.2.1.1 万一发生事故，安全壳构筑物和附属物（贯穿件、隔离系统、人员闸门和设备闸门）应防止放射性物质不可接受的释放。为此，应保持其结构完整性（即应保证其起保护和支持作用的结构功能），并且应保证满足密封准则（见《核动力厂设计安全规定》6.3）。

4.2.1.2 在钢制安全壳中，承受载荷和密封功能一般是由钢结构来实现的。应保护金属结构不受由于核动力厂的内部和外部事件而导致在安全壳内部和外部产生的飞射物的损害。

4.2.1.3 应识别和量化以及适当地组合各种载荷以确定对构筑物和部件的设计要求。在此过程中应留有足够的安全裕量（有关要求见《核动力厂设计安全规定》6.3.2）。

4.2.1.4 应对每一种载荷组合确定应力、变形和密封方面的验收准则（有关要求见《核动力厂设计安全规定》6.3.4）。

4.2.1.5 在选取设计参数和确定结构尺寸时应考虑局部应力。

4.2.1.6 安全壳最大泄漏率的设计不是一个纯粹的定量化过程。通常应考虑一系列因素，包括在事故工况下对应力的限制、适当地选取部件（如隔离阀）和密封材料、限制安全壳贯穿件的数量以及控制建造质量。应最大限度地利用现有的运行数据、经验和实践。

4.2.1.7 设计中应考虑调试及在役试验和检查的措施，以便能够证明安全壳系统符合设计和安全要求。

4.2.2 设计压力和设计温度

4.2.2.1 设计压力和设计温度是决定安全壳结构尺寸（表2和表3）的两个基础参数。

4.2.2.2 在能够作出详细的安全评价之前，确定的设计压力应比具有最严重的质能释放的设计基准事故产生的峰值压力至少放大10％。应在有关热工水力特性的保守假设的基础上确定计算峰值压力。

4.2.2.3 对在设计压力和设计温度基础上初步确定的安全壳结构强度，应对所有的载荷组合进行校验，并应满足相关的安全壳完整性和密封性验收准则。

4.2.2.4 设计温度应通过对各种设计基准事故的分析，并取安全壳构筑物内预计的最高温度来确定。在此设计温度以下运行时，安全壳构筑物和系统应能维持其功能和规定性能。

4.2.2.5 所确定的用于载荷组合的所有压力、温度值都应有足够的裕量，这些裕量应该考虑：

（1）流体释放量和质能释放率的不确定性，包括金属－水反应产生的化学能量；

（2）结构公差；

（3）余热计算的不确定性；

（4）部件储热；

（5）热交换器的传热；

（6）与传热率相关的不确定性；

（7）保守的初始条件。

4.2.3 载荷的鉴别和定量化

4.2.3.1 预计在核动力厂寿期内会产生的或与假想设计基准事故相关的所有载荷（静态的和动态的）都应在运行经验和工程判断的基础上按照其发生概率予以确认和归类。应对安全壳构筑物的每个部件指定这类载荷。

4.2.3.2 安全壳的金属衬里（如果适用）应能够承受作用于其上的载荷的效应并适应衬里与安全壳混凝土之间的相对运动而不危害安全壳的密封。在安全壳承载能力的结构评估中不考虑衬里的作用。

4.2.3.3 安全壳构筑物应设计成在经受设计中考虑的所有外部事件下能保护一回路压力边界和相关部件。

4.2.3.4 应尽量采用保护性结构来保护安全壳的金属结构、贯穿件和隔离阀，以抵御在设计基准事故过程中产生的流体喷射冲击和飞射物。

4.2.3.5 内层安全壳及其支持系统应设计成能抵御如下事件：

（1）在正常运行和事故工况期间内部压力意外降低到低于大气压力（如由于喷淋系统误动作）；真空破坏装置是一种可选的限制负压载荷的方法。

（2）内层和外层安全壳之间的空间内（适用时）因高能管道破裂而造成的压力上升，除非这样的管道破裂已经通过设计排除。

这两点对于钢制安全壳都特别重要。

4.2.3.6 在表2中给出了设计阶段通常应考虑的作用于安全壳的一组典型载荷（对于特定设计，应确认其适用性）。

表2 在设计阶段应考虑的作用于安全壳的载荷

	载荷类型
	载  荷
	备      注

	役前载荷
	静载荷

动载荷

预应力

建造期间的载荷

试验压力

试验温度
	与构筑物或部件质量有关的载荷

诸如与部件约束有关的载荷

仅对预应力混凝土结构

由存放建造设备或主要部件而产生的临时性载荷

见5.2和5.3

见5.2和5.3

	正常或
工作载荷
	安全释放阀的动作

释放阀的打开

对安全释放阀排放
气体的净化

运行压力

运行温度

管道反作用力

风
环境和与厂址相关的载荷

外部压力

极端风速
	仅对沸水堆

仅对沸水堆

仅对沸水堆
在正常运行期间，包括瞬态工况和停堆

在正常运行期间，包括瞬态工况和停堆

在正常运行期间，包括瞬态工况和停堆

在核动力厂运行寿期内假设可能遇到的最大风速（见
有关核动力厂设计的其他相关导则）

例如：雪载荷、由于地下水位产生的浮力以及极端大气温度

内层安全壳内外压力波动引起的载荷

由极端风速产生的载荷，如可能与厂址相关的最大风速

	由极端外部事件产生的载  荷
	设计基准地震

与极端风速相关的载荷
飞机坠毁

外部爆炸

DBAa压力

DBA温度

DBA 管道反作用力
流体喷射冲击和/或甩管

因DBA 产生的局部效应

与DBA相关的动态载荷

	见有关核动力厂设计的其他相关导则

考虑相关的飞射物
见有关核动力厂设计的其他相关导则

见有关核动力厂设计的其他相关导则

事故过程中的峰值计算压力

事故过程中的峰值计算温度

见有关核动力厂设计的其他相关导则

见有关核动力厂设计的其他相关导则
见有关核动力厂设计的其他相关导则
该载荷依赖于特定设计（例如对沸水堆设计：池
水上涨、冷凝振荡以及排放管线的流量振荡等）

	由事故导致的载荷
	卸压系统的启动

内部水淹
	一回路降压（如果适用）

见有关核动力厂设计的其他相关导则


a DBA，设计基准事故

4.2.4 载荷组合与验收准则

4.2.4.1 载荷组合

4.2.4.1.1 对确定的载荷进行组合时应考虑下列因素：

（1）载荷类型（如静态或动态，整体或局部）；

（2）载荷是因果关系还是同时发生（如失水事故下的压力和温度载荷）；

（3）每一载荷随时间的变化（以避免不切实际地对那些不可能同时发生的载荷峰值进行叠加）

（4）每一载荷组合的发生概率。

4.2.4.1.2 通常在相关的设计规范中考虑了对于正常运行和设计基准事故的载荷组合。此外，在载荷组合中应该考虑包含设计选定的严重事故（见6.2.1）。

4.2.4.1.3 在分析后期，通过适当的归类可减少载荷组合的数量。仅对最需要的工况进行分析。

4.2.4.2 验收准则

4.2.4.2.1 如果适用，对于每一载荷组合都应该在许用应力、变形和密封性方面确定适当的验收准则。对每一设计标准以及每一种安全壳材料，许用应力和变形的定义具有特殊性。

4.2.4.2.2 安全壳系统结构设计规范提供了针对“设计”载荷组合的许用应力限值和针对“试验”载荷组合的试验应力限值（表3）。这些载荷组合的验收准则应来自采用的结构设计规范。

4.2.4.2.3 对于所有的其他载荷组合，应按照预计的性能确定验收限值。设计裕量应通过以下任一种方法提供：

（1）将应力限制在该种材料极限限值的某一份额；

（2）使用载荷系数方法（如通过一个确定的系数来放大所承受的载荷）。

4.2.4.2.4 如4.2.4.2.5和4.2.4.2.6所建议的，应对结构完整性和密封性确定有限数量的验收准则（级别）。这种方法是通用的，适用于所有类型的安全壳。

4.2.4.2.5 对于安全壳的结构完整性，应考虑下列级别：

（1）I级：弹性范围。安全壳结构没有发生永久变形或损伤。结构完整性能得到保证且具有大的裕量。

（2）II级：小的永久变形。可能存在局部永久变形。尽管裕量小于I级应具有的裕量，但是结构完整性仍能得到保证。

（3）III级：大的永久变形。可能存在明显的永久变形，并且可能发生一些局部损伤。在设计基准事故分析中通常不考虑这个级别（见6.2中对严重事故的考虑）。

表3. 载荷组合和验收准则 
	载荷类型
	设计
	试验
	正常

运行
	正常运行叠加极端风  速
	SL-2a
	外部

压力
	SL-2 叠加

DBAb
	DBA
	飞机

坠毁
	外部

爆炸

	静载荷
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	动载荷
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	预应力
（如适用）
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	试验压力
	
	×
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验温度
	
	×
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计压力
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计温度
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	运行载荷
	
	
	×
	×
	×
	×
	
	
	×
	×

	运行温度
	
	
	×
	×
	×
	×
	
	
	×
	×

	管道
反作用力
	
	
	×
	×
	×
	×
	
	
	×
	×

	极端风速
	
	
	
	×
	
	
	
	
	
	

	外部压力
	
	
	
	
	
	×
	
	
	
	

	SL-2 地震
	
	
	
	
	×
	
	×
	
	
	

	DBA 压力
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	
	

	DBA 温度
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	
	

	DBA管道
反作用力
	×
	
	
	
	
	
	×
	×
	
	

	飞机坠毁
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	

	外部爆炸
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×

	结构完整性
验收准则
（极限状态）
	设计许用应力
	试验应力限值
	I
	I
	II
	II
	II
	I
	II
	II

	密封性
验收准则
（极限状态）
	设计许用密封性
	I
	I
	I
	II
	II
	N/A
	I
	N/A
	N/A


a SL-2，地震2级。

b DBA，设计基准事故。 

4.2.4.2.6 对于密封性，应考虑下列级别：

（1）I级：密封结构。安全壳泄漏低于设计值且与内部压力相关。

（2）II级：泄漏率可能的但受控的增大。泄漏率可能会超过设计值，但在设计中能够充分地估计和考虑密封性。

（3）III级：泄漏率有大的或非常大的增长。由于安全壳结构大的变形，密封性不能得到保证。结构完整性可能仍然有保证。

4.2.4.2.7 对于在设计基准中包含的每一载荷组合，应明确结构完整性和密封性的验收等级。应按照由安全考虑确定的预计性能选择验收等级。

4.2.4.3 载荷组合和验收准则的关联

4.2.4.3.1 表3给出了对于典型压水堆应考虑的载荷组合。针对特定的安全壳设计特征，应检查表3的适用性，可能需要对该表进行修正，如修改列表或新建列表。例如，对于贯穿件、空气闸门或设备闸门可能需要设计特定的载荷表格。针对选定的严重事故的载荷组合也没有包括在该表格中（对于严重事故的讨论见第6章）。表3也列出了每一载荷组合推荐的验收准则。

4.2.4.3.2 应对SL-2
地震引起的载荷和设计基准事故进行组合。尽管压力边界已按抗SL-2地震
设计，不能认为两者之间具有可信的因果关系，但是还应考虑这种载荷组合。

4.2.5 局部应力和疲劳

4.2.5.1 应评价局部（包括焊接点）应力分布，以及这些局部应力分布对构筑物的机械性能（包括泄漏率）的影响。

4.2.5.2 对于预应力混凝土安全壳，应特别注意确定低预应力区域（如环绕有大型贯穿件的区域和圆柱面与基础底板之间的过渡区域），以便采取措施避免由于混凝土蠕变和收缩而导致的破裂和泄漏。在这些危险区域，如果安全壳没有内层衬里，应通过局部覆盖、局部注入密封材料或其他适当的方法来保证密封性。

4.2.5.3 对于具有金属衬里的安全壳，衬里与混凝土的锚固区以及衬里同其他金属结构如贯穿件的连结处也是危险区域。应分析和考虑这些区域的局部应力效应。

4.2.5.4 应该在应力和应力循环（包括试验压力循环、温度循环和管道反作用力）全面评价的基础上进行结构疲劳敏感性的评价。

4.2.6 极限承载能力和失效模式

4.2.6.1 应进行分析以确定安全壳的极限承载能力。应考虑在静态载荷（压力、温度和管道作用）和动态（地震）载荷下安全壳结构的整体特性，应对诸如贯穿件和结构不连续性的局部效应给予适当的关注。

4.2.6.2 应对诸如衬里撕裂、贯穿件损坏以及预应力钢束断裂的失效模式进行分析。在尽可能的范围内，这类失效应不是灾难性的，且应不引起对包容放射性物质的系统和部件的附加损伤。

4.2.6.3 在分析中应证明安全壳结构完整性和密封性的验收准则能得到满足，并有足够的裕量，以避免陡边效应
。

4.2.7 安全壳内部结构的设计

4.2.7.1 应考虑可能的大量质能释放以及承受不同隔间之间压差的内部结构的需要，以防止任何内部结构的倒塌。对于每个隔间，应考虑最不利的破口位置。应通过在设计阶段采用保守的方法来考虑隔间之间的开口，并且应在建造完成后验证其不会受到非计划障碍物的影响。

4.2.7.2 内部结构应考虑承受与设计基准事故相关的载荷的需要，以便承受由安全阀和释放阀排往抑压水池的下泄管线的水流、池水的上涨、冷凝水的振荡、流量振荡以及任何其他相关的水力现象引起的水力载荷。

4.2.8 外层安全壳的设计（如果适用）

4.2.8.1 钢筋混凝土结构通常用于双层安全壳的外壳。外壳的泄漏率应足够低以保证环形空间内处于负压来达到收集泄漏的目的。确定最大泄漏率时应考虑到环形空间内与设计基准事故相关的最严重的载荷和外部环境参数（特别是极端风速）。外层安全壳构筑物应设计成能够防止外部飞射物对内层安全壳的直接撞击，或者至少能限制相关的载荷。

4.2.9 安全壳系统的结构设计

4.2.9.1 对安全壳系统，应通过与安全壳构筑物相似的步骤建立一系列典型载荷、载荷组合、以及一系列适当的验收准则，同时要考虑到相关的设计基准事故。

4.3 能量控制

4.3.1 概述

4.3.1.1 能量控制是用于描述安全壳内影响能量平衡并将压力和温度维持在可接受的限值内的那些安全壳设计特性的统称。现有和新设计的水冷反应堆中采用的能量控制的主要特性如下：

（1）固有的能量控制特性（如安全壳的自由容积和结构热阱）；

（2）喷淋系统；

（3）空气冷却器系统；

（4）抑压水池系统；

（5）冰冷凝器系统；

（6）真空降压系统；

（7）外部再循环冷却系统；

（8）非能动安全壳冷却系统。

4.3.1.2在正常运行期间通常处于备用状态的能量控制系统的能动部件应是可以试验的。

4.3.2 在核动力厂运行期间压力和温度的控制

4.3.2.1 在核动力厂正常运行期间，通风系统应能维持安全壳内大气的压力、温度和湿度在以安全分析的假设和结果为基础的设计限值之内。这些限值应与设备性能验证的环境状态参数相符。对排放气体中的放射性物质应提供适当监测和适当过滤。

4.3.2.2 在某些设计中，可能需要定期对从仪表和厂用压缩空气系统的泄漏进行扫气以抑制其压力。在这种情况下，应对排放气体中的放射性物质含量提供适当监测和适当过滤。

4.3.3 设计基准事故工况下压力和温度的控制

4.3.3.1 不同类型的安全壳（附件I）采用不同类型的能量控制系统。应确定能量控制系统的设计性能以便一旦发生事故有能力在其后的一段合理的时间内（典型的是几天）使安全壳达到稳定状态（安全壳压力已降低）。

4.3.3.2 安全壳的设计不应依赖排放作为在任何设计基准事故工况下维持结构完整性的手段。

4.3.4 固有的能量控制特性

4.3.4.1 安全壳内的自由容积是确定假想管道破裂事故后峰值压力的重要物理参数。因此可将它看作一项固有的安全和可靠的设计措施。如果安全壳的容积被分隔成许多能在发生失水事故时打开的爆破膜或百叶窗的隔间，这些爆破膜或百叶窗应设计成在预定压力下能迅速打开以使不同隔间之间的压力快速达到平衡并利用全部的安全壳自由容积。

4.3.4.2 安全壳构筑物及其内部结构和安全壳内贮存的水都作为非能动热阱。在假想的管道破裂事故工况下，向结构传热的传热率是确定压力和温度时的一个重要参数。主要的传热机理是蒸汽在外露表面上的冷凝，同时结构的热传导率在确定传热率时也起重要作用。所有可能影响向结构传热的条件（如涂层或间隙）的影响，应在设计中以保守的方式加以考虑，并且应留有足够的裕量。

4.3.5 安全壳喷淋系统

4.3.5.1 喷淋系统的能量控制功能是排出安全壳大气的热能以限制设计基准事故后安全壳内产生的高压和高温的最大值及其持续时间。

4.3.5.2 安全壳喷淋系统的设计应保证在失水事故后蒸汽有可能进入的安全壳自由容积的大部分能被水喷淋覆盖。对于冰冷凝安全壳，应考虑在上部隔间和下部隔间都安装喷淋系统（见4.3.8.4）。

4.3.5.3 喷淋集管和喷嘴的设计应保证喷出的水滴足够小且分布均匀，以便在水滴降落过程中迅速与安全壳大气达到热平衡。

4.3.5.4 在管道破裂事故后安全壳喷淋系统的初始水源通常是一个大的贮水槽。此后喷淋系统可以从安全壳地坑的集水点或抑压水池取水以再循环方式运行。在确定这些集水点的必要容量时，应在设计中考虑保护安全重要设备免遭浸没，或者将其设计成即使被浸没仍能运行。否则应该重新布置该设备。

4.3.5.5 当喷淋系统设计成以再循环模式运行时，喷淋喷嘴应设计成能防止被穿过取水口滤网到达喷嘴的最大假想碎片堵塞。同样的，喷淋泵应设计成能够对付由于泵的吸入管线中的碎片而导致的气蚀或失效。

4.3.5.6 喷淋系统的压力限制效果可能取决于失水事故后到喷淋开始所需的时间。因此，应该确定在安全壳压力和温度瞬态分析中所用的喷淋投入的延迟时间。在分析中应考虑部件的启动时间和使喷淋管道、集管和喷嘴充满水所需要的时间。

4.3.6 空气冷却器系统

4.3.6.1 在失水事故工况下，安全壳空气冷却系统大多以冷凝传热方式运行。因此应该在设计和试验时采用与温度、压力以及蒸汽份额相关的适当的传热计算公式。

4.3.6.2 在设计空气冷却器风扇时应考虑在设计基准事故期间空气密度的变化。供应到空气冷却器的冷却水的排热能力应能避免冷却水的沸腾。此外，空气冷却器的冷却水系统应设计成能够在流动暂时中断之后重新恢复冷却水流。

4.3.7 抑压水池系统

4.3.7.1 鼓泡冷凝器抑压水池系统

4.3.7.1.1 带抑压水池系统的安全壳可分成两个分别叫干井（包含反应堆）和湿井（包含抑压水池）的独立隔间。平时两个隔间之间是相互隔离的。当干井内的压力足够地高于湿井内的压力时，蒸汽和气体会从干井流向湿井，其中蒸汽将在水池内得到冷凝。在某些设计中，如果湿井内的压力高于干井内的压力，也会发生干井和湿井之间的连通。在某些安全壳设计中，抑压水池通常也用来收集由安全阀或释放阀排放的蒸汽，或者提供应急堆芯冷却系统的再循环水。当蒸汽和气体被排入抑压水池中时会发生复杂的水力瞬态和压力瞬态。在干井和湿井设计中，应通过分析和试验可靠地确定水力响应和动态载荷。

4.3.7.1.2 正常运行事件或预计运行事件的各种可能组合下的水力响应和载荷函数也应予以确认。

4.3.7.1.3 抑压水池系统的结构应设计成能够保证水池、作为一个整体的安全壳系统、以及其他安全系统在所有的运行状态和/或所有的假想事故工况下能够保持功能。

4.3.7.1.4 抑压水池系统的结构设计应保证在各种运行工况和（或）假设事故工况下不丧失其功能，同时也不得影响整个安全壳系统或所要求的其他安全系统的功能。

4.3.7.1.5 应尽量减少干井与湿井之间旁通了浸没排气管道的泄漏，且应在设计中考虑这种泄漏。

4.3.7.1.6 将抑压水池系统用来执行其他功能时，不得损害其控制失水事故这一主要功能的性能。

4.3.7.1.7 干井应设计成能承受由于误动或在失水事故后喷淋系统的运行所引起的过度负压，否则应采取保护措施（如采用自动真空破坏阀）。

4.3.7.2 喷射冷凝器抑压水池系统

4.3.7.2.1 喷射冷凝器是对付失水事故的压力抑制装置。从反应堆冷却回路释放出来的蒸汽可以在冷凝器的混合小室中通过与冷水直接接触和/或混合来得到冷凝。冷凝器通常设置在水池中，该水池通常还具有其他设计功能，如作为应急水箱。冷凝器的设计应能保证在冷凝器的上部进行混合和冷凝，把热水排放到水池的顶部，同时从水池的底部抽取冷凝必需的冷水。

4.3.7.2.2 喷射冷凝器应具有如下特性：

— 设计应使安全壳构筑物能够承受设计基准事故过程中的全部热载荷和压力载荷，包括那些在最初几秒钟期间的载荷。

（1）混合和冷凝应局限在冷凝器内部，不会影响水池墙壁和水池中的设备；

（2）应有效地利用可用于压力抑制的整个水容积；

（3）冷凝器应在需冷凝蒸汽流量的变化范围内有效地工作；

（4）蒸汽冷凝应稳定，没有大的波动，仅需要低压差就可维持冷凝器内的流动；

（5）应避免可能引起水池内压力波动的大蒸汽气泡的形成和迅速冷凝；

（6）应尽量减少从水池夹带进入到排气管线的水量。

4.3.8 冰冷凝器系统

4.3.8.1 冰冷凝器安全壳分为三个主要的隔间：下部、上部和冰冷凝器小室。在高能管道破裂之后，形成了从下部隔间穿过冰冷凝器通往上部隔间的流道。当高压蒸汽－空气混合物在含硼冰柱之间流动时，蒸汽便在冰表面上冷凝。如果蒸汽持续流动一个较长时间，冰柱就会完全融化。因此应通过一些其他的方式（例如通过安全壳喷淋系统）来进行长期能量控制。

4.3.8.2 冰冷凝器系统的设计应能保证：

（1）在所有假想事故工况下都有足够的从蒸汽到冰柱的传热率（即足够的冰装量）；

（2）在任何事故载荷下冰冷凝器的结构均能保持其几何形状；

（3）气门能可靠地打开。

4.3.8.3 冰冷凝器系统的计算中所采用的传热关系式应通过有代表性的试验验证。

4.3.8.4 冰冷凝器应设计成可以进行定期维修、检查和试验。冰冷凝器在运行期间应保持的重要特性是冰的温度、冰的总量、冰分布的均匀性、冰柱之间充足的流道以及排气门的可操作性。设计中应该考虑安全壳系统的长期性能。当发生事故期时，空气和不可凝气体将流入上部隔间，而下部隔间充满蒸汽。因此如果安全壳喷淋只覆盖上部隔间，压力将不会降低到某一取决于隔间的容积比的限值。如果设置直接控制下部隔间能量的设备，则应考虑采用适当的真空卸压措施。

4.3.9 真空降压系统

4.3.9.1 在负压安全壳设计方案中，利用卸压系统、真空厂房及其真空设备实现初始阶段的能量控制，即它们能卸除失水事故产生的反应堆厂房内的压力。反应堆厂房内压力升高时，卸压阀立即作出响应，开启阀门使反应堆厂房通过真空管道与真空厂房连通；由失水事故产生的蒸汽空气混合物便抽入真空厂房。在某些设计中，设置了卸压板，它在正常运行期间将每座反应堆厂房与共用卸压管隔离，而当反应堆厂房内压力升高时将其开启。对卸压板的与安全有关的要求是：它应能可靠地开到具有足够的流通截面。对真空系统的基本要求是将真空度保持在设计值。对卸压阀的要求是：

（1）在正常运行期间把真空厂房与卸压管隔离；

（2）在反应堆冷却剂系统管道破裂时开至足够的流通面积以防止反应堆厂房和卸压管的压力升高到超过其设计压力；

（3）能够快速地卸除超压从而使安全壳的放射性物质释放低于规定限值；

（4）设置可控的经充分过滤的排气流，以使安全壳迅速回到负压状态下运行。

4.3.10 外部再循环冷却

4.3.10.1 在事故中间阶段（约1小时之后），一些能量控制系统利用地坑水或湿井水的外部再循环（流经热交换器）来排出安全壳内的余热。这些外部再循环回路应作为安全壳的承压边界，它们应符合与安全壳结构本身相当的结构完整性和密封性规范要求。

4.3.10.2 地坑贮水量和取水口的设计应保证在任何时候都能够为再循环泵提供足够的净正吸入压头。相应地，在设计再循环系统时应考虑地坑水沸腾的可能性。

4.3.10.3 再循环回路及其支持系统应采用多重设计以满足单一故障准则，并且应在空间上实体隔离以减少潜在的共因故障。取水装置应设计成使气蚀减到最小，并能防止可能阻塞或损害再循环系统的异物进入（如绝热材料）。

4.3.10.4 为了避免滤网和过滤器的堵塞，应特别关注管道、部件保温层以及取水口滤网和过滤器的设计，应考虑在事故工况下有机涂料和包覆材料的性能。

4.3.10.5 再循环回路应该在安全壳外部并且靠近安全壳贯穿件的部位设置泄漏探测和隔离装置，以便能够隔离外部再循环回路的任何泄漏，从而维持用于冷却的足够水装量。应通过设计防止安全壳贯穿件与隔离阀之间的任何泄漏，例如：

（1）通过设置保护套管或在靠近贯穿件的位置设置隔离阀；

（2）通过设备制造过程中的质量控制来防止泄漏。应实施对检查、维修和试验的严格控制。

4.3.10.6 应为热量传输到最终热阱提供一个中间冷却系统。该冷却系统应设置能检测和隔离再循环回路热交换器内泄漏的设施。该系统应属于安全系统。

4.3.10.7 一些安全壳设计不采用诸如喷淋或空气冷却器系统这样的安全壳大气冷却系统。在发生失水事故时，它们依赖于非能动散热和从反应堆冷却剂系统向安全壳的蒸汽释放，以及有限地及时通过适当设计的安全注入系统（特别是热端注入）。在这种情况下，应该论证通过安全注入系统的地坑再循环冷却能实现中间阶段和长期的安全壳能量控制。

4.3.10.8 考虑到由安全壳及其内部结构提供的非能动热阱的可用性，安全注入系统应设计成能充分及时地限制从破裂管道释放出的蒸汽。

4.3.11 非能动安全壳冷却系统

4.3.11.1 在一些有钢壳的安全壳中，在事故工况下安全壳内的释热能够通过安全壳壳壁以非能动方式排出。外层安全壳设计成提供空气自然循环的路径（烟囱效应），并提供在内层安全壳外部的非能动喷淋手段排出热量。还有一些安全壳采用通过自然对流把热量传递到水池的非能动冷却冷凝器。如果采用这种非能动安全壳冷却方式，则应考虑如下方面：

（1）冷却的表面积应足以传递安全壳内产生的热量并冷却安全壳内部的大气和结构。应保守地确定在各种运行状态下的传热系数；

（2）针对各种相关的设计基准事故，应确保安全壳内部和向外部热阱传热的必要的自然循环；

（3）整个系统应通过试验和分析手段得到良好的验证。为了在所有设计基准事故工况下能高置信度地完成安全功能，对于可能的有害效应和失效模式应进行彻底的调查。

4.4 放射性核素的控制

4.4.1 安全壳源项

4.4.1.1 为了评价安全壳的整体特性特别是放射性核素的控制措施，应评估各种假想事故的放射性核素的总量及其同位素组成。对于设计基准事故，这种评估应保守地分析堆芯和安全系统的预计响应。应以核动力厂技术规格书允许限值内最不利的参数（如系统中放射性核素总量和泄漏率）为初始条件。

4.4.1.2 鉴于认知水平的最新进展，例如已知某些涂料会增加有机碘的产生量，应对安全壳内放射性核素预计的物理化学形态演变加以评价。

4.4.1.3 已被捕集到安全壳内水池中的碘，如果不能维持适当的pH值条件，在中长期阶段它可能再次挥发出来。因此有必要评价在事故期间所有能改变水池pH值的状况，并在必要时，提供必要的手段以保持水池处于碱性。

4.4.2 安全壳的密封性

4.4.2.1 有效限制放射性物质向环境释放的一个措施是在整个核动力厂的运行寿期内将泄漏率维持在低于保守的规定限值之下
。至少，泄漏率应足够小以保证在正常运行期间或事故工况中相关的剂量限值不会被超过。

4.4.2.2 在设计阶段，应设定一个适当低于泄漏率安全限值的泄漏率目标值，即适当低于在事故放射性后果评价中假定的泄漏率。该裕量有助于减少在设计或建造阶段所做的不可预见的修改引起实际泄漏率达到泄漏率安全限值的可能性。

4.4.2.3 为限制泄漏路径的数量，应尽量减少贯穿件的数量。为了减少放射性物质向环境的释放，应收集和过滤任何从安全壳向外的泄漏，至少应将贯穿件到第一个隔离阀的外部延伸部分安装在一个封闭的厂房内。

4.4.2.4 考虑到隔离装置、空气闸门和贯穿件对于安全和安全壳整体密封性的重要性，应规定其泄漏率。

4.4.2.5 如4.6.2–4.6.3和 4.8.6中所描述的，安全壳隔离应设置一个可靠的触发系统，以保证事故工况下安全壳的密封性。

4.4.2.6 必要时应考虑附加措施以排除可能的泄漏路径。例如，一些设计采用升压系统用以在串联的隔离阀之间注入流体（水或氮气）（在这种情况下至少需要三个阀门来对付单一故障）。

4.4.3 减少气载放射性核素

4.4.3.1 概述

4.4.3.1.1 作为纵深防御概念的应用，同时作为保证安全壳密封性的措施的补充，应采取措施减少安全壳大气中放射性核素的总量。

4.4.3.1.2 一般而言，单一系统不足以减少放射性核素的浓度，因而通常会采用若干系统的组合。在现有和新设计的水冷反应堆中用于减少气载放射性核素的方法有：

（1）表面沉积；

（2）喷淋系统；

（3）抑压水池；

（4）通风系统。

4.4.3.1.3 若在正常运行时用于减少气载放射性核素浓度的能动系统处于备用模式，它们应是可试验的。

4.4.3.2 表面沉积

4.4.3.2.1安全壳构筑物及其内部结构提供了去除气载放射性物质的第一种机理，因为它们为沉积提供了很大的表面积。安全壳构筑物的沉积因子和吸附因子应根据有关放射性核素在表面沉积的最新认知水平来保守地确定。安全壳及其内部结构的表面应在最大可能程度上可去污。

4.4.4 安全壳喷淋系统

4.4.4.1 安全壳喷淋系统的放射性核素控制功能是通过从安全壳大气去除放射性物质并将它们保持在安全壳地坑或抑压水池的水中，来减少气载放射性物质的量。这将限制在假想事故工况下从安全壳向大气的放射性物质泄漏导致的任何放射性后果。

4.4.4.2 安全壳喷淋系统设计的重要参数有喷淋覆盖率、喷淋液滴尺寸、液滴下落时间以及喷淋介质的化学成分。喷淋水中通常要添加化学试剂以提高其去除空气中放射性核素的能力。因为碘的甲状腺剂量比较严重，放射性碘的去除具有特殊的重要意义。化学试剂添加系统的设计应使它能最大程度地溶解放射性碘，并控制地坑水和抑压水池的化学成分以使放射性碘在事故后长时期内不从溶液中逸出。

4.4.4.3 在事故后的短期和长期内，任何添加的化学药品都不应对安全壳内的材料具有腐蚀性。腐蚀不仅会降低重要结构部件的强度，并会对安全系统的运行造成影响，而且可能会产生可燃气体及其他有害化合物。

4.4.4.4 安全壳喷淋系统的设计应能保证误喷淋的概率较低。

4.4.5 抑压水池

4.4.5.1 应考虑把水池或水箱作为一种去除放射性产物的有效手段，以便安全壳大气在其中形成气泡并使蒸汽冷凝。但在评价这个过程的效率时应该小心，因为它取决于水和蒸汽的热力学状况。例如，水的过冷度和蒸汽冷凝效率对抑压水池的净化效率具有显著的影响。

4.4.6 通风和排气系统

4.4.6.1 在采用通风系统净化排气以缓解事故后果时，过滤器的设计和维护应保证在其为事故缓解而投入运行之前，避免任何导致吸附的污染物质超过规定限值的情况。

4.4.6.2 必要时还应该在通风系统中设置设备（如过滤器前的除湿器和预热器），以防止过滤器供气温度降到露点以下。

4.4.6.3 碘过滤器中材料的吸附效率应该在实验室用模拟事故工况的实验来证实。若需在现场做过滤器系统试验，应提供试验的措施。

4.4.6.4 通风系统经常用于从双层安全壳系统的之间的环形空间或二次包容壳内（在事故条件下，这里可能会被从安全壳泄漏出的气载放射性核素所污染）收集、过滤和排放空气。

4.4.6.5 针对具有排气系统的安全壳系统设计，应对排气实施过滤以控制放射性物质向环境的释放。典型的过滤系统包括砂堆过滤器、多级文丘利净化器系统、高效微粒空气过滤器、活性炭过滤器或它们的组合。如果已采用水池作为空气净化的措施，则高效微粒空气过滤器、砂堆过滤器或活性炭过滤器可能不是必要的。

4.4.6.6 虽然惰性气体不能被过滤，但是应考虑采取措施延迟其释放，使放射性进一步衰减。

4.4.7 安全壳旁通

4.4.7.1 安全壳旁通事件，即一个事故序列使得一回路冷却剂和伴生裂变产物未经安全壳系统的能量、放射性核素以及可燃气体控制系统的处理就逸出到外部大气。例如，当安全壳外含有反应堆冷却剂的管道破裂并且其隔离阀门故障时引发的接口系统失水事故。通过在安全壳内重新布置系统或提高低压系统的设计压力使其超过反应堆冷却剂系统压力，能在很大程度上消除接口系统发生失水事故的可能性。对于可能导致接口系统失水事故的任何可能的路径，应采用可靠的设施来隔离高压系统和低压系统。

4.4.7.2 在压水堆中，蒸汽发生器传热管破裂是一个可能导致放射性物质大量释放的安全壳旁通事件。应该在蒸汽发生器内部设置预防性设施以使得这类事件的发生频率降到非常低。核动力厂的设计应能在向环境的放射性物质释放达到规定限值之前隔离因破损蒸汽发生器而导致的安全壳旁通。

4.4.8 双层安全壳

4.4.8.1 双层安全壳布置成内层安全壳完全被围在外层安全壳之中。外层安全壳的目的不是为了在内层安全壳失效时取代其功能，而是为了收集从内安全壳泄漏到内外层安全壳之间空间的气体并经过滤后从烟囱排放。该功能称为二次包容壳。

4.4.8.2 二次包容壳在设计中通常用于收集、过滤和排放事故工况期间从安全壳泄漏的放射性核素或将漏出物用泵抽回安全壳。这是一种减少事故放射性排放（通过过滤）及其影响（通过烟囱排放气体以替代地面排放）的措施。对新建核动力厂应考虑全部或部分二次包容壳的优点。部分二次包容壳（即没有完全包围内层安全壳）应包围有较大泄漏倾向的内层安全壳区域（如贯穿件区域）。如果没有采用二次包容壳设计，则应在针对各种设计基准事故和严重事故工况的预计放射性物质释放或剂量分析的基础上，充分说明其合理性。

4.4.8.3 为了使二次包容壳的功效达到最大化，应该设置一个过滤排气系统。该系统应在包括丧失冷却剂的假想始发事件之后迅速将内外层安全壳之间容积（包容容积）内的压力降低至负表压，且即使是在假想的最恶劣环境风速条件下也应维持该压力。如果在包容容积中不能达到和维持负表压，在放射性后果的计算中应考虑由此导致的向环境的未经过滤的泄漏。在正常运行中应保持包容容积压力低于大气压，以便监测外层安全壳的密封性能。

4.4.8.4 当设置二次包容壳时，应尽可能防止直接泄漏（即不通过包容容积从安全壳直接泄漏到环境）。应建立控制直接泄漏和二次包容壳壳体密封性的指标。应通过试验定期校验这些指标已得到满足。

4.4.8.5 应在设计中整合下述特性以限制直接泄漏通道的数量：
（1）贯穿内层安全壳的系统应完全地（如果可能）或直到隔离阀的部分位于包容容积内；

（2）再循环系统（如安注系统和喷淋系统）应完全设置在包容容积内；

（3）大型贯穿件（如安全壳通风系统）应配备三个隔离阀（一个在安全壳内，一个在包容容积内，一个在安全壳外）。应通过装有两个并联的隔离阀（该隔离阀在大隔离阀关闭时打开）的小管线使第二个和第三个隔离阀之间的空间与包容容积相连；这可以保证，即使隔离阀发生单一故障，仍能在包容容积内收集从安全壳的泄漏；

（4）贯穿两层安全壳壳体的空气闸门的门应配备有双层密封；当门关闭时，密封之间的空间应连通到包容容积，而不是与空气闸门的容积相连通。

4.4.9 控制再循环管线的泄漏

4.4.9.1 许多安全壳设计中采用了水再循环系统。该系统在事故工况期间将安全壳内各收集点的水通过热交换器或直接再注入反应堆容器或安全壳喷淋系统。这些再循环系统的部件可能会位于安全壳外，可能导致放射性核素从安全壳外的泵、阀门或热交换器泄漏。在采用此类设计时，应制定相应的措施，例如通过做泄漏率的定期试验以及采用经鉴定的方法来检测和隔离意外的泄漏，将由此泄漏产生的放射性物质向环境的不可控制的释放减到最少。

4.4.10 控制在安全壳之外的构筑物内的泄漏

4.4.10.1 在安全壳之外的构筑物内，也应采取措施包容由在事故工况下从安全壳的泄漏或贮存于构筑物内的放射性物质造成的放射性物质源项。

4.4.10.2 在确定这些构筑物的设计基准时，应考虑能导致放射性物质向环境释放的所有可能的内部和外部事件。

4.4.10.3 应采取设计措施，如将构筑物分割成隔间并保证足够的密封性，使放射性物质在构筑物内部的扩散减到最小。应提供过滤排气系统以限制和控制放射性物质向环境的释放。

4.5 可燃气体的控制

4.5.1 氢气的产生

4.5.1.1 在核动力厂正常运行期间，氢和氧是由堆芯内的辐射分解所产生。发生失水事故后，由于下述产氢机理，安全壳大气内有可能形成氢气和空气的混合物：

（1）堆芯内水的辐射分解；

（2）地坑或抑压水池中水的辐射分解；

（3）堆芯内的金属—水反应；

（4）安全壳内各种材料的化学反应；

（5）溶解在一回路冷却剂中的氢的析出；

（6）从用于控制一回路冷却剂化学性质的氢气罐的泄漏。

应评估所有这些效应对产氢的贡献。

4.5.1.2 应计算在正常运行状态和失水事故工况期间的产氢量。计算时应对各种可能的产氢和氢复合效应中的不确定因素留有足够的裕量。

4.5.2 氢气监测或取样系统

4.5.2.1 应在安全壳内部设置氢气监测或取样系统，以确定在整个事故工况（特别是失水事故）期间有代表性位置的氢气浓度。如果不能保证安全壳大气的搅混，则应在氢气可能聚集的区域和部位中有代表性的适当位置布置监测或取样设备。

4.5.2.2 如果氢气检测或取样系统需要将放射性核素输送到安全壳之外，那么应认为它们是安全壳的延伸部分，并且应满足与安全壳本身相同的标准。

4.5.3 防止不可控氢气燃烧的措施

4.5.3.1 概述

4.5.3.1.1 应设置用于消除、有计划的点燃、均匀化或惰化氢气的系统，以避免在假想的失水事故期间或之后的任何时刻安全壳内整体或局部达到氢气燃烧的浓度限值。

4.5.3.1.2 如果氢气控制系统需要将放射性核素输送到安全壳之外，那么应认为它们是安全壳的延伸部分，并且应满足与安全壳本身相同的标准。

4.5.3.2 消氢

4.5.3.2.1 应提供非能动设施（如非能动自催化复合器）和/或能动设施（如点火器）来消除氢气。

4.5.3.2.2 如果氢气浓度在长时间内升高缓慢，可考虑手动启动能动消氢设施。在这种情况下，可假定这些能动设施可获得厂外电源。如果分析能可信地证明在失水事故工况下氢的积累很缓慢，则可采用可移动的可燃气体控制系统，即移动式氢复合器。在这种情况下，应对移动式氢复合器的使用采取适当的设计措施并制订必要的规程。规程中应考虑辐射防护措施，以便维修人员进入操作现场并进行相应的操作。

4.5.3.2.3 在使用能动氢气控制系统时对于下述情况不必假定会发生假设单一故障：

（1）能够证明维修或替代设施是可用的；

（2）在预计的维修期间或投运替代设施（如投运一台移动式复合器）的必要时间内产氢足够缓慢以致氢气浓度不会超过限值。

4.5.3.3 均匀化

4.5.3.3.1 安全壳设计应包括能动设施（如喷淋和用于可燃气体混合的搅混风机）或应有促进自然搅混机理（如大容积的扩散或自然循环）的效果，以提高在隔间内和隔间之间安全壳内大气的均匀混合，以保证在事故之后局部的氢气浓度不会达到燃烧限值。应通过分析证明不会发生不可控的局部燃烧，否则，安全系统和部件应能承受局部燃烧对其的影响。

4.5.3.4 惰化

4.5.3.4.1 避免氢气燃烧的另一种可能的方法是在反应堆运行期间惰化安全壳大气（通常用氮气）。该方法主要适用于小型安全壳（如沸水堆的安全壳）。

4.6 安全壳的机械设施

4.6.1 概述

4.6.1.1 安全壳的机械设施包括最外层屏障的机械部件和该屏障延伸部分的机械部件（即管道、阀门、风道和贯穿件）。这些设施和安全壳构筑物一起构成安全壳壳体。

4.6.1.2 安全壳机械设施及其延伸部分的密封标准应与在设计基准事故的放射性分析中采用的假设一致。

4.6.2 管道和风道系统的安全壳隔离设施

4.6.2.1 为了保证安全壳隔离，贯穿安全壳壳体的管道和风道系统应有适当的隔离设施（即阀门和风门）。《核动力厂设计安全规定》6.3.6对安全壳隔离提出了明确要求。

4.6.2.2 在安全壳隔离设施中，应对每一个贯穿件设置两道屏障。附件II详细阐述了管道和风道系统隔离的方法。

4.6.2.3 在不属于封闭环路
一部分的贯穿安全壳并且(1)在正常运行期间或事故工况下直接与反应堆冷却剂连通的，或(2)在正常运行期间或事故工况下直接与安全壳大气连通的每根管线上，应设置两个串联的隔离阀。每个隔离阀应是常关阀或自动阀。对于直接与反应堆冷却剂或安全壳大气连通的管线，应在安全壳内侧和外侧分别设置一个阀门。在特定情况下，如果安全壳构筑物内侧（或外侧）的两个阀门能够提供相当的屏障（即能够符合所有的设计要求），也是可接受的。每个阀门应能可靠并独立地操作。隔离阀应安装得尽可能地靠近安全壳结构边界。

4.6.2.4 对于在安全壳内侧或外侧闭合的封闭环路，应至少在安全壳的每个贯穿件外侧设置一个隔离阀。该隔离阀应是一个自动隔离阀、一个常关阀、或是一个远距离操作阀
。当要求将封闭环路的失效看作一个假设始发事件或一个假想始发事件导致的后果时，则对封闭环路的每一安全壳贯穿管线都应采用4.6.2.3中的建议。

4.6.2.5 对于在安全壳内侧和外侧均为闭合的封闭环路，应该至少在安全壳的每个贯穿件的外侧设置一个隔离阀。该隔离阀应是一个自动隔离阀、一个常关阀、或一个远距离操作阀。

4.6.2.6作为以上建议的一个例外，对于贯穿安全壳的具有盲端的小仪表管线，只要求在安全壳外侧设置一个手动操作阀门。对于在安全壳内侧和外侧均为封闭的（即不与大气连通），并在设计上考虑了能承受安全壳系统的假设始发事件的那些仪表管线，可以不设安全壳隔离阀。具有这些管线的房间应装备过滤－通风系统以维持负压。这些房间和其中的设备应设计成可以承受由于这些管线可能的泄漏而导致的较高的温度和湿度。

4.6.2.7 事故工况下隔离安全壳的要求和贯穿安全壳体的安全系统运行的要求可能引起相互矛盾的设计要求。在这种情况下，应在安全系统的可用性要求和避免事故工况升级要求之间权衡考虑隔离措施。对于安全壳内的隔离屏障可以通过采用逆止阀来解决这个问题，但不能采用两个串联的逆止阀作为安全壳隔离设施。

4.6.2.8 应对贯穿安全壳的封闭系统以及在设计基准事故期间可能由于安全壳内大气温度上升而导致超压的隔离管段提供超压保护。
4.6.2.9 安全壳壳体延伸部分的设计和建造至少应达到安全壳屏障自身的性能水平。

4.6.2.10 对于一些与安全壳大气相通的平时封闭的但在一些停堆状态下可能打开的系统或管道（即在停堆状态打开蒸汽发生器隔间，或当乏燃料水池设置在安全壳外时打开燃料转运通道），以及对于只能通过一种方式提供隔离的系统或管道，要求：

（1）应论证现有隔离方法的密封性；

（2）应采用一种经鉴定的移动装置作为隔离手段；

（3）仅当安全风险足够低时才允许打开相关系统。

4.6.2.11 应特别关注下述系统的安全壳隔离设施：

（1）与一回路相连且在设计基准事故中能将放射性核素输送到安全壳之外的系统（如安注管线和应急冷却管线）；

（2）在设计基准事故中能够将气载放射性核素从安全壳大气输送到安全壳之外的系统（即在一些设计中采用的用来搅混安全壳内大气以防止氢气燃烧的系统）；

（3）一旦发生泄漏，可能会导致高放射性液体释放到安全壳之外的安全重要系统（在安全壳内的）的支持系统（如在某些设计中的设备冷却水系统、安全壳地坑净化系统或取样系统）。

4.6.2.12 如果那些在正常运行时与一回路连通的系统（如一回路净化系统或在一些设计中的化学与容积控制系统）和那些与安全壳大气连通的系统对安全不是必要的，在事故工况下它们应该自动隔离。

4.6.2.13 如果用于正常运行的阀门也用于安全壳隔离，它们应满足与安全壳隔离系统相同的设计要求。

4.6.3 隔离阀

4.6.3.1 为实现限制放射性物质释放到安全壳外的目的，隔离装置应设计成具有规定的密封性和关闭时间。在确定密封性和关闭时间时，应考虑潜在的放射性物质释放量。在选择是采用电动还是气动阀门驱动机构时，应考虑即使失去动力源阀门到达安全位置的要求和要求的阀门关闭时间。为了保证隔离装置正确地执行其功能并且有严密的密封性能，可能还需要限制阀门或风门（特别是用于大型贯穿件）的关闭速度。

4.6.3.2 应采取设计措施（如接管和仪表试验管线）以便能对每个安全壳隔离阀都可以做泄漏试验。任何可能的例外都应充分证明其适当性。

4.6.4 贯穿件

4.6.4.1 概述

4.6.4.1.1 安全壳贯穿件应设计成能承受相当于作用在安全壳构筑物上的载荷和载荷组合，以及由管道位移或事故载荷所产生的作用力，有关要求见《核动力厂设计安全规定》6.3.5。

4.6.4.2 管道贯穿件

4.6.4.2.1在包括隔离阀在内的管道贯穿件的机械设计中，应考虑来自管道系统的载荷和来自安全壳的载荷。应对复杂设施（如金属波纹管）给予特别的关注。对于这类安全壳贯穿方案，应采取措施（如接管或双层密封）以便针对这类管道贯穿件单独做密封性试验。
4.6.4.2.2 管道贯穿件应具有可达性，以便在密封性试验中能够探测到单个贯穿件的泄漏。

4.6.4.3 电气贯穿件

4.6.4.3.1 穿过安全壳的电力电缆和仪表电缆的贯穿件应是密封的。用于保证这些贯穿件的密封性的方法可以采用：

（1）承压玻璃贯穿件。 承压玻璃设计由嵌入到与安全壳法兰联结的加压玻璃盘中的双端螺栓构成。电缆与双端螺栓相连，这些螺栓延伸到玻璃盘的两端并为电力提供连通。玻璃保证了双端螺栓之间的电气绝缘，同时起到密封材料的作用。这种设计应具有法兰的双面密封以保证装配的密封性。这些贯穿件应是可移动的，并应能在设计压力下单独做密封性试验；

（2）加压并连续监测压力的贯穿件。对于加压贯穿件，加压压力通常应高于设计基准事故工况下安全壳的内部压力，从而可以连续地测试密封性。在任何情况下，该压力应不低于在安全壳泄漏试验中采用的压力。在设计这种贯穿件时应评价和考虑升温对于贯穿件内部流体设计压力的影响；

（3）注入密封剂贯穿件。在整体泄漏试验中对这类贯穿件应可做泄漏试验。

4.6.4.3.2 电气贯穿件的设计应尽量允许对每一贯穿件进行单独试验。

4.6.4.3.3 在选用电气贯穿件的材料时应考虑电气电缆产生的热量。采用的材料应是绝热且不可燃的。采用密封剂注入的贯穿件至少应是阻燃的。

4.6.5 空气闸门和设备闸门

4.6.5.1 用于人员或设备进出安全壳的贯穿件应采用双道气密闸门。两道气密闸门应相互联锁，以保证在反应堆运行和设计基准事故期间至少有一道闸门处于密闭状态（见《核动力厂设计安全规定》 6.3.7.1）。另外，它们应设计成在核动力厂运行状态中可以防止对操纵员的任何不适当的辐射照射。

4.6.5.2 两道气密闸门的设计应采用与安全壳承载能力设计相当的核动力厂条件。外气密闸门不需要考虑局部瞬态效应（如暴露于因氢气燃烧而产生的开放式火焰）。

4.6.5.3 两道气密闸门之间腔室的大小应能够允许必要的维修设备和足够数量人员的通过，从而避免在核动力厂停堆和维修期间过于频繁地打开气密闸门。

4.6.5.4 内气密闸门应采用承压密封型设计。对每道气密闸门都应提供双层密封，对于两道气密闸门以及两层密封之间的空间都应有密封性试验的要求。如果采用膨胀密封，应提供低压报警。

4.6.5.5 设备闸门在安全壳构筑物中是常关的大型开口设备。设备闸门通常设计成具有螺栓联接的法兰，其密封性通过柔软的弹性体密封的方法来保证。通常应提供可进行泄漏试验的双层密封。在设备闸门设计中应考虑由温度效应引起的载荷和变形。即使不在安全停堆状态，在安全风险足够低的某种反应堆状态下，为了运送大型部件，也可能需要打开设备闸门。安全壳仅应在制定了迅速关闭设备闸门措施的情况下打开，这是与针对反应堆状态的设计基准中考虑的事故动力学相一致的。

4.6.5.6 为了在万一发生事故时将安全壳隔离所要求的能动设施减到最少，安全壳开口（即贯穿件、空气闸门和设备闸门）通常应是关闭的。如果由于运行的需要并且开口能够迅速可靠地关闭满足相应的验收准则，可以允许例外。应安装安全壳开启状态指示的适当设施。

4.7 材料

4.7.1 混凝土

4.7.1.1 混凝土应具有与其用途相符的质量和性能（强度、孔隙度和密实度）。用于安全壳构筑物的混凝土应具有与安全壳的安全功能相符的质量。设计方面的考虑取决于安全壳方案：具有预应力钢筋混凝土的安全壳通常能同时保证强度和密封性，但是钢筋混凝土安全壳构筑物通常仅能保证强度，而其钢衬里保证密封性。

4.7.1.2 应考虑混凝土承受设计基准事故产生的载荷（压力载荷和热载荷）和环境条件（热、潮湿和辐射）的设计容量。这将导致对混凝土的强度和密封性方面提出严格的技术规格要求。

4.7.1.3 所有的电气贯穿件、大型贯穿件（如设备闸门）、以及与底板的接合处应采用具有适当刚性、热膨胀和抗压强度的混凝土。

4.7.1.4 在预应力安全壳中，即使是在事故工况下混凝土也应保持预应力状态。应采用能长期限制蠕变或收缩以及采用孔隙度低的混凝土材料。应充分评估并在设计中考虑在核动力厂运行寿期内安全壳钢筋预应力丧失的可能性。

4.7.1.5 在套筒与混凝土的接合面的设计中，应注意避免存在经由结合面的直接泄漏路径，以将泄漏减到最小。

4.7.1.6在设计和建造过程中应采取措施防止裂纹的扩展或高泄漏区的形成。

4.7.1.7 在选择和设计混凝土的类型时应评价老化效应（见4.1.11 和《核动力厂设计安全规定》5.6）

4.7.2 金属材料

4.7.2.1 包括焊接材料在内的用于安全壳系统的金属材料应使用高质量，并经过鉴定的符合有关安全标准的材料。

4.7.2.2 在选择金属材料时，应考虑如下因素：

（1）热载荷和机械载荷；

（2）化学相互作用，包括那些与安全壳喷淋系统中采用的化学药品之间的相互作用；

（3）抗脆性破裂；

（4）耐腐蚀。

4.7.2.3 在安全壳内不应采用与水或蒸汽接触后可能产生氢气的金属材料，如锌和铝。如果设计中这种材料是不可缺少的，则应限制其使用量并分析氢气产生的影响。

4.7.3 软密封材料

4.7.3.1 软密封材料通常用于安全壳的多种应用中，如风门的密封或气密闸门的膨胀密封。尽管在正常情况下这些材料有利于安全壳的高密封性，但应适当地论证其在设计基准事故下的性能。软密封材料的潜在破坏效应包括因高温和辐射照射导致的脆化和破裂，因潮湿和蒸汽导致的分解以及因温度波动导致的膨胀和收缩。对这些材料应特别考虑保护措施以避免氢气燃烧或放射性气溶胶积聚的直接影响。在极端情况下，这种材料可能会劣化到其机械特性发生改变的程度。

4.7.3.2 应评价软密封材料的预期寿命和影响其性能的老化机理，并确定适当的更换时间间隔（见4.1.11）。密封部件应设计成便于检查和更换。

4.7.4 绝热材料

4.7.4.1 绝热材料一旦劣化也不应危及任何安全功能。对绝热材料应适当安装和固定，以防止松动和导致对滤网和阀门的堵塞。

4.7.4.2 特别是，应适当选择和设计用于安全壳内管道和箱体绝热的材料，以实现如下目的：

（1）尽量减少能积聚在安全壳底板上和堵塞地坑或损坏再循环泵的碎片的产生量；

（2）易于去污（如必要）；

（3）避免引起火灾危害；

（4）尽量减少在核动力厂启动阶段由于受到加热而导致的有毒气体的释放量。

4.7.4.3 应评定影响绝热材料的老化机理，并确定适当的更换时间间隔（见4.1.11）。

4.7.5 包覆层和涂层材料

4.7.5.1 应选择不会因退化引起地坑滤网堵塞或形成有机碘等影响安全功能的包覆层和涂层材料（如油漆、密封介质和环氧树脂）。应采用适当的油漆和包覆层以便于墙面的去污。

4.7.5.2 如果采用有机材料衬里来提高安全壳结构的密封性，应选择能承受热载荷和压力载荷以及安全壳内的环境条件而不丧失其安全功能的有机材料衬里。应制定用于控制这些有机材料衬里老化的措施，包括维修和监督措施。

4.7.5.3 应选择不会引起火灾的油漆和包覆层材料。

4.7.5.4 在选择油漆和包覆层材料时，应考虑因其溶剂在地坑中分解而导致碘的挥发效应。

4.8 仪表和控制系统

4.8.1 概述

4.8.1.1 为了贯彻纵深防御原则和提高安全壳系统总的可靠性，应为下列用途提供仪表：

（1）探测正常运行的偏离；

（2）监测安全壳结构的稳定性；

（3）泄漏试验和完整性试验；

（4）监测安全壳系统的可用性；

（5）为安全壳系统提供触发信号；

（6）事故后监测。

4.8.2 偏离正常运行的探测

4.8.2.1 在附录I中提供了用于早期发现安全壳系统是否偏离正常运行的安全壳监测仪表的设计要求。同时参见第6章中用于探测和监测严重事故工况的仪表。

4.8.3 安全壳结构的控制

4.8.3.1 为了密切监测任何变形（径向的、竖向的或周向的）以及安全壳结构或安全壳壳体的位移，应在安全壳内布置适当的仪表。
4.8.3.2 对于预应力混凝土壳体，应提供探测预应力丧失的手段。应确定混凝土的杨氏弹性模量和泊松比，并通过诸如声波探测的方法来检验。还应测量混凝土结构不连续性处的温度以分析打压试验结果。

4.8.3.3 应在安全壳底板或适当的楼板上设置与地震相关的测量仪表。

4.8.4 用于泄漏试验的仪表

4.8.4.1 为了进行定期泄漏试验，应在安全壳内布置适当的监测压力、温度、湿度和流量的仪表。对于钢制安全壳，还应测量钢的温度。仪表的数量和位置应按照预期的环境条件确定。关于泄漏试验的进一步指导见第5章。

4.8.4.2 应有用于监测较大泄漏的方法（如通过使用压力和温度测量装置对安全壳大气质量进行评估），以发现由设备故障或人员差错引起的在安全壳边界中的任何较大开口。关于较大泄漏监测的指导见5.3.3.2。

4.8.4.3 应仔细监测除从装备有过滤装置的构筑物中收集的安全壳泄漏以外的任何安全壳泄漏，即所谓的直接泄漏，以保证可以探测到任何直接通向大气的泄漏。

4.8.5 监测安全壳系统的可用性

4.8.5.1 应采用适当的仪表监测用于能量控制或放射性核素控制的安全壳系统的可用性。

4.8.5.2 安全壳系统的可用性应通过如下方法进行验证：

（1）通过在主控室内连续监测和显示安全重要的主要参数（在许多反应堆设计中对关键安全参数采用一个集成监视器）；

（2）对于能量控制系统，通过监测阀位、在运行状态中部件的状态和流量；

（3）对于放射性核素控制系统，通过监测隔离阀和门的位置、膨胀气密闸门密封的压力和喷淋水箱的水位；

（4）通过实验，如对一些系统的流量、安全壳系统的密封性、以及气溶胶过滤器或碘过滤器效率的测量。

4.8.6 安全壳系统的触发和运行

4.8.6.1 在万一发生放射性物质大量释放到安全壳内的事故（如失水事故）时，应从下列参数取得安全壳系统（如能量控制系统、放射性核素控制系统以及可燃气体控制系统）的触发信号（取决于设计）：

（1）安全壳内的压力高和（/或）辐射水平高；

（2）反应堆冷却剂系统的压力低；

（3）反应堆冷却剂系统的欠热度小；

（4）反应堆压力容器内的水位低。

4.8.6.2 其中许多信号是在反应堆保护系统中用来触发安全壳自动隔离或启动安全重要系统（如喷淋系统、通风系统和能动点火器）的。

4.8.6.3 应使用下列信号来自动隔离或由操纵员从控制室进行隔离：

（1）安全壳大气的辐射水平高；

（2）地坑水的辐射水平高。

4.8.6.4 在事故工况下安全系统运行所必需且贯穿安全壳的管线，在安全壳自动隔离时不应被隔离。应采用其他手段保证放射性物质通过安全壳壳体的释放不超过可接受的限值。

4.6.8.5 除要求安全壳隔离的那些事件之外，还有另外一些事件需要针对相关的管线实施隔离来限制放射性物质从安全壳释放到周围环境。例如，贯穿安全壳的带有放射性物质的管线在安全壳外侧破损，或导致放射性物质从安全壳内的系统释放到安全壳外的系统的两个相连系统之间分界面的失效（如设备冷却水系统热交换器传热管的破裂）。隔离装置的动作应根据某些参数来触发，例如：

（1）辐射水平或气载污染物的水平；

（2）压力变化；

（3）温度变化。

4.8.6.6 对于所有与安全系统运行无关的管线，应满足如下准则：

（1）当工艺参数指示发生失水事故工况时，贯穿安全壳壳体的管线自动隔离；

（2）当安全壳大气的辐射水平超过规定的限值时，与安全壳大气连通的管线自动隔离；

（3）当安全壳正常地坑水的辐射水平超过规定的限值时，将与该地坑连通的并贯穿安全壳的管线隔离；

（4）当通过某一热交换器与反应堆冷却剂系统连接的管线（如压水堆中的主蒸汽管道）内的辐射水平超过规定的限值时，将这些管线隔离。

4.8.7 事故后监测和取样

4.8.7.1 在事故期间和之后应提供可靠的仪表监测安全壳壳体内的环境条件（如压力、温度、地坑水位和辐射水平）。这些仪表应适用于预期环境条件。关于氢气浓度监测的指导见4.5.2、6.6.2和6.6.3。

4.8.7.2 应安装适当的仪表为操纵员提供评估安全壳状态所必需的信息。

4.8.7.3 应在主控室中显示事故后监测的信息和隔离阀阀位的信息。

4.8.7.4 在设计中应制定措施，在适当位置对安全壳大气和地坑水进行取样。采用的取样装置应适用于预期安全壳条件并且即使其破损仍能避免安全壳旁通。其设计应保证对操作人员的辐射照射不超过职业辐射剂量限值。

4.9 支持系统

4.9.1 供电

4.9.1.1 安全壳系统应设计成在失去厂外电并考虑一个单一故障之后能够继续执行其功能。应为在设计基准事故中必须要用电力关闭的电动隔离阀提供不间断电源。

4.9.2 压缩空气系统

4.9.2.1 具有清晰的安全状态的安全壳隔离阀应设计成即使失去气压仍能够到达安全位置。

4.9.2.2 如果在设计基准事故期间需要操作气动阀，应论证压缩空气系统的自持性（如通过储气罐的方法）。否则，应考虑设置备用的压缩空气系统。当储气罐安装在安全壳内时，在其设计中应考虑设计基准事故期间因安全壳内高温引起的内部压力的上升。

4.9.2.3 压缩空气系统的设计应能避免安全壳旁通或安全壳升压。因此在设计基准事故后需要长期运行的安全系统应不依赖压缩空气系统来执行其安全功能。为了避免压缩空气系统泄漏引起安全壳的缓慢升压，应考虑设置专门的事故后压缩空气系统为安全壳内的仪表供气，并将相应空气排出安全壳。
5 试验和检查

5.1 概述

5.1.1 为了证明安全壳系统满足设计和安全要求，应按照如下要点进行调试、在役试验和检查。

5.2 调试

5.2.1 概述

5.2.1.1 应在反应堆首次临界前进行安全壳的调试，以证明安全壳结构的完整性，并确定安全壳的泄漏率和确认相关设备的功能。

5.2.2 结构完整性试验

5.2.2.1 应进行压力试验以证明安全壳壳体（包括延伸和贯穿件）和安全壳系统所有部件结构的完整性。如果安全壳结构由两层都承受压力载荷的安全壳壳体组成，则应对两层安全壳壳体都进行试验。

5.2.2.2 应在规定压力下进行压力试验，该规定压力至少是设计压力，并要考虑所用材料的适用标准。金属材料的试验温度值应不接近延性脆性转变温度。

5.2.3 整体泄漏试验

5.2.3.1 在完成结构完整性试验之后，应进行泄漏试验，以证明安全壳泄漏率不超过规定的最大泄漏率。该试验应在各种安全壳部件处于与其在事故后所应处的对应状态下进行，以证明在这种状态下不会超过规定的泄漏率限值。

5.2.3.2 为了给以后的在役泄漏试验建立参考点，调试期间的泄漏试验压力应按如下原则确定：

（1）如果在役试验将在低于设计压力的某个压力下进行，则应在在役泄漏试验压力和设计压力之间选定一组试验压力；

（2）如果在役试验在设计压力下进行，则该试验压力就取安全壳的设计压力。

5.2.3.3 在选择试验压力时应考虑在整个核动力厂运行寿期内验证安全分析中假定的整个计算压力范围内的安全壳泄漏率的需要。
5.2.3.4 在设计中应考虑调试和定期试验的需要，且应能鉴别在试验期间可能损坏的所有部件。设计中应包括使安全壳升压和降压的必要方法和用于试验的适当仪表。

5.2.3.5 确定泄漏率的一种方法是绝对压力法，该方法通过确定压力随时间而降低的函数关系来测量泄漏量。采用这一方法时，应连续地测定安全壳大气的温度和压力、外部大气的温度和压力以及安全壳大气的湿度，并将这些作为评定中需要考虑的参数。应采取措施以保证安全壳大气的温度和湿度均匀分布。

5.2.3.6 为了确定安全壳内不同区域中有代表性的大气状态，应永久地或按需要在安全壳内适当的位置设置仪表。

5.2.3.7 对于双层壳体安全壳，一种确定从安全壳向环境的直接泄漏率（即如果泄漏的水或气体不能在内层和外层安全壳壳体之间的环形空间内予以收集）的方法是通过计算如下两项的差异：

（1）由对内层安全壳的泄漏试验确定的从内层安全壳的总泄漏率（包括由内层安全壳向环形空间的泄漏和从内层安全壳向外部大气的泄漏）；

（2）在环形空间的通风停止之后获得的从内层安全壳向环形空间的泄漏率（通常采用在泄漏试验期间环形空间的抽气量减去在正常运行条件下环形空间抽气量的计算方法确定）。

5.2.4 隔离装置、空气闸门和贯穿件的局部泄漏试验

5.2.4.1 应进行泄漏试验以建立每个隔离装置、空气闸门和贯穿件的泄漏率测量的基准。下列部件是安全壳壳体最为敏感的部分，应对其给予特别关注：

（1）向安全壳大气开口的各系统中的隔离装置；

（2）贯穿安全壳的流体系统管道中的隔离装置；

（3）有弹性密封和膨胀波纹管的贯穿件。诸如：

－ 人员空气闸门；

－ 设备空气闸门；

－ 设备闸门；

－ 用螺栓封闭的备用贯穿件；

－ 带弹性密封的电缆贯穿件；

－ 用柔性膨胀波纹管与安全壳连接的管道贯穿件。

5.2.5 安全壳内设备和布线的功能试验

5.2.5.1 应进行试验以验证所有安全壳系统中的设备可用。只有下列两种情况可以例外：

（1）一些运行特性不可能通过在非事故工况下的试验证明；

（2）对安全有害的试验。

5.2.5.2 应对与安全壳系统有关的所有电缆布线进行试验以证明其与设计没有偏差且所有的连接与设计一致。

5.3 在役试验与检查

5.3.1 概述

5.3.1.1 为了证明安全壳系统在整个核动力厂的运行寿期内始终满足设计和安全的要求，应定期地进行在役试验和检查。

5.3.1.2 应规定在役试验的试验方法和时间间隔，其中应体现有关物项的安全重要性。在设计试验方法和确定试验频率时，应考虑安全壳系统（个体和作为一个整体）的性能和可靠性的必要水平。

5.3.1.3 应为调试阶段和在役期间进行的安全壳结构完整性试验和密封性试验的提供适当的设施，并在结构设计中考虑相应的载荷。

5.3.1.4 关于在役检查的原则性指导见有关核动力厂设计的其他相关导则。针对安全壳系统的其他指导见本章后面章节。

5.3.2 结构完整性试验

5.3.2.1 应定期进行结构完整性试验来证明安全壳结构能始终履行其设计意图。试验压力应与调试阶段的试验压力相同并满足适用的设计标准的要求。在设计中，应关注由试验施加的附加应力，并考虑适当裕量以预防试验引起安全壳结构的任何劣化。在任何结构完整性试验期间均应进行泄漏试验。关于这方面的补充指导见HAD103/11《核动力厂定期安全审查》。

5.3.3 整体泄漏试验

5.3.3.1 设计应提供在役泄漏试验的能力，以证明在核动力厂的整个运行寿期内能维持在安全分析中假定的泄漏率。在役泄漏试验可以在下述任一种压力条件下进行：

（1）某一压力，根据该压力下所测得的泄漏率可以足够精确地外推到设计压力下的泄漏率；

（2）安全壳设计压力。

5.3.3.2 还有一些方法可用来对核动力厂运行期间安全壳整体泄漏率进行连续评估以获得事故工况下安全壳泄漏率的大致指示。这些方法通常基于核动力厂正常运行期间安全壳内的压力变化或质量平衡。在某些情况下，通过采用这种连续监测方法和换料停堆期间大量的局部泄漏试验，可以适当降低整体泄漏试验的频率。

5.3.3.3 设计应允许对隔离装置、空气闸门、贯穿件和安全壳延伸（见5.2.4.1）进行泄漏试验。

5.3.3.4 设计应通过提供可达贯穿件的通道以及设置必要的连接和隔离阀以便于做局部试验。

5.3.3.5 为了在测量泄漏率时达到更高的精度以及提高对泄漏阀门的探测能力，设计应具有对单个阀门进行试验的能力。这可能会需要设置附加隔离阀。

5.3.3.6 应采取设计措施以允许对二次包容壳（外层安全壳以及周围的构筑物）做试验，还应考虑对隔离装置、空气闸门和贯穿件的局部泄漏试验。

5.3.3.7 在具有抑压水池的安全壳内，应提供设施对可能导致水池旁通的任何泄漏进行定期评价，以保证水池的旁通率与在安全分析中考虑的数值相一致。

5.3.4 安全壳系统中设备的功能性试验

5.3.4.1设计应允许在核动力厂正常运行期间对安全壳系统中设备做功能性试验。

5.3.5 目视检查

5.3.5.1 若技术上可行，应采取措施对安全壳构筑物（包括预应力混凝土安全壳的钢筋）、贯穿件和隔离装置做目视检查。

5.3.5.2 对安全壳壳体（包括附属物和贯穿件）的目视检查应与5.3.1.4～5.3.3.5中规定的每一试验协同进行。目视检查对于正确监测老化效应很重要。

5.3.6 可用性试验

5.3.6.1 设计应提供定期（其时间间隔应反映这些系统的安全重要性）监测或试验安全壳内系统设备的所有物项的能力，否则应论证安全壳系统（个体或作为一个整体）具有必要的可靠性。

5.3.6.2 设计应提供在核动力厂运行期间对隔离阀做实验（如触发它们在局部行程内执行功能）的能力，这对保证系统的可靠性是非常有利的。
6 严重事故设计考虑

6.1 概述

6.1.1 《核动力厂设计安全规定》5.2.12规定：“必须采用工程判断和概率论相结合的方法来考虑这些严重事故序列，针对这些序列确定合理可行的预防或缓解措施”。应通过采取缓解和预防措施，使得发生对环境造成严重后果的事故的可能性足够低。

6.1.2 严重事故应采用最佳估算方法来评价
。在采用最佳估算方法时，所选取的假设、计算机程序和方法的组合应以足够的可信度表明计算结果反映了可能出现的现象。采用最佳估算方法时应当特别注意，以保证：

（1）输入参数在基于现有认知水平的预期范围内；

（2）计算机程序基于国际公认的研发成果（尤其是现象模型不应有争议）；

（3）考虑了严重事故的所有相关方面（例如，通过采用包含安全壳流体力学和裂变产物行为的一体化计算机程序）；

（4）考虑了计算结果的不确定性。

6.1.3 应核实计算所有相关参数的计算机程序的适用范围充分地覆盖了这些参数变化的预期范围。作为一个例外，在公认缺乏一致数据的领域，仅在满足如下条件的情况下超出范围使用计算机程序是可以接受的：

（1）该特例已被明确规定；

（2）完成全面的敏感性分析以评价假设和模型变化的影响；

（3）做独立验证以保证结果的可信度；

（4）当认知水平有限时应当引入适当的裕量。

6.1.4 对于已有的核动力厂，应详细分析可能与严重事故相关的现象及后果，以确定设计裕量和可用来预防和缓解严重事故后果的事故管理措施。事故管理措施应充分利用全部可用设备，包括替代性或多样性设备，以及用于临时替换设计基准设备的外部设备。此外，应考虑引入互补性设备以提高安全壳系统预防或缓解严重事故后果的能力。

6.1.5 对新建核动力厂，在安全壳系统的设计阶段应考虑严重事故，在考虑严重事故时应从实际上消除
下列工况：

（1）由于安全壳直接加热、蒸汽爆炸或氢气爆燃可能导致安全壳早期损坏的严重事故工况；

（2）由于底板熔穿或安全壳超压可能导致安全壳后期损坏的严重事故工况；

（3）安全壳打开状态（特别是在停堆状态）下的严重事故工况；

（4）伴有安全壳旁通（例如与蒸汽发生器传热管断裂或界面系统的失水事故相关的工况）的严重事故工况。

6.1.6 对于不能从实际上消除的严重事故，安全壳系统应能将放射性物质释放减少到足够低，以便使厂外应急最小化。

6.1.7 由于高压、高温、高辐射水平（在评价温度和辐射水平时应考虑气溶胶沉积物的影响)和危险的可燃气体浓度，严重事故可能对安全壳内设备的存活造成威胁。此外，由于严重事故下安全壳内环境具有较大的不确定性，应在设备存活性论证或特定的保护措施（例如屏蔽）方面留有适当的裕度。还应在设备和仪表的必要的存活性验证时考虑这些因素。

6.2 安全壳结构性能

6.2.1 对于已有的核动力厂，应尽量采取措施使严重事故下的安全壳状态不超过安全壳结构的极限承载能力（结构完整性水平III）和包容能力（密封水平II）。此外，堆芯熔融物和堆芯熔渣应当稳定在安全壳内。

6.2.2 为了确定在超过设计压力时的极限承载能力和包容能力，应考虑是否需要对安全壳结构性能做全面评价（以找出最可能失效的部件），以评价其裕量并研究结构的失效模式。还应考虑局部效应、温度梯度和部件设计的详细资料，鉴别导致大量泄漏的可能机理。在这点上，应特别注意管道贯穿件、软密封材料和电气贯穿件的性能。

6.2.3 对于新建核动力厂，对那些不能从实际上消除的严重事故（6.1.5），应保证安全壳结构的完整性和密封性。应把安全壳长期压力限制在结构完整性II级相应的压力以下。

6.2.4除了设计基准事故载荷组合之外还应考虑严重事故的载荷组合，严重事故的载荷组合与具体设计有关。应考虑适当的组合，包括在设计基准中考虑的由严重事故产生的压力、温度和管道反作用力而导致的载荷。对于这些组合，应满足II级结构完整性准则（见4.2.4.2.5验收准则定义）。对于那些还包括严重事故导致的局部效应的组合，应满足III级结构完整性准则。对于包括静载荷、动载荷、预应力（如果适用）、试验温度和事故压力的载荷组合，应满足II级密封性准则。

6.2.5 应在核动力厂设计中考虑采取下列措施，以提高冷却堆芯熔融物和堆芯熔渣的能力，并缓解堆芯熔融物与混凝土的相互作用：
（1）用水淹没反应堆堆腔以有助于冷却过程，或在事故初期以足够的水淹没反应堆压力容器下封头并防止压力容器熔穿；

（2）如果需要，保护安全壳衬里和其他混凝土构件；

（3）提供足够的底板空间，以散开堆芯熔渣并加大用水淹没冷却熔渣的能力；

（4）安全壳和反应堆堆腔的设计特征（如档板、围板和隔间）可以减少到达安全壳上部空间的堆芯熔渣总量；

（5）加强的地坑或堆腔有助于捕获和包容堆芯熔融物和堆芯熔渣（堆芯捕集器）；

（6）安全壳底板所使用的混凝土类型可以使堆芯熔融物和堆芯熔渣与混凝土相互作用导致的不利影响减到最小。

6.3 能量控制

6.3.1 对于新建核动力厂，应从实际上消除可能损坏安全壳的高压熔堆工况。对于已有和新建核动力厂，作为一种事故管理措施应能保证反应堆冷却剂系统的可靠卸压，以防止堆芯熔融物和堆芯熔渣的喷射和安全壳直接加热。

6.3.2 堆芯熔融物与水之间的相互作用将引起高能释放事件（如蒸汽爆炸，见附件III的III.4.1）。然而，目前认为压力容器内蒸汽爆炸不可能导致安全壳失效，因此并不需要采取特别的措施。压力容器外蒸汽爆炸的影响与特定核动力厂的设计相关，而且很难预测。因此，对于特定的核动力厂设计，如果不能证明与蒸汽爆炸相关的威胁足够低，则在制定事故管理措施时应特别注意在冷却堆芯熔融物的必要性和蒸汽爆炸的风险之间取得平衡。

6.3.3 应当采取预防措施对付可能导致安全壳系统损坏的氢气的燃烧或燃爆（见6.5）。

6.3.4 在假想的严重事故过程中，应排出余热以防止安全壳的损坏。对于已有的核动力厂，由于各种冷却系统可能不可用，应编写严重事故管理指南，以帮助重建适当的堆芯冷却模式并达到可控状态（见6.6）。为此，应考虑所有可能的措施，包括非常规使用安全系统和其他核动力厂设备。对于已有的核动力厂，如果概率论分析表明安全壳超压风险太高，应考虑安装安全壳过滤排气系统，以防止对安全壳的永久性损伤和放射性物质失控释放。

6.3.5 对于新建核动力厂，正如在6.2.3论述的那样，能量控制系统应作为抑制事故期间压力载荷的主要手段，以满足结构完整性Ⅱ级验收准则。在严重事故下，安全壳的能量控制系统及其支持系统（冷却水系统和电力供应系统）应独立于防止堆芯熔化的系统。否则，安全壳的设计应提供足够的时间来恢复失效的能量控制系统以保证在严重事故工况下能量控制系统的可运行性。对于新建核动力厂，排气系统不应该是必要的。

6.4 放射性核素的控制

6.4.1 严重事故后安全壳内放射性核素的控制与设计基准事故时放射性核素的控制相似。目的仍是限制安全壳的泄漏和尽可能地避免出现未经过滤就泄漏到环境的路径。与设计基准事故相比，主要不同是源项（释放到安全壳的放射性物质的数量和物理化学形态）和某些安全壳系统的不可用。

6.4.2 为了识别安全壳泄漏的潜在薄弱环节和确定消除薄弱环节的方法，应针对选定的严重事故序列评价从安全壳的放射性物质释放。在这种评价中，应现实地评价安全壳的可能泄漏和针对每个特定严重事故序列可能不可用的系统（如万一发生全厂断电事故安全壳隔离可能失效）。

6.4.3 对于已有的核动力厂，应对所有通过安全壳通风口的排放进行过滤。此外，应采取措施优化非能动设备（如隔间和厂房的滞留能力）和能动系统（如在可用时依靠内部过滤排气系统的动态包容）的效力。

6.4.4 对于新建核动力厂，应采用二次包容设计。

6.5 可燃气体控制

6.5.1 在严重事故期间，大量氢气可能释放到安全壳大气中，其浓度有可能超过燃烧限值并危及安全壳的完整性。倘若发生堆芯熔融物和混凝土之间的相互作用，将可能释放出一氧化碳，增加了危险性。为了评价设置特殊设备以控制可燃气体的必要性，应针对选定的严重事故序列评价可燃气体对安全壳威胁。评价应包括安全壳内可燃气体的产生、迁移和混合、燃烧现象（火焰扩散、燃爆和爆燃）及由此产生的热载荷和机械载荷以及预防事故发生和缓解事故后果的系统的有效性。

6.5.2 严重事故期间的产氢存在不确定性。这些不确定性主要与一些现象（如，局部损坏堆芯的高温淬火，堆芯劣化晚期，堆芯熔融物坍塌掉入反应堆压力容器下封头内残留的水中，堆芯熔融物和混凝土之间长期的相互作用）相关。对于新建核动力厂，在设计和配置对付氢气燃烧或燃爆后果的缓解措施时，以及在安全壳设计中，都应当考虑这些不确定性。

6.5.3 缓解燃烧或燃爆后果的措施应使安全壳隔间内的氢气浓度在任何时间内总是足够低，以排除整体快速燃爆或爆燃。为此，可能的设计措施包括：增强安全壳大气的自然搅混能力外加足够大的自由空间、安全壳内适当布置的非能动自动催化复合器和（/或）点火器以及安全壳大气的惰化。对于新建核动力厂，应当在假设燃料包壳全部氧化的基础上估算总产氢量。

6.5.4 对于大多数有代表性的严重事故序列，应保证安全壳的密封性有足够的裕量来包络严重动力学现象，如快速局部燃爆（如果这些现象不能被实际排除）。

6.5.5 即使在惰化的安全壳内，长期辐射分解所产生的氢和氧的浓度仍可能最终超过燃点。针对这一可能的威胁，应设置氢气控制系统，如非能动氢气复合器或其他用于缓解和监测的相应系统（如氧气控制和测量系统）。

6.5.6 设计应提供氢气监测或取样的措施。还应监测其他可燃气体和氧气的浓度。

6.6 仪表

6.6.1 为实施严重事故的管理，应有适当的仪表和规程来指导操纵员启动预防或缓解措施。严重事故管理所需要的仪表分为如下四类：
（1）监测安全壳内总体状态的仪表；

（2）监测所关心参数（特别是与严重事故相关的参数）值演变的仪表；

（3）操纵员执行应急规程所需要的仪表；

（4）评价放射性后果的仪表。

6.6.2 在严重事故期间及其之后，为了跟踪安全壳内总体状态以及便于使用严重事故管理指南，应该监测安全壳的基本参数（例如压力、温度、氢气浓度、水位和辐射剂量率）。

6.6.3 为了跟踪严重事故特定参数的演变，应考虑设置仪表测量下列参数：

（1）堆芯卸压装置（如卸压阀）的状态，以便及早指示可能的高压熔堆；

（2）可燃气体的浓度，以便评价快速燃爆或爆燃的可能性；

（3）宽量程的压力和温度信号，以便探测安全壳可能的晚期失效；
（4）地坑水位，以便指示长期堆芯注入和安全壳喷淋的可用水量。
6.6.4 为便于操纵员执行应急规程，设计中应当提供专门用于严重事故的预防和缓解的安全壳系统的可用的控制和仪表。例如：

（1）过滤排气系统；

（2）可燃气体的监测和控制系统。

6.6.5 应及时评价可能的严重事故的放射性后果，以帮助决策用于保护公众的长期干预行动（厂外应急措施）。评价放射性后果的仪表包括：

（1）安全壳内以及一些外围厂房（其中存在与一回路有接口的系统）内的剂量率表；

（2）监测安全壳地坑水状况（如温度、pH值）的仪表；

（3）烟囱内惰性气体、碘和气溶胶的放射性监测仪表。

6.6.6 在考虑仪表量程的适当裕量、验证仪表的存活性和对仪表采取保护措施（如屏蔽）时，应考虑到严重事故下安全壳内环境有相当大的不确定性。由于在严重事故期间存在这些不确定性和需要监测不同的参数，在设计基准事故下使用的仪器在严重事故下可能无法使用。如果在严重事故下打算使用设计基准期间使用的仪表，安全壳系统仪表的存活范围应当扩展到能应付严重事故下安全壳的预期环境。

6.7 严重事故管理指南

6.7.1 严重事故管理指南的主要目的是维持或恢复安全壳性能。应当编制与厂内和厂外应急机构相适应的严重事故管理指南来管理事故工况。应制定严重事故管理指南，作为那些在设计中采取的用于预防在严重事故期间及其后安全壳系统失效的或用于缓解严重事故后果的措施的补充（而不是代替）。

附录：安全壳监测仪表

本附录推荐了能使运行人员据以诊断扩展中的偏离正常运行的情况的安全壳参数的测量项目。特别是检测释放到安全壳内的冷却剂或其他放射性流体。这样，运行人员就可在早期采取纠正行动以防止微小的故障发展成为核动力厂的一次严重故障或甚至发展成为一次事故。此外，这些测量参数也被用来作为安全壳自动隔离系统和其他反应堆保护系统的输入。

A.1 物理参数

A.1.1 能引起偏离正常运行的典型工况是：

（1）高温流体的释放；

（2）高压流体的泄漏；

（3）放射性气体或液体的出现；

（4）火灾；

（5）部件的机械故障。

A.1.2 不同的反应堆系统应监测的物理参数不同。具有代表性的监测参数是：

（1）安全壳大气的温度和疏排流体的温度；

（2）安全壳厂房内的压力；

（3）安全壳厂房内的湿度；

（4）安全壳厂房内的氢浓度；

（5）疏排水的水位；

（6）流体的流量；

（7）气载放射性物质的放射性水平和活度；

（8）疏排水的化学分析；

（9）可见的异常情况；

（10）噪声和振动；

（11）火情。

A.1.3 为检测扩展中的偏离情况所需要的测量灵敏度可通过适当的分析方法来估算。

A.2 安全壳大气的温度和疏排流体的温度

A.2.1 大气的温度和疏排流体的温度应分别采用下述方法测量：

（1）大气温度。应安装足够数量的温度敏感元件以测量整个安全壳厂房内的大气温度的分布情况。此外，还可采用测量安全壳空气冷却器的流体温度的方法来估算安全壳大气的温度。所得数据显示应能表示大气和流体温度的温度分布情况和局部变化趋势。

（2）疏排水温度。应在选定的流体疏排装置（系统疏水、楼面排水）中测量疏排水温度，以便确定是否有来自任何蒸汽系统或压水系统的安全壳内泄漏。应记录这些测量到的温度以展示其变化趋势。
A.3 安全壳厂房内的压力

A.3.1 气体或流体（如压缩空气、氮气或水）的泄漏可能是压力升高的起因。为检测这类泄漏，应从安全壳厂房的有关隔间内测量其环境压力。这种测量不得受到其他参数如温度、湿度或电离辐射或电磁辐射等变化的显著影响。应记录这些测量到的压力以展示其变化趋势。

A.4 安全壳厂房内的湿度

A.4.1 湿度是探测一回路泄漏的十分重要的因素。指示湿度变化的参数有：

（1）安全壳大气的露点和湿度；

（2）敏感元件的电气参数（如阻抗、电阻）；

（3）安全壳厂房空气冷却器中冷凝液的量。

A.4.2 应在安全壳厂房（内层安全壳，如有的话还包括外层安全壳）的有关隔间内监测湿度并记录测量到的数值以展示其变化趋势。
A.5 疏水地坑和喷淋水箱中的水位

A.5.1 应在每个安全系统的贮水箱和疏水地坑中，以及在每个空气冷却器冷凝液收集器中设置液位指示器。

A.6 流体流量平衡

A.6.1 定期进行质量平衡的计算能定量地确定某一给定容积内可识别的和（或）不可识别的少量泄漏。为进行这种质量平衡计算，应测量流体的流量以建立不同系统中的质量平衡。通过温度、压力和湿度的测量能定期进行安全壳大气质量计算从而监测大多数运行工况下从安全壳的泄漏。

A.7 放射性测量

A.7.1 放射性测量对于探测那些不易被其他参数测量方法探测到的裂缝特别有用。应测量放射性以探测任一多重保护屏障的裂缝和泄漏。因此，测量区域有：

（1）反应堆冷却回路，以探测燃料破损；

（2）安全壳大气和疏排水，以探测安全壳内的一回路和相连回路的破损；

（3）二回路，以探测一回路向二回路的泄漏。

A.7.2 也应测量在烟囱或相连的通风厂房中的放射性，以探测从安全壳构筑物的泄漏。烟囱中的放射性的测量可用于探测在安全壳隔离之前向安全壳大气的释放和隔离之后阀门的泄漏。

A.7.3 对于双层安全壳，应考虑是否测量在环形空间通风系统中的放射性，以探测从内层安全壳泄漏的放射性物质。

A.7.4 应考虑从安全壳厂房的外面获得放射化学分析所需的安全壳大气样品。

A.7.5 此外，应考虑在下列区域中放射性的测量：

（1）由于运行压力较低而使高压污染流体可能进入的系统内部或周围；

（2）与一回路或安全壳大气相连并延伸到安全壳之外的系统的内部或周围。

A.8 疏水地坑中水的化学分析

A.8.1 应有可能从安全壳厂房的外面对疏水地坑的水进行取样以便通过测量放射性和硼、锂、钾或其他化学物质的浓度来确定泄漏源。

A.8.2 应采取措施对安全壳厂房外的疏排水进行取样和分析。

A.9可见的异常情况

A.9.1 为方便目视检查，应在安全壳厂房内设置电视摄像机，其覆盖范围应包括预计会出现泄漏或其他误动作和（/或）人员难以接近的场所。还应备有可移动的电视摄像机，以便在需要时使用。

A.10 噪声和振动

A.10.1 应采用噪声分析法进行检测诸如运转设备的松动零件或其他异常现象。

A.10.2 应考虑利用从安全壳厂房发出的声信号来检测异常情况的措施。此外，还可考虑采用频谱法和傅立叶转换法对噪声信号进行分析。

A.11 火灾

A.11.1 在有火灾危险性的每个隔间内均应安装探测热量、烟尘和（或）火焰的传感器。

A.12 仪表的选择

A.12.1 选择监测仪表时应考虑下列因素：

（1）适当和充分的测量范围、灵敏度和精确度；

（2）特殊运行情况下扩大仪表测量范围的需要和进行这种量程扩大所要求的规程；

（3）响应时间；

（4）环境鉴定。

A.12.2 应采用如色标编码等方法使这种监测仪表易于识别。在控制室内的数据显示设计中应考虑人因工程学原理。

A.13 设备的安全分级

A.13.1 为执行本导则所要求的功能的硬件基本上属于安全有关的信息和保护系统。然而，这些硬件也可能同时部分地为安全等级更高的其他系统所共用。在这种情况下，共用部分应定为较高的安全等级，而其余的硬件不得将较高等级的仪表测量系统的可靠性降至不可接受的程度。应根据《核动力厂安全重要仪控系统》来确定检测仪表的安全重要性及其有关的设计要求。这些要求应包括：

（1）失效率分析；

（2）环境鉴定；

（3）质量保证；

（4）校核、试验和标定；

（5）在役检查。

附件Ⅰ 安全壳系统设计方案举例

本附件简要介绍了目前采用的或在进一步设计中的几种安全壳系统设计方案，目的是说明如何利用某些安全壳子系统的联合作用来执行安全壳的功能。这些介绍不一定是完整的。

I.1 压水堆全压干式安全壳

I.1.1 在这种设计方案（见图 I—1）中，内层安全壳壳体是一个钢壳或是一个包容核供汽供应系统的带钢衬里的混凝土厂房（圆柱形或球形）。安全壳包容了在一回路压力下的反应堆冷却剂系统的所有部件。它按全压设计，即能承受任何设计基准事故，特别是失水事故时的压力和温度的升高。通过一套过滤排气系统（如一台风机和一台高效粒子空气过滤器），在正常运行期间安全壳壳体内的大气压力总保持在很大的负压（表压）。

I.1.2 安全壳内的能量控制可由空气冷却器系统或水喷淋系统来完成。此外，安全壳内的自由容积和结构热阱（安全壳壳体和其内部的构筑物）也用于限制假想管道破裂事故工况时的峰值压力和温度。喷淋系统和应急堆芯冷却系统的初始供水取自一个大的贮槽。当贮槽内的水用完后，则切换到安全壳厂房的地坑。从地坑再循环流向反应堆压力容器的水有时用热交换器冷却。在多数设计中，喷淋集管中的再循环水（这种水还用于限制安全壳大气的污染）要用热交换器冷却。当反应堆冷却剂系统以外的系统发生管道破损时，只有喷淋系统以再循环方式运行。

[image: image1.png]



[image: image2.png]E2RRFMH
TR
EEREHE
TR EL
it

S A BE





图I–1 压水堆全压干式安全壳

①安全壳  ②安全壳喷淋系统  ③过滤排气系统  ④衬里

I.2 压水堆全压双层安全壳

I.2.1 典型的全压双层安全壳（见图I–2）由以下几部分构成：

（1）一个基本上为圆柱形或球形的钢壳或混凝土壳（安全壳）；

（2）一个包围此安全壳的混凝土壳体（二次包容壳）；

（3）一个用于排出环形空间（安全壳和二次包容壳之间的空间）。空气的抽气系统。

[image: image3.png]



[image: image4.png]- RERRFH

PR
s INRES -

= GRfL

S A RE





图I–2 压水堆全压双层安全壳

①全压安全壳  ②二次包容壳  ③环形空间  ④环形空间抽气系统  ⑤过滤排气系统

I.2.2 内层安全壳的原理与压水堆全压干式安全壳类似（I—2和I—3段）。二次包容壳执行如下三项功能：

和安全壳一起，在正常运行和事故工况期间对厂区人员和环境提供辐射屏蔽；

保护二次包容壳内的系统和部件不受外部假设始发事件的影响；

捕集从安全壳泄漏到环形空间内的漏气。

I.2.3 如果两个壳体能承受根据设计基准事故计算的热载荷和压力载荷，在两个壳体之间的环形空间内可布置各种安全系统，例如应急堆芯冷却系统和高压注硼系统。事故工况期间从安全壳到环形空间的泄漏可由抽气系统排出和过滤，抽气系统通过核动力厂排气烟囱的放射性排放是受控的。

I.3 压水堆冰冷凝器安全壳

I.3.1 压水堆冰冷凝器安全壳系统（见图I–3）采用了一种抑压系统的设计方案，在这种设计方案中，管道破损事故所产生的高压蒸汽和空气的混合物通过风门进入设有冰筐的冰室。蒸汽在筐内冰的表面上冷凝。

I.3.2 这种安全壳是一个圆柱形构筑物，被分隔成三个独立的隔间：包容反应堆冷却剂系统所有主要部件的下部空间、冰冷凝器室以及安全壳上部主要空间。被强制进入冰冷凝器室的不可凝气体（包括惰性气体裂变产物）从风门排入安全壳上部主要空间。

I.3.3 在安全壳下部空间采用了一个能动喷淋系统以降低安全壳空间的压力和温度并排除气载放射性碘。该系统的初始水源是一个贮水槽。

I.3.4 当贮水槽内的水用完时，启动再循环模式，地坑积水由泵经由热交换器回到喷嘴集管。

[image: image5.png]



[image: image6.png]E2RRFMH
TR
EEREHE
TR EL
it

S A BE





图I–3 压水堆冰冷凝器安全壳

①安全壳  ②安全壳上部空间  ③冰冷凝器  ④安全壳下部空间   ⑤安全壳下部喷淋系统  ⑥过滤排气系统  ⑦衬里

I.4 压水堆鼓泡冷凝器安全壳

I.4.1 压水堆鼓泡冷凝器安全壳系统（见图I–4）采用了抑压池设计方案，在这种设计方案中，失水事故所产生的高压蒸汽和水的混合物通过浸没的管道被引入抑压水池。蒸汽在鼓泡冷凝器池内冷凝。

[image: image7.png]1
I





[image: image8.png]E2RRFMH
TR
EEREHE
TR EL
it

S A BE





图I–4 压水堆鼓泡冷凝器安全壳

①安全壳  ②安全壳上部空间（湿井）  ③安全壳下部空间（干井）  ④鼓泡冷凝器系统（抑压水池）  ⑤抑压水池冷却系统（如果冷凝器系统④的热容量足够大时不需要）  ⑥非能动喷淋系统  ⑦能动喷淋系统  ⑧过滤排气系统  ⑨衬里

I.4.2 这种安全壳是一个圆柱形混凝土构筑物，被分隔成三个独立的空间：一个下隔间（干井），其中包容一回路反应堆冷却剂系统所有主要部件，一个鼓泡冷凝器（抑压水池）和安全壳上部主要空间（湿井）。被驱入鼓泡冷凝器室的不可凝气体（包括惰性气体裂变产物）通过开口排入安全壳上部主要空间。放射性碘及其他可溶的或颗粒的裂变产物则被鼓泡冷凝器水池所捕集。

I.4.3 位于安全壳上部空间的敞开槽通过U形管与安全壳下部空间的喷淋水喷嘴连接。当安全壳系统内出现快速变化的压力瞬态时，非能动喷淋系统由浸没在贮水槽内的U形管的水入口和喷嘴出口之间的压力差而启动。还有一个带独立水源的能动喷淋系统用于执行能量控制和放射性核素控制两种功能。当喷淋贮槽内的水用完时就转为再循环方式，地坑积水由泵压送经热交换器后向安全壳下部空间喷淋。几分钟后下部空间的压力降到大气压力以下，上部空间和下部空间之间出现反压差。鼓泡管内形成的水封可以防止空气从上部空间返回到下部空间。当下部空间形成了负压时，放射性核素从下部空间向外的泄漏即停止。

I.5 沸水堆抑压式安全壳

I.5.1 沸水堆抑压式安全壳系统（见图I—5）被分隔成两个主要隔间：一个是容纳反应堆冷却剂系统的干井，另一个是部分充水的湿井，其功能是在失水事故时冷凝蒸汽。两个隔间之间用浸没在湿井水中的管道连接。通常在干井和湿井内安装喷淋系统。包围在安全壳外面的反应堆厂房形成了捕集安全壳泄漏物的二次包容壳。安全壳壳体通常由一个带密封钢衬里的混凝土构筑物或一个钢壳所构成。
I.5.2 设置抑压系统的目的是当反应堆冷却剂系统的管道破裂时用于降低压力。从这些管道泄漏的蒸汽首先进入干井，然后经过管子进入抑压水池（湿井）的水中，并在湿井中被冷凝，从而降低干井内的压力。抑压系统利用放射性核素洗气工艺有助于减少空气中的气载放射性碘的浓度。

I.5.3 湿井还可以用作自动卸压系统的热阱。当反应堆不能将蒸汽排放到汽轮机冷凝器系统时，它可用来限制反应堆冷却剂系统内的压力上升。停堆后由余热继续产生的蒸汽可通过与干井内蒸汽管道连接的安全卸压阀流入湿井的水中。

I.5.4 包围安全壳的反应堆厂房的混凝土结构或钢结构可用于防护外部事件。

[image: image9.emf]
[image: image10.png]> {7 EERRFH

O #ditiss nxma

B AT Eaiss sEEas
= o

© AR, AE

WL





图I–5 沸水堆抑压式安全壳（反应堆厂房及其包容功能未在图中表示）

①安全壳  ②干井  ③抑压水池（湿井）  ④安全壳喷淋系统  ⑤抑压水池冷却系统  ⑥氢气控制系统  ⑦过滤排气系统  ⑧衬里

I.5.5 在运行工况和事故工况期间，反应堆厂房内保持在微小的负压。在发生事故时，从干井泄漏到反应堆厂房内的漏气可由排气系统排出并过滤，以便有控制地从核动力厂烟囱向外排放。

I.6 沸水堆堰墙式抑压安全壳

I.6.1 沸水堆堰墙式抑压安全壳系统（见图I—6）由三个不同的构筑物组成：干井构筑物、安全壳壳体和反应堆厂房。

[image: image11.emf]
[image: image12.png]> {7 EERRFH

O #ditiss nxma

B AT Eaiss sEEas
= o

© AR, AE

WL





图I–6 沸水堆堰墙式抑压安全壳（反应堆厂房及其包容功能未在图中表示）

①安全壳  ②干井  ③抑压水池（堰墙式）  ④安全壳喷淋系统  ⑤抑压水池冷却系统  ⑥氢气控制系统  ⑦过滤排气系统  ⑧衬里

I.6.2 干井构筑物的功能是将反应堆压力容器完全封闭起来，并形成一个将反应堆压力容器及其再循环系统与安全壳容器和抑压水池主体分隔的压力边界。干井构筑物将蒸汽和空气的混合物排放到抑压水池。它也对反应堆及核供汽系统管道提供辐射屏蔽。干井构筑物的堰墙部分同时又作为抑压水池的内墙，用于引导假设失水事故时释放的蒸汽，使其通过浸在水中的水平排气口进入抑压水池并使其冷凝。

I.6.3 反应堆厂房的功能之一是保护安全壳壳体、人员和设备免受外部飞射物的损伤。它也是二次包容壳内裂变产物的屏蔽体，又起二次安全壳屏障的作用，其内还设置了收集和过滤失水事故后从钢安全壳容器内泄漏的裂变产物的装置。

I.6.4 在假设失水事故期间，干井内的压力上升使堰墙和干井构筑物墙之间的液位下降，从而使干井构筑物墙上的排气孔露出水面，并迫使干井内的蒸汽和空气的混合物通过排气孔流入抑压水池。蒸汽在抑压水池的水中冷凝。干井构筑物中的裂变产物、惰性气体和其他不可凝气体则从抑压水池表面逸入安全壳壳体。

I.6.5 在长期阶段，能动喷淋系统用来降低安全壳壳体内的压力和气载放射性核素的浓度。该系统从抑压水池取水，通过热交换器，然后压送到位于安全壳壳体顶部的喷嘴集管。

I.7 加压重水堆负压安全壳

I.7.1 “负压安全壳”一词是指典型地由下列子系统组成的安全壳系统（见图I—7）：

（1）安全壳壳体，由反应堆厂房、连接各反应堆厂房的卸压管、真空管道、真空厂房以及安全壳的所有延伸部分构成；

（2）卸压系统，由卸压板（它能将反应堆厂房与卸压管隔离）和卸压阀（它能将卸压管与真空厂房隔离）构成；

（3）真空系统，使真空厂房保持负压，当该厂房与安全壳连通时，安全壳内的空气能进入真空厂房；

（4）能量抑制系统，由倾注箱、顶部小室真空系统和喷淋集管构成，这些设备均布置在真空厂房内，它们能吸收释放进真空厂房的所有能量；
（5）大气控制系统，控制反应堆厂房内的大气；

（6）过滤排气系统，在事故后根据需要使安全壳壳体内长时间保持负压。在运行工况和事故工况期间反应堆厂房均保持微小的负压（表压）。

[image: image13.png]& ARSI TE

QRO ©





[image: image14.png]b iz
S R EBEH




图I–7 加压重水反应堆负压安全壳

①反应堆厂房  ②真空厂房  ③卸压管  ④卸压板  ⑤卸压阀   eq \o\ac(○,6a)顶部小室   eq \o\ac(○,6b)抽空系统  ⑦真空厂房抽空系统  ⑧真空厂房喷淋系统  ⑨倾注箱  ⑩过滤排气系统

I.7.2 能量控制是通过将反应堆厂房内的峰值压力经由卸压系统排到真空厂房来实现的。卸压系统由反应堆厂房内压力的小量升高来启动。当抽进真空厂房的蒸汽被喷淋系统（该系统由真空厂房内的压力变化而自动启动）所冷凝时，也起补充的能量抑制作用。安全壳的长期排热是通过能使厂房内空气冷却的大气控制系统和通过应急堆芯冷却再循环系统的热交换器来实现的。放射性核素控制是通过安全壳壳体内表面上的沉积、喷淋冲洗和安全壳壳体的密封性来实现的。

I.8 加压重水堆正压安全壳

I.8.1 加压重水反应堆单机组核动力厂所用的正压安全壳系统（见图I—8）典型地由下列子系统组成：

（1）安全壳壳体，由后张预应力混凝土的反应堆厂房及其延伸部分组成；

（2）能量抑制系统，由倾注箱和能抑制初始峰值压力的喷淋系统组成；

（3）反应堆厂房冷却系统，使安全壳在长期内降压；

（4）大气控制系统，有助于净化安全壳；

（5）过滤排气系统，事故后能长期保持安全壳内负压。

I.8.2 在探测到反应堆厂房内的放射性或压力升高时，隔离系统立即关闭安全壳壳体上的有关贯穿件。

[image: image15.emf]
[image: image16.png]E2RRFMH
TR
EEREHE
TR EL
it

S A BE





图I–8 加压重水反应堆正压安全壳

①安全壳  ②倾注箱和喷淋系统  ③过滤排气系统  ④应急堆芯冷却系统

I.8.3 当探测到反应堆厂房内有高压力时还触发倾注喷淋系统。失水事故后的初始峰值压力是通过倾注喷淋系统使蒸汽冷凝来抑制的。长期的能量控制是由大气控制系统（厂房空气冷却器）和应急堆芯冷却再循环系统的热交换器来实现的。放射性核素控制则是通过在安全壳壳体内表面的沉积、倾注喷淋系统的冲洗和安全壳壳体的密封性以及在某些核动力厂中对地坑中pH值的控制来实现的。
I.9 用于缓解严重事故的压水堆全压双层安全壳

I.9.1 这类安全壳（见图I—9）用于控制设计基准事故的工作方式与I—4至I—6段中论述的双层安全壳基本相同。主要区别在于：

（1）在安全壳底部有用于应急堆芯冷却系统的贮水槽，它取代了地坑功能，并且不需要应急堆芯冷却系统从直接安注到安注再循环的切换；

（2）位于环形空间外的应急堆芯冷却系统布置在安全厂房内。

I.9.2 严重事故的缓解主要通过以下方法来实现：

（1）一回路降压装置，防止出现经蒸汽发生器传热管的安全壳旁路和反应堆压力容器高压失效，将反应堆压力容器内的飞射物和直接加热安全壳的影响减到最小；

（2）非能动自动催化复合器，既能防止氢气的整体爆燃，又能防止局部的快速燃爆以及从燃爆到爆燃的转变；

（3）在熔融堆芯扩展隔间内的堆芯捕集器，通过安全壳内贮水槽的水的非能动淹没和冷却，使堆芯熔融物在反应堆堆坑内临时滞留后稳定；

（4）能动安全壳排热系统，能保证安全壳大气和堆芯熔融物的长期冷却；

（5）环形空间负压系统，用于收集从安全壳的泄漏，并经过滤后排出。

[image: image17.emf]
[image: image18.png]E2RRFMH
TR
EEREHE
TR EL
it

S A BE





图I–9 用于缓解严重事故后果的压水堆全压双层安全壳

①安全壳内应急堆芯冷却系统（ECCS）贮水槽  ②安全壳内应急堆芯冷却系统  ③一回路降压装置  ④堆芯捕集器  ⑤安全壳排热系统  ⑥环形空间过滤排气系统

I.10 非能动先进沸水堆

I.10.1 非能动式先进沸水堆的安全壳由带内部钢衬里的钢筋混凝土构成（见图I—10）。这种安全壳通常被分隔成干井和抑压水池，在事故工况时抑压水池可作为热阱并为反应堆压力容器的能动补水提供水源。

I.10.2 通常由堆芯淹没水池提供非能动冷却和堆芯淹没的功能。堆芯淹没水池也作为非能动应急冷凝器和安全卸压阀系统的热阱。此外，失水事故时在反应堆压力容器的压力降低后，淹没水池中的水可用来非能动地淹没反应堆堆芯。安全壳内的能量控制由非能动安全壳冷却冷凝器实现，它将热量传递给安全壳顶部的蒸汽冷凝贮水池并使冷凝水返回到堆芯淹没水池。

[image: image19.png]



[image: image20.png]< A o RERRFH
o= et ]





图I–10 非能动先进沸水堆

①抑压水池  ②堆芯淹没水池  ③蒸汽冷凝贮水池  ④应急冷凝器  ⑤堆芯淹没管线  ⑥安全壳冷却冷凝器  ⑦排气管  ⑧溢流管  ⑨排氢管  ⑩安全卸压阀   eq \o\ac(○,11)干井淹没管线   eq \o\ac(○,12)能动余热排出系统

I.10.3 对于严重事故管理，非能动先进沸水堆依靠反应堆压力容器的外部冷却。干井的较低部分由堆芯淹没水池中的水淹没，并且反应堆压力容器保温层内的自然循环保证可以把蒸汽送到安全壳冷却冷凝器。

I.10.4 在功率运行期间，安全壳被惰化以防止氢气燃烧的风险。集聚在安全壳顶部的氢气通过专用的排气管排到湿井以避免损害安全壳冷却冷凝器的功能。

I.11 非能动先进压水堆

I.11.1 在非能动先进压水堆设计方案（见图 I—11）中，安全壳容器由一个包容核蒸汽供应系统的金属壳构成。这种反应堆的正常运行系统依赖于成熟的压水堆技术，而其安全系统是非能动运行的，不依赖于能动部件和安全级支持系统。

I.11.2 在事故过程中，通过从破口的蒸汽排放或由非能动堆芯冷却系统（它利用安全壳内换料水箱作为热阱）以蒸汽的形式把余热传递给安全壳大气。万一发生失水事故安全壳内换料水箱作为水源提供安全注射，并且万一发生严重事故安全壳内换料水箱也可用来淹没反应堆堆腔实现反应堆压力容器的外部冷却。

I.11.3 通过在环形空间内非能动的空气循环或维持安全壳容器外的重力喷淋来执行非能动安全壳外部冷却以实现对安全壳能量的控制。在事故期间，安全壳的设计特性将促进安全壳堆腔的淹没和反应堆压力容器下封头浸没于水中。在失水事故期间从破口排放出的水也被导向流到反应堆堆腔。在事故期间安全壳底部的水被收集后能达到一定水位，从而保证水能通过地坑滤网返回到反应堆冷却剂系统。

[image: image21.png]



[image: image22.png]- [ N #&EREE
- 22 EZREH
Fikoe: £





图I–11 非能动先进压水堆

①安全壳内换料水箱  ②一回路卸压系统  ③空气挡板  ④非能动安全壳冷却系统：重力排水箱  ⑤安全壳容器重力喷淋  ⑥自然对流排气口  ⑦自然对流进气口

附件Ⅱ 隔离设施分类图例
表II–1. 隔离设施分类

	章节序号
	简  图
	例  举

	4.6.2.3(1)
4.6.2.3(2)
4.6.2.4

4.6.2.4

4.6.2.4

4.6.2.5
	[image: image23.emf]
	——化学和容积控制系统（压水堆）

——主蒸汽管线（沸水堆）
——通风管

——安全壳内的通风冷却

——蒸汽发生器排污管线

——主蒸汽管线（压水堆）

——中间冷却


附件Ⅲ 严重事故现象

III.1 概述

III.1.1 严重事故为严重性超过设计基准事故并造成堆芯明显恶化的事故工况。严重事故起始于反应堆堆芯失去冷却且燃料开始加热，并持续到下列任一状态：

（1）已被损坏的堆芯在反应堆压力容器内稳定并得到冷却；

（2）燃料过热至熔点，反应堆压力容器破损和堆芯熔融物释放到安全壳内。

III.1.2 严重事故潜在的危害包括：

（1）由于堆芯熔融物掉入到反应堆腔室导致安全壳过热和超压；
（2）由于堆芯熔融物和混凝土的相互作用导致大量氢气和其他不可凝气体的产生；

（3）由于与堆芯熔融物直接接触导致安全壳金属部件的结构损坏；
（4）堆芯熔融物高压喷射和由此导致的安全壳快速直接加热。

III.1.3 压力容器内加热和熔化的进程阶段确定了用于评价可能最终威胁到安全壳完整性的热载荷和机械载荷的初始条件。

III.1.4 反应堆压力容器失效模式和失效时间、压力容器失效时反应堆冷却剂系统的压力、排出的堆芯熔渣的组成成分、数量和种类、安全壳构筑物所使用的混凝土的类型以及反应堆腔室内存水等将影响严重事故在压力容器外的进程。严重事故可能导致某些高能释放现象。这些高能释放现象可能导致超出现有技术建造的安全壳的极限承载能力，从而导致放射性物质向环境的早期大量释放。

III.2 高压熔融喷射

III.2.1 对于某些类型的反应堆，如果没有相应措施，反应堆冷却剂系统高压状态下发生严重事故的风险对于严重事故的总风险具有重大贡献。在反应堆冷却剂系统高压状态下发生的严重事故将引起对安全壳屏障的不可接受的威胁。

III.2.2 在反应堆冷却剂系统高压时，反应堆压力容器内的堆芯熔融物以喷射形式喷出，分解成微粒。从压力容器喷射出的堆芯熔融物可能被冲出反应堆腔室并进入安全壳上部。细微分解的和分散的堆芯熔融物可能引起安全壳大气的加热，导致很高的尖峰压力。另外，堆芯熔融物微粒与氧气和蒸汽之间的化学反应会增大压力载荷。安全壳内早已存在的或是在安全壳直接加热阶段产生的氢气会燃烧而增大安全壳的载荷。这就是高压熔融喷射引起的安全壳直接加热现象。

III.2.3 可以通过一种能减少到达安全壳上部的堆芯熔融物数量的反应堆腔室设计来缓解由安全壳直接加热导致的载荷。此类设计应尽可能地不影响核动力厂的运行，包括换料、维修或监督活动。能减少到达安全壳上部的堆芯熔渣数量的堆腔设计特征的例子包括：
（1）使堆芯熔融物流向发生偏转的格架或墙体；

（2）从反应堆腔室到安全壳上部的间接路径。

III.3 安全壳旁通

III.3.1 在压水堆反应堆冷却剂高压状态下的严重事故过程中，蒸汽发生器传热管蠕变失效的可能性不容忽略，其可能的后果是导致安全壳旁通。

III.3.2 为了使在反应堆冷却剂高压下的严重事故过程中安全壳失效或安全壳旁通的潜在风险减到最小，必要时，可以通过加强核动力厂设施来可靠地降低反应堆冷却剂系统压力，以防止出现该现象。

III.4 蒸汽爆炸

III.4.1 一般认为，预期的压力容器内蒸汽爆炸不会对安全壳完整性构成威胁。

III.4.2 高压或低压下反应堆压力容器失效，若同时反应堆腔室内有水，可能会发生燃料和冷却剂的相互作用，进而导致蒸汽快速产生或蒸汽爆炸。蒸汽快速产生可能引起安全壳隔间的升压超过安全壳卸压能力，以致安全壳由于局部超压而失效。细微堆芯熔融物和周围水的快速混合可能引起蒸汽爆炸，导致周围水快速蒸发，产生很高的压力和冲击载荷。

III.4.3 如果安全壳重要部件（例如支撑反应堆腔室的墙体和安全壳衬里）不能承受高冲击载荷，可以采取适当的结构布局以避免反应堆腔室内积水。

III.5 可燃气体的产生

III.5.1 大量氢气和一氧化碳的产生和燃烧是能威胁安全壳完整性的严重事故现象。氢气产生的主要原因是锆金属氧化，其次是当金属温度远远超出正常运行温度时，铁或其他金属部件与蒸汽之间的相互作用。

III.5.2 另外，还应考虑压力容器外氢气的产生。产生氢气的主要机理是：压力容器外堆芯熔融物中的金属与蒸汽之间的反应、在事故长期阶段堆芯熔融物和混凝土的相互作用和地坑水长期辐照分解。

III.5.3 堆芯熔融物与混凝土之间的相互作用也可能产生一氧化碳，一氧化碳在一定条件下也是可燃的。

III.5.4 在严重事故条件下，可能在短时间内（从几分钟到一个小时，依赖于安全壳的设计、严重事故情景和位置）达到局部氢气高浓度，较长时间达到整体的氢气高浓度。

III.5.5 当超过燃点时，氢气可能燃烧并有不同的燃烧模式，这依赖于浓度、安全壳内大气条件和几何条件：火焰扩散（这是造成热载荷的主要原因）、慢速燃爆（这是造成准静态压力载荷的主要原因）、快速燃爆（动力学效应显得重要）和爆燃（火焰在未燃气体中的传播速度超过声速，引起极严重的动力学效应）。安全壳的完整性可能由于应力超过结构设计限值而受到威胁，其程度取决于燃烧的模式。

III.6 堆芯熔融物和混凝土之间的相互作用

III.6.1 反应堆腔室内堆芯熔融物和混凝土之间的相互接触将导致堆芯熔融物和混凝土之间的相互作用。这个过程包括混凝土在堆芯熔融物中分解和以其他机理威胁安全壳，包括：

（1）由于蒸汽和不可凝气体的产生导致安全壳升压直至破裂；

（2）高温气体和气溶胶迁移进入安全壳，导致安全壳密封和贯穿件的高温失效；

（3）安全壳衬里或底板熔穿；

（4）反应堆支撑结构的熔穿，导致反应堆压力容器的移位和安全壳贯穿件的撕裂；

（5）可燃气体如氢气和一氧化碳的产生。

堆芯熔融物与混凝土之间的相互作用受很多因素影响，包括反应堆腔室内的存水、安全壳的几何结构和实体布置、堆芯熔融物的成分和数量、堆芯熔融物的温度和混凝土的类型。

III.7 安全壳的升压

III.7.1 缓慢的质能释放是对安全壳潜在的长期威胁，其特征是余热和不可凝气体的产生。可在概率安全评价和针对核动力厂特定设计的严重事故研究的基础上来评价特定威胁的风险。通常，所建议的任何设计措施的有效性都可以通过采用概率安全评价、最佳估算模型和计算机程序的组合，并结合考虑分析模型中初始边界条件和不确定性的影响来进行评价。

III.7.2 安全壳长期升压也可能受到安全壳喷淋（或热交换器）和空气冷却器的可用与否的影响。

�能量控制设施执行以下功能：抑制压力、降低安全壳大气的压力和温度以及排出安全壳内的热量。


�单一故障是指导致部件失去执行其预期安全功能能力的故障，以及由此产生的任何后续故障。


�本导则建议：


(1)在安全壳设计压力与事故压力峰值之间，应留10%的裕量；


(2)在设计阶段，安全壳内部隔间墙体的两边压差与结构承载能力之间，应留15%的裕量。


�单一故障准则是一项应用于系统的准则（或要求），该系统在任意一个单一故障的情况下应有能力执行其任务。单一故障是导致部件丧失执行其预期安全功能的能力的故障以及由此引发的任何故障。


�典型的宽容时间的范围从20分钟到12小时。宽容时间可以通过自动动作、采用非能动系统或固有的材料特性（如安全壳结构的热容量）、或这些方法的任意组合来实现。


� SL-2地震直接与最终安全要求相对应。在核动力厂的寿期内，超过与这样一个地震相对应的地面运动水平的概率应非常低。它代表出于设计目的而假定的最大水平的地面运动。


�本导则建议，对于最大DBA压力与SL-2地震载荷的一半的组合，应保证安全壳的密封性。


�陡边效应是核动力厂严重的不正常表现的一个实例，它由一个核动力厂参数的小偏差导致的从一个核动力厂状态向另一状态的突然转变，这样，输入中的一个小变化将引起一个针对其响应的第一导出参数的突变点。


�对于钢制安全壳或具有钢衬里的混凝土安全壳，在设计压力下，每天的总泄漏量应为安全壳内包容的自由气体和蒸汽总量的0.25～0.5%；对于没有钢衬里的预应力混凝土安全壳，总泄漏量是每天1.0～1.5%。


�封闭环路是贯穿安全壳壳体的管道或风道系统，设计时应能使该系统在运行状态和事故工况下在安全壳内侧或外侧，或者在安全壳内侧和外侧形成一个封闭的回路。


�自动阀门是指能由保护系统信号或其他仪表和控制线路触发而不需要操纵员操作的阀门或风门。由过程介质自身触发的阀门（如某些类型的逆止阀），也可看作自动阀。常关阀是指除为特殊目的（如监测、试验或取样）而间歇开启外，在严格的行政管理下（如被锁关或被持续监测以表明该阀是处于关闭位置）处于关闭状态的阀门。远距离操作阀门是指能由运行人员从控制室以及在某些情况下也可从辅助控制点操作的阀门或风门。


�做结构完整性试验的时间间隔是每10年一次。


�在核动力厂设计的其他有关导则中给出了针对严重事故安全分析的建议。


�如果某些工况从物理上是不可能出现的，或者有很高的可信度认为某些工况极不可能出现，则可认为这些工况出现的可能性已被实际消除。





PAGE  
—  1  —

