中国环境保护产品认定技术条件

低噪声型冷却塔     HCRJ 018—1998

Low noise type cooling tower

国家环境保护总局1998—05—27发布                                         1998—05—27实施

前      言

本技术条件是为实施国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

本技术条件在国内首次制订，并从环境保护出发，重点对冷却塔的噪声指标提出限制。

本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。

本技术条件由中国环境保护产业协会组织起草，并由中国环境保护产业协会噪声与振动控制委员会具体承担。

本技术条件起草单位：机械工业部第四设计研究院、北京市劳动保护科学研究所、浙江联丰集团公司、广东省阳江市环保设备有限公司。

本技术条件主要起草人：傅敬远、宋福祥、战嘉恺、王福生、梁祖开、周晓伟、陈延子

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

本技术条件附录A是技术条件的附录。

1  范围

本技术条件规定了低噪声型冷却塔的技术要求、噪声测量方法、检验规则和判定规则。

本技术条件适用于机力通风式单台冷却水量≤500m3/h的低噪声型冷却塔(以下简称冷却塔)。

2  引用标准

下列标准所含条文，在本技术条件中被引用即构成本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GB 3785—83  声级计的电、声性能及测试方法

GB 7190.1—1997  玻璃纤维增强塑料冷却塔  第1部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔

GB/T 14623—93  城市区域环境噪声测量方法

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

3  定义

本技术条件采用下列定义。

3.1  冷却塔标准点

指冷却塔进风口方向，离塔壁水平距离为一倍塔体直径，距安装基准平面1.5m高的点。当塔体直径小于1.5m时，取1.5m；当塔形为矩形时，取塔体的当量直径：D＝1.13  a·b, 其中a、b为塔的边长。

3.2  风机直径

指风机叶轮直径

3.3  出风筒斜45 °外上方测点

指出风筒上缘外斜上方45°，离开风筒上缘距离等于风机直径的点。当风机直径小于1.5m时，测量距离取1.5m。测点应位于塔进风侧。

4  要求

4.1  基本要求

4.1.1  冷却塔应符合本技术条件要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件进行制造。

4.1.2  冷却塔的设计、制造及性能应符合GB 7190.1的规定。

4.2  噪声限值

冷却塔的噪声限值应不超过表1的规定值。

表1  低噪声型冷却塔的噪声限值

| 冷却水流量 m3/h | 噪声限值 dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标准点 | 出风筒斜45°外上方测点 |
| 8 | 60 | 63 |
| 15 | 60 | 63 |
| 30 | 60 | 64 |
| 50 | 60 | 64 |
| 75 | 62 | 65 |
| 100 | 63 | 67 |
| 150 | 63 | 69 |
| 200 | 65 | 71 |
| 300 | 66 | 73 |
| 400 | 66 | 75 |
| 500 | 68 | 77 |
| 注： 1 测点位置见附录A； 2 流量介于二者之间的塔，按插值法计算噪声值。 |  |  |

5   测量方法

5.1  噪声测量条件

5.1.1  噪声测量一般应在冷却塔满足设计热力学性能的条件下进行。

注：满足以下条件之一，也可以进行测量：

1  冷却塔的冷却水量为该型号的标准设计工况的流量；

2  冷却塔的电机负载功率不低于电机额定功率的0.85。

5.1.2  噪声测量应在背景噪声比总体噪声低3dB(A)以上时进行。

5.2  噪声测量方法

冷却塔的噪声测量方法见附录A。

6   检测规则

6.1  检验分类

冷却塔检验分为出厂检验和型式检验。

6.2  出厂检验

所有产品出厂时必须按GB 7190.1的规定进行出厂检验。

6.3  型式检验

有下列情况之一时，一般应进行型式检验：

a) 结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能；

b) 正常连续生产三年；

c) 产品长期停产后，恢复生产；

d) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求。

6.3.1 抽样方法

6.3.1.1  对同类型、同规格冷却塔，应从多台冷却塔中任选不少于一台进行测量。

6.3.1.2  当一台冷却塔为多风机时，按一台风机单格水量进行检验。

6.3.2  检验项目

- 包括GB 7190.1中规定的型式检验项目，以及标准点和出风筒斜45℃外上方测点的噪声。

6.3.3  判定规则

- 型式检验结果符合第4章规定则判定为合格。

6.4  国家环境保护产品认定检验按型式检验进行。

7  包装、运输

冷却塔的包装、运输应符合GB 7190.1的相应规定。

附录A（技术条件的附录）

噪声测量方法

A1  范围

本方法适用于低噪声型冷却塔的噪声测量。

A2  测量仪器

测量仪器精度为Ⅱ级以上的声级计，其性能应符合GB 3785的规定。每次测量前后应进行校准。测量时传声器应加风罩。

A3  测量条件

A3.1  气象条件

测量应在无雨、无雪的气候中进行。风速大于5.5m/s(四级风)时停止测量。

A3.2  现场条件

A3.2.1  测量现场土地应平坦、宽广，20米范围内不得有高大噪声反射建筑物。

A3.2.2  测量时，背景噪声与总噪声的差值小于3dB(A)，应停止测量；差值在3～10dB(A)，应按表A1对测定结果进行修正；差值大于10dB(A)，无需进行修正。

表A1  背景噪声影响的修正

| 差值 dB(A) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正值 dB(A) | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0 |

A3.3 运行工况

噪声测量时，冷却塔的冷却水量为该型号的标准设计工况的流量，电动机负载功率不低于电机额定功率的0.85。

A3.4塔体条件

冷却塔进出风口不得有外设降噪消声设施。

A4  测点位置

测点位置见图A1、图A2。

A4.1 测点(1)在出风口45°方向，塔进风侧，距离风筒上缘为一倍风机直径。当风机直径小于1.5m时，测量距离L1取1.5m。如电动机在风筒中心的一侧，测点应选在靠近电动机的进风侧。

A4.2 测点(2)在塔进风侧，离塔壁水平距离为一倍塔体直径。当塔体直径小于1.5m时，取1.5m。当塔为矩形时，L2取当量直径D＝1.13 a·b  ,式中：a、b为塔的边长。

A5  测量值

A5.1  冷却塔在A3.3运行工况下，形成稳态噪声条件时，按GB/T 14623测量A声级dB(A)。

A5.2  记录测量条件，并按GB/T 14623的规定报告测量结果。

图A1  圆形逆流塔测点布置图

图A2  横流塔测点布置图