中国环境保护产品认定技术条件

一般用途低噪声轴流通风机   HCRJ 020—1998

General low noise axle-flow flower

国家环境保护总局1998—05—27发布                                         1998—05—27实施

前      言

本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

实施本技术条件将从众多一般用途轴流通风机中，认定出具有较低噪声的轴流通风机做为环保产品，以便加强管理，规范市场；减少与控制噪声污染源，保护人民健康；为提高此类风机的产品水平提供技术依据。

本技术条件的技术要求引用了GB/T 13274─91《一般用途轴流通风机技术条件》等国家标准的规定。

本技术条件从保护环境 、减少噪声污染的角度，提出了A声级和比A声级“双指标”噪声限值。

本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。

本技术条件由中国环境保护产业协会组织起草，并由中国环保产业协会噪声与振动控制委员会具体承担。

本技术条件主要起草单位：浙江上虞风机厂、沈阳鼓风机研究所、中国建筑科学研究院物理所、广州兴华环保设备联合有限公司。

本技术条件主要起草人：王栋国、董汉祥、陈明良、张翔、赵云涛。

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

1  范围

本技术条件规定了一般用途低噪声轴流通风机的技术要求、试验方法和检验规崐则。

本技术条件适用于通风换气、空调和生产场所使用的单级轴流通风机，其输送介质为空气或空气与其它不含腐蚀性的气体混合物；通风机最大流量不超过75000m3/h或最高全压不超过490Pa；不适用于防爆、防腐、高温、矿井及其它有特殊用途的轴流通风机。

2  引用标准

下列标准所含条文，通过在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GB 1236─85  通风机空气动力性能试验方法

GB/T 2888─91  风机和罗茨风机噪声测量方法

GB/T 13274─91  一般用途轴流通风机技术条件

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

3  要求

3.1  基本要求

3.1.1  低噪声轴流通风机应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。

3.1.2  低噪声轴流通风机的设计、制造应符合GB/T 13274的规定。

- 低噪声轴流通风机的空气动力性能应符合GB/T 13274─91中3.1的规定。

- 低噪声轴流通风机在下列介质中应保证其正常运行：

- 介质进口温度：电动机直联型（A式）不超过45℃；皮带传动型（B式、C式）不超过60℃；

b) 介质中含尘量和固体杂质的含量不大于100mg/m3。

3.2  环境保护要求

3.2.1 低噪声轴流通风机在机壳外不设置隔声结构和进、出口不装消声装置条件下，必须同时满足以下两项噪声指标的要求：

a) 低噪声轴流通风机在风机样本规定的使用工况范围内测出的噪声级不大于80dB(A)；

b) 低噪声轴流通风机在最佳效率工况点的比A声级不大于26dB。

3.2.2  低噪声轴流通风机应绘制空气动力性能曲线、A声级噪声曲线并计算出最佳效率工况点的比A声级。

4  试验方法及计算

4.1  按GB 1236的规定进行空气动力性能试验。

- 2  噪声测量

4.2.1  噪声测量的测点位置应采用GB 1236—85中3.1.1规定的进气试验装置，并在符合GB/T 2888─91中9.2.12的规定条件下，按GB/T 2888进行测量。

4.2.2  噪声测量应与通风机空气动力性能试验同时进行，以获取各工况点和最佳效率工况点的A计权噪声级和计算比A声级。

4.3  比A声级按下式进行计算：

LSA=LA-10lg(QP2)+19.8

式中：LSA─通风机出气口的比A声级，dB；

LA─通风机出气口的噪声级，dB(A)；

Q─通风机测试工况点流量，m3/min；

P─通风机测试工况点全压，Pa。

5  检验规则

低噪声轴流通风机的检验分为出厂检验和型式检验。

5.1  出厂检验

5.1.1  每批产品在出厂前必须进行出厂检验。

5.1.2  出厂检验项目和要求按GB/T 13274进行，并符合相应的规定。

5.2  型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品的定型鉴定；

b) 当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 正常生产时，每三年检验一次；

d) 长期停产后，恢复生产时；

e) 国家质量监督机构提出型式检验要求时。

5.2.1  抽样方法

批量生产的低噪声轴流通风机，允许同品种、同规格、同转速的通风机进行抽样测试，抽样方法采取随机抽样，每次抽样数不少于3台。

5.2.2  检验项目

- a) 出厂检验的全部项目；

b) 空气动力性能及曲线；

c) 噪声级、比A噪声和曲线。

- 型式检验结果应符合第3章的规定。当有任一台、任一项目不合格时，应加倍抽样复检，如仍有项目不合格则判定为不合格。

5.3  国家环境保护产品认定检验按型式检验进行。

5.3.2

6  包装

通风机的包装应符合GB/T 13384的规定。