中国环境保护产品认定技术条件

斜管（板）隔油装置     HCRJ 021—1998

Oil separating device with slanting-pipe (plate)

国家环境保护总局1998—05—27发布                                         1998—05—27实施

前      言

本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

本技术条件在国内首次制订。

本技术条件特别规定了含油污水去除率等环保指标。

本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。

本技术条件由国家环境保护产业协会组织起草，并由中国环境保护产业协会工业废水治理技术委员会具体承担。

本技术条件起草单位：宜兴市高塍环保机械厂。

本技术条件主要起草人：周孝芹、周继东、潘东平。

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

1  范围

本技术条件规定了斜管（板）隔油装置的分类和命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本技术条件适用于机械、石化、铁路、钢铁及石油等行业中，非乳化状态的含油（密度为830kg/m3～900kg/m3的矿物油）污水处理工艺中采用的斜管（板）隔油装置（以下简称隔油装置）。

2  引用标准

下列标准所含的条文，在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GB/T 709—88  热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB 4795.3—84  船用舱底油污水分离装置 型式 试验方法及油含量分析方法

GB/T 6388—86  运输、包装、收发货标志

GB/T 13306—91  标牌

JB 2932—86  水处理设备制造技术条件

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

3  分类与命名

3.1  隔油装置型号由汉语拼音字母和阿拉伯数字按规则排列组成。

# GY

额定处理量

型式：W表示卧式，L表示立式

隔油装置

示例： GYW 10，处理量为10m3/h卧式隔油装置。

3.2  隔油装置处理能力（m3/h）分别为5、10、15、20、25、30、40、50。

4  要求

4.1  基本要求

4.1.1  隔油装置应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。隔油装置的设计、制造应符合JB 2932的规定。

4.1.2  隔油装置制造用钢材应符合GB 709的规定。

4.1.3  隔油装置至少应采用煤沥青或环氧树脂防腐。

4.1.4  使用碳钢材料隔油装置的外表面油漆应采用耐酸碱油漆。

4.1.5  隔油装置中斜管应采用玻璃纤维增强塑料(FRP)或性能优于FRP的材料。

4.2  加工技术要求

4.2.1  斜管采用FRP六角蜂窝填料制成的隔油装置，斜管壁厚度应不小于0.8mm; 斜板采用FRP平板的

隔油装置，其厚度应不小于2mm。

4.2.2  斜管(板)组装时框架应固定，斜管（板）的平直度变形应不大于5%。

4.2.3  集油管（集油槽）安装后水平误差应不大于0.5mm。

4.2.4  挡板及稳流板的水平顶线误差应不大于1mm。

4.2.5  隔油装置放满水后，不得有渗漏，各外形尺寸最大变形应不大于10mm。

4.3  性能要求

4.3.1  隔油装置应在斜管(板)区表面负荷不大于20m3/m2·h的条件下保证能正常运行。

4.3.2  污水在隔油装置内停留时间应不少于35min。

4.3.3  隔油装置浸没在含油污水中的部分，应耐油、耐腐蚀，不发生膨胀变形。

4.3.4  在污水处理量不超过额定值、污水含油量在300mg/L～3000mg/L时，处理效率应大于75%；污水含油量在3000mg/L以上时，处理效率应大于85%。

5  试验方法

5.1  材料检验采用检查质量保证书或合格证的方法进行。

5.2  本技术条件4.2加工尺寸采用2.5精度级的量具测量，或再经换算求得。

5.3  处理能力、表面负荷采用精度2.5级的流量计或采用容量法测定。

5.4  耐油耐腐蚀性采用现场检查。

5.5  含油量测得按GB 4795.3进行。

6  检验规则

隔油装置的检验分为出厂检验和型式检验两类。

6.1  出厂检验

6.1.1  每台隔油装置均应由工厂检验部门检验合格，并出具产品合格证方能出厂。

6.1.2	出厂检验项目及技术要求应符合4.2的规定。

6.2  型式检验

当有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品定型鉴定；

b) 当结构、材料、工艺等有重大改变，可能影响产品性能时；

c) 停产一年，再恢复生产时；

- d) 正常生产，每五年进行一次。

e) 国家质量监督机构提出检验要求时。

6.2.1	型式检验项目及要求符合第4章的规定。

6.2.2  型式检验在出厂检验合格的产品中抽取，每次抽样一台；检验中如有一项不合格，应加倍抽样复检，如仍不合格则判定该产品为不合格产品。

6.3  国家环境保护产品认定检验按型式检验进行。

7  标志、包装、运输和贮存

7.1  隔油装置应在明显部位放置固定铭牌，铭牌应符合GB/T 13306的规定，其内容有

a) 产品型号及名称；

b) 外形尺寸及质量；

c) 商标；

d) 制造日期或出厂日期及编号；

e) 制造厂名。

7.2  包装隔油装置为裸装或钢框包装，应符合GB/T 6388的规定。

7.3  隔油装置出厂时应随机携带下列文件：

a) 产品说明书；

b) 产品合格证；

c) 产品安装图；

d) 装箱单。

7.4  隔油装置在运输过程中应固定牢靠，避免撞击碰伤。并符合GB/T 6388的规定。

7.5  隔油装置应存放在通风、干燥、无腐蚀性介质的库房内。