中国环境保护产品认定技术条件

电解法二氧化氯复合消毒剂发生器  HCRJ 024—1998

Electrolytic chlorine dioxide joint disinfectant generator

国家环境保护总局1998—05—27发布                                        1998—05—27实施

前      言

本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

本技术条件系国内首次制订。

根据国家环境保护产品认定和环保产品技术发展的需要，在要求中规定环境保护要求，对性能要求和检验规则也作了相应的规定。

本技术条件的附录A、附录B、附录C、附录D都是技术条件的附录。

本技术条件由国家环保局科技标准司提出并归口。

本技术条件由中国环保产业协会组织起草，并由中国环保产业协会工业废水治理技术委员会具体承担。

本技术条件起草单位：清华大学环境工程系、北京永益科技有限公司。

本技术条件主要起草人：施汉昌、张汉升、蒋艾莉、冀静平、王锐、姜江。

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

1  范围

本技术条件规定了电解法二氧化氯复合消毒剂发生器的分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本技术条件适用于以隔膜电解法电解食盐水产生含氯和二氧化氯，用于饮用水消毒、废水处理、卫生防疫及工业生产部门使用的电解法二氧化氯复合消毒发生器（以下简称发生器）。

2  引用标准

下列标准所包含条文，在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GB 191—90  包装储运图示标志

GB/T 3859.3—1993  半导体变流器  变压器和电抗器

GB/T 4064—83  电气设备安全设计导则

GB 5083—85  生产设备安全卫生设计总则

GB 5461—92  食用盐

GB 5749—85  生活饮用水卫生标准

GB/T 5750—85  生活饮用水标准检验法

GB/T 10894—1989  分离机噪声声功率级的测定  工程法

GB/T 13384—92  机电产品包装通用技术条件

TJ 36—76  工业企业设计卫生标准

当上述标准被修订时，应应用其最新版本。

3  定义

本技术条件采用以下定义。

3.1  电解槽

在发生器内，将发生电解反应和溶液反应的装置称为电解槽，根据运行方式和使用上的要求不同，电解槽可采用不同的槽体结构和电极形状。

3.2  有效氯浓度

二氧化氯复合消毒剂的氧化能力的强弱用有效氯浓度表示。即每升复合消毒液的溶液相当于若干克质量的氯气在水中所具有的氧化能力，单位为g/L。

3.3  二氧化氯浓度

指每升复合消毒剂溶液中所含二氧化氯的质量，单位为g/L。

3.4  有效氯产量

二氧化氯复合消毒剂的产量用有效氯产量表示，其数值等于设备在额定状态下工作时，每小时产生有效氯的质量，单位为g/h。

3.5  电流效率

电解槽中流过一定电量后，有效氯的实际生成量与理论生成量之比，称为该电解槽的电流效率。

3.6  直流电耗

发生器在额定状态下工作时，每生成1kg有效氯在电解槽中所消耗的直流电能称为直流电耗，单位

为kW．h/kg。

3.7  交流电耗

发生器在额定状态下工作时，每生成1kg有效氯，设备整机所消耗的交流电能称为交流电耗，单位为kW．h/kg。

3.8  盐耗

发生器在额定状态下运行时，每发生1kg有效氯所消耗氯化钠的质量称为盐耗，单位为kg/kg。

4  分类与命名

4.1  规格

发生器的规格按设备的有效氯产量（g/h）分为10、20、50、100、200、300、400、600、800、1000、2000、3000、4000、5000，超过5000g/h的规格根据实际需要提供。

4.2  命名

发生器的产品标记由三部分组成，并按下列顺序排列：

产品名称；分类方式；发生器产量。

RY

额定产量

分类方式：L表示连续式，J表示间歇式。

二氧化氯复合消毒剂发生器

示例： RY—L—400

指额定产量为400 g/h的连续式二氧化氯复合消毒剂发生器。

5  要求

5.1  基本要求

5.1.1  发生器应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术条件制造。

5.1.2  发生器的设计应按GB 5083进行；电气设计应按GB/T 4064进行。

5.1.3  发生器的规格应复合本技术条件4.1的规定。

5.1.4  发生器必须设置外壳接地螺栓，外壳各部分及电源部分金属结构件与接地螺栓间应有可靠的电气联接，联接电阻实测值应小于0.1Ω。接地螺栓应设置明显的接地标志。

5.1.5  有效氯产量大于20g/h的发生器，其电解槽、储液箱和阴极室应采用封闭式结构，并设置与通往室外排气管路联接的通用接口。

5.1.6  有效氯产量大于20g/h的发生器应设置电解电流、电解电压监测仪表，其精度不低于2.5级。

5.1.7  发生器的电解槽应采用耐腐蚀、耐温材料制造，结构设计应考虑便于进行电极的清洗操作，电极拆卸隔膜更换方便，并设有电解液放空口。

5.2  二氧化氯复合消毒剂的理化性能

5.2.1  二氧化氯复合消毒剂溶液应清澈透明，无可见杂质。

5.2.2  发生器所产生的二氧化氯复合消毒剂溶液中重金属离子铬、铅的含量应符合GB 5749—85第3章的规定。

5.3  运行参数

5.3.1  发生器的输入电源应为：

AC  220V/380V  50HZ

5.3.2  电解电流调节范围应大于额定电解电流的10%。

5.3.3  发生器在长期工作状态下应保证设备的额定产量，并能超额定产量10%安全工作2h。

5.3.4  设备应有温度控制与保护装置，保证电解液在电解过程中温度不超过80℃。

5.4  性能要求

5.4.1  发生器的性能指标应符合表1的规定。

表1  发生器的性能指标

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 电流效率 % | ≥75 | 按6.4进行 |
| 直流电耗 kW·h/kg | ＜8.0 | 按6.4进行 |
| 交流电耗 kW·h/kg | ＜14.0 | 按6.4进行 |
| 盐耗 kg/kg | ＜2.5 | 按6.4进行 |
| 二氧化氯与有效氯之比 % | ≥10 | 按6.6进行 |
| 噪声 dB(A) | ≤60 | GB/T10894 |
| 阴极强化试验失效时间 h | ＞60 | 按6.5进行 |
| 环境中氯气浓度 mg/m3 | ＜3.0 | TJ36—76 |

5.4.2  发生器的电极和隔膜应采用耐酸碱、耐氧化、稳定性好的材料制成，在无检修及不清洗电极的状态下，保证累计正常运转时间不小于500h。

5.4.3  发生器应具备良好的密封性，产生的二氧化氯和氯气不应泄漏到环境中引起人体感官的刺激。

6  试验方法

6.1  外观采用目测检查。

6.2  电解电源的耐压试验、绝缘电阻测量和电源温升检验方法按GB/T 3859.3中的有关规定进行。

6.3  在通电操作试验前，检查设备整机工作状态及电解电流的调节范围。

6.3.1  接通设备电源线路，并调节电解电流为额定值，电解30min设备工作应正常。

6.3.2  用自藕调压器调节输入电压，当电解电流控制装置在外电源电压额定值-10%时，输出电解电流应能调节到额定值+10%处；当电源电压为额定值+10%时，电解电流应能调节到额定值-10%处。

6.4  连续运转试验(电解电压、额定产量、电流效率、直流电耗、交流电耗、盐耗、整机输入功率和电解液温升的试验)。

6.4.1  试验方法

用被试发生器在6.4.2规定的额定工作状态下连续运转，按6.4.4记录运转过程中的各项运转参数，并按规定的公式计算各参数。

6.4.2  连续运转试验额定工作状态

6.4.2.1  试验所使用的电解液应符合下述要求：

a) 电解液采用食用盐和自来水，食用盐应符合GB5461的规定;

b) 试验中电解液浓度应控制在20%～26%范围内;

c) 试验中输入电解槽的电解液温度应为20±5℃;

d) 试验中电解液流量应维持在额定值，对于连续式运转，流量变化应小于额定值的±5%。

6.4.2.2  试验中电解电流应维持在额定值的±2.5%之内，可在电源输入端增加稳压设备或调压设备。

6.4.3  连续式电解槽运转时间为设备开机达到稳定，再运行8h后，间歇式电解槽应工作6个电解周期。

6.4.4  运转数据的记录：连续式电解在运转中每间隔0.5h，间歇式电解每个电解周期的开始和结束时，按附件D记录运转数据。

6.4.5  试验用仪表

试验中使用的实验室仪表的精度应不低于0.5级，温度计的分辨率为0.2℃。

6.4.6  实验中连续式电解槽复合消毒剂溶液流量，采用体积法测量.每个流量参数取样应在3次以上，每次取样时间不少于1min，测量结果取几次测量值的算术平均值。

6.4.7  有效氯产量的计算

6.4.7.1  对于连续式运转的发生器，有效氯产量根据3.4进行计算。

6.4.7.2  对于间歇式运转的发生器，每个电解周期的盐水耗量用电解液体积除以电解时间来表示，并按3.4计算每个周期的有效氯产量。被试设备的有效氯产量取几个电解周期实测有效氯产量的平均值。

6.4.8  电流效率的计算

根据连续运转试验中的实测产量和电解电流的平均值按3.5进行计算。

6.4.9  直流电耗的计算

根据连续运转试验中电解电压、电解电流、有效氯产量的平均值按3.6计算。

6.4.10  交流电耗的计算

根据连续运转试验中交流输入功率的平均值及额定产量平均值按3.7计算。

6.4.11  整机输入功率

试验时在额定运转状态下用一定时间内设备电源进线上安装的电度表计量值除以电解时间计算得出，也可以直接用瓦特表测得，单位为kw。

- 电解阳极强化寿命试验

电解阳极强化寿命试验按附录C的方法进行。

6.6  复合消毒剂溶液理化性能试验

6.6.1  感官检验

在发生器正常运行的状态下，取复合消毒剂溶液80ml于100ml的烧杯中，用目测检查溶液的色泽及透明情况。

6.6.2  有效氯浓度测试按附录A的方法进行。

6.6.3  二氧化氯浓度测试按附录B的方法进行。

6.6.4  重金属离子含量的测定按GB 5750的方法进行。

6.7  累计正常运转时间采用现场调查确定。

7  检验规则

7.1  检验分类

发生器的检验分出厂检验和型式检验两类。

7.2  出厂检验

7.2.1  每台产品均应进行出厂检验，由厂质量检验部门出具合格证明，方能出厂。

7.2.2  出厂检验项目和结果应符合5.1和5.3的规定。

7.3  型式检验

当有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品试制鉴定;

b) 产品投产后，在结构、材料、工艺上有较大改进，可能影响产品性能时;

c) 正常生产时每四年进行一次检验;

- d) 产品停产二年以上，恢复生产时；

e) 国家质量监督部门提出检验要求时。

7.3.1  发生器的检验采取随机抽样，抽样台数应不少于2台。

7.3.2  型式项目和结果应符合第5章的规定。

7.3.3  型式检验中任一台被检验设备，存在某一项目不合格时，应从该批产品中重新加倍抽样并对不合

格项目进行复验，如果仍不合格应暂停生产，待查清原因后，重新进行型式检验。

7.4  国家环境保护产品认定检验按型式检验进行。

8  标志、包装、运输和贮存

8.1  每台设备应在明显的位置上固定铭牌，铭牌的内容为：

a) 制造厂商、商标;

b) 产品名称;

c) 产品型号;

d) 产品制造日期或生产批号;

e) 产品的主要技术参数(有效氯产量、电源电压、额定电解电流、电解电压、电解液浓度、电解液耗量)。

8.2  包装

8.2.1  包装方法：一般为箱装、个别备件、附件也可采用捆装。

8.2.2  包装应防潮、防震，包装件外型尺寸和重量应符合GB/T 13384的规定，包装顶部一般为平顶。

8.2.3  产品装箱前应使其重心位置居中靠下，重心偏高的产品尽可能采用卧式包装，重心偏离中心较明显的产品采取相应的平衡措施。

8.2.4  包装箱应具有足够的强度。

8.2.5  产品应进行防雨包装，应符合GB/T 13384的规定。

8.2.6  包装标志应符合GB 191的规定，使用冲洗不掉的油漆、油墨等，准确、清晰、牢固地喷刷在箱面上，其标志一般包括：

a) 产品型号、名称、规格和数量;

b) 箱号;

c) 箱体最大外型尺寸长×宽×高，cm;

d) 净重与毛重，kg;

e) 中华人民共和国制造（国内发运不需加此标志）。

8.2.7  产品分多箱包装时，箱号采用分数表示，分子为箱号分母为总箱数，主机箱应为1号箱。

8.2.8  凡需起吊和重心明显偏离中心的包装件，应标注“由此起吊”和“重心”的标志，并准确喷刷在包装件的相应位置上。

8.2.9  随机文件包括：

a) 使用说明书;

b) 产品合格证;

c) 装箱单;

d) 随机备附件清单;

e) 其它有关技术资料;

分离包装时，随机文件一般放在主机箱内。

附录A（技术条件的附录）

总有效氯的测定方法

A1  范围

本方法规定了发生器的总有效氯浓度、浓度测定及计算方法，适用于发生器总有效氯的测定。

A2  方法原理概要

在pH小于或等于8时，氯可以从碘化钾溶液中释放出游离碘，利用淀粉做指示剂，用硫代硫酸钠滴定释放出的碘。反应最佳条件pH值为3～4。

A3  试剂

A3.1  浓(冰)醋酸，分析纯

A3.2  碘化钾结晶，分析纯

A3.3  0.1N的硫代硫酸钠标准溶液

将25g硫代硫酸钠（Na2S2O3·5H2O）溶于1000ml新煮沸放冷后的蒸馏水中，存放一周，用碘酸氢钾或重铬酸钾标准溶液标定后，保存于棕色瓶内，并加几毫升氯仿或几克无水碳酸钠以减少分解。

A3.4  淀粉指示剂，将5g淀粉溶解于1000ml水中。

A4  试验仪器与设备

A4.1  25ml酸式滴定管

A4.2  250ml碘量瓶

A4.3  各种型号的刻度移液管

A4.4  测定步骤

在250ml的碘量瓶中，用移液管准确加入试样（复合消毒剂水溶液），用蒸馏水稀释至100ml，加入5ml的冰醋酸和1gKI搅拌混和，并调节试样的pH值在3～4范围内。在暗处静置5分钟后，用0.1N的Na2S2O3标准溶液滴定至浅黄色，加入1ml淀粉指示剂，再滴定至蓝色消失,读取并记录消耗的Na2S2O3标准溶液的毫升数。用同样方法,用蒸馏水代替试样做空白试验。

A5  计算

A5.1  发生器的总有效氯浓度按下式计算；

(A±B)×N×35450

Cl( 以Cl2计mg/l)＝

水样体积

式中： A—水样用的滴定液毫升数；

B—空白用的滴定液毫升数；

N—Na2S2O3当量浓度。

A5.2  取两次平行试验结果的算术平均值报告。

注：试样的用量以消耗0.1N的Na2S2O3为10ml～20ml为宜。

附录B(技术条件的附录)

二氧化氯浓度测定方法

B1  范围

本方法规定了二氧化氯复合消毒剂发生器的二氧化氯浓度测定及计算方法，适用于发生器二氧化氯浓度（ClO2）的测定。

B2  方法原理概要

Cl2、ClO2-、ClO3- 在不同pH条件下与I-  发生不同的反应，用硫代硫酸钠溶液滴定，计算出ClO2 浓度。

其反应为：

pH＝2			Cl2+2I-＝I2+2Cl-

pH＝7			2ClO2+2I-＝I2+2ClO2-

pH＝2；＜0.1		2ClO2+10I-+8H+＝5I2+2Cl-+4H2O

pH＝2；＜0.1		ClO2-+4I-+4H+＝2I2+Cl-+2H2O

pH＜0.1		ClO3-+6I-+6H+＝3I2+Cl-+3H2O

B3  试剂

B3.1  0.1N硫代硫酸钠（Na2S2O3）标准溶液

称取25gNa2S2O3·5H2O溶于煮沸冷却后的蒸馏水中，稀释至1000ml，加2～3gNaCO3，置于棕色瓶中放置24小时后标定.

B3.2  5%KBr溶液

称取5gKBr溶于蒸馏水稀释至100 ml。

B3.3  pH7缓冲溶液

称取25.4g无水KH2PO4和86gNa2HPO4·12H2O，溶于800ml蒸馏水中，静置24小时后稀释至1000ml。

B3.4  1%淀粉指示剂

称取1g淀粉加少量蒸馏水调至糊状倒入100ml沸水中，加热使其呈透明液。

B3.5  饱和Na2HPO4 溶液

溶解足量的Na2HPO4·12H2O于热的蒸馏水中，至冷却后有晶体析出。

B3.6  1:9HCl溶液

取1份38%的分析纯盐酸与9份蒸馏水混合。

B3.7  KI固体，化学纯

B3.8  0.1N标准K2Cr2O 7溶液

准确称取在105℃下烘干蒸馏后的K2Cr2 O7 4.904g溶于蒸馏水中，稀释至1000ml。

B4  测试用仪器、设备

B4.1  纯氮钢瓶

B4.2  天平

B4.3  吸收瓶

B4.4  碘量瓶(250mg)

B4.5  容量瓶

B4.6  25ml或50ml棕色酸式滴定管

B4.7  10ml微量滴定管

B4.8  移液管

B5  试验程序

B5.1  取1ml pH7缓冲溶液于250ml碘量瓶中，加入90ml试样（复合消毒剂水溶液），尽量避免试样与空气接触，加人1gKI摇匀，用标准硫代硫酸钠滴定至终点，记录读数A1 ，计算求出滴定体积与水样体积之比A。

B5.2  在上述滴定后的溶液中再加1ml1:9 HCl溶液，在暗处放置5分钟后，用标准硫代硫酸钠溶液滴定至终点，记录读数B1，计算出滴定体积与试样体积之比B。

B5.3  另取一碘量瓶加1ml pH7缓冲溶液，加入90ml蒸馏水和25ml试样。在尽量避免与空气接触的条件下用纯氮气吹10分钟，加入1gKI摇匀，用标准硫代硫酸钠溶液滴定至终点，记录读数C1并计算滴定体积与试样体积之比C。

B5.4  上述滴定后的溶液中加入1ml1:9HCl溶液，在暗处放置5分钟，滴定至终点记录读数D1并计算滴定体积与试样体积之比D。

B5.5  另取一碘量瓶加入1mlKBr溶液和10ml浓HCl混和均匀，加入15ml水样，定容至75ml加入1gKI摇匀，加入25ml饱和Na2HPO4溶液.滴定至终点，记录读数E1和E(E＝滴定体积/水样体积)

B6  二氧化氯浓度计算

Cl2 (mg/l)＝[A-(B-D)/4]×N×35450  	……………………(B1)

ClO2 (mg/l)＝(5/4)×(B-D)×N×13490	  …………………(B2)

ClO2-(mg/l)＝D×N×16863 …………………………………(B3)

ClO3- (mg/l)＝[E-(A+B)]×N×13908 ………………………(B4)

式中：A、B、D、E为滴定体积/水样体积；

N为硫代硫酸钠当量浓度；

35450等数字为各组分的分子量。

B7  报告

二氧化氯的浓度按B2式计算，取两次平行试验结果的算术平均值报告。

附录C（技术条件的附录）

电解阳极强化试验方法

C1  试验原理

采用阳极在硫酸溶液中高电流密度下的快速寿命试验方法，提高测试不同被试阳极在相同浓度、温度的硫酸溶液中，在相同的高电流密度下工作的电极强化寿命试验的失效时间，比较不同电极的使用寿命。

C2  试验装置

C2.1  500ml烧杯。

C2.2  被试阳极：试验用阳极应直接取自被试发生器电极并加工处理。采用破损法用机械加工方法将试验阳极表面的活性涂层保留1.0cm2±5%的有效反应面积(投影面积)。

C2.3  采用1Cr18Ni9Ti不锈钢材质，当被试阳极为管板时，阴极采用圆环状，阴极有效导电面积应远大于有效阳极反应面积 ，阴极极距离不小于1cm。

C2.4  试验用电解电源应采用额定电流大于3A的直流恒流电流。

C2.5  试验用直流表和直流电压表精度为0.5级。

C2.6  精密恒温水浴箱，水温控制精度应小于±1℃。

C3  试验条件

C3.1  电解液：1.0N H2SO4  (GB 625)。

C3.2  电解液温度：40±1℃。

C3.3  阳极电流密度：200A/dm2。

C4  操作步骤

C4.1  将1.0N H2SO4溶液倒入烧杯，固定安装电解阴阳极并完全淹没有效工作部位。

C4.2  待电解液温度上升到40℃后，接通电源并调节电解电流为规定值，并在试验过程中不定期地添加一定量的蒸馏水及H2SO4  以维持电解液液位及浓度。

C4.3  每半小时记录一次电解时间、电解电流、电解槽电压值。

C4.4  电解槽电压开始大幅度上升时停止试验。

C4.5  从开始试验到电解槽电压开始迅速大幅度上升时所累计的电解时间称作被试电极的强化寿命试验的失效时间。

附录D（技术条件的附录）

连续运行测试记录

测试地点：                                                            年      月      日

| 电解时间 h | 输入电压 V | 输入电流 A | 电解电压 V | 电解电流 A | 电解液流量 l/h | 电解溶液量 l | 电解液浓度 g/l | 消毒液流量 l/h | 有效氯浓度 g/l | 电解液温度 ℃ | 环境温度 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测试人签字：