中国环境保护产品认定技术条件

压力式滤料过滤器      HCRJ 025—1998

Filtering medium pressure filter

国家环境保护总局1998—05—27发布                                         1998—05—27实施

前      言

本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

本技术条件是国内首次制订。

根据国家环境环保产品认定和环保产品技术发展的需要，在要求中特别规定了环境保护要求。对性能要求和检验规则也作了相应的规定。

本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。

本技术条件由中国环境保护产业协会组织起草，并由中国环保产业协会工业废水治理技术委员会具体承担。

本技术条件起草单位：辽宁省丹东水技术研究所、江苏省宜兴市净化设备厂。

本技术条件主要起草人：周惠臣 、丛安生 、张锡元、曾昭成、龚德明。

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

1  范围

本技术条件规定了压力式滤料过滤器的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、运输、包装和贮存等。

本技术条件适用于采用颗粒状滤料的压力式滤料过滤器（以下简称过滤器）。

2  引用标准

下列标准所含条文，在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GB 191—90  包装储运图示标志

GB/T 700—88  碳素结构钢

GB/T 709—88  热轧钢板和带钢的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 1220—92  不锈钢棒

GB/T 4237—92  不锈钢热轧钢板

GB/T 6388—86  运输  包装  收发货标志

GB/T 11901—89  水质  悬浮物的测定  重量法

GB 11911—89  水质  铁锰的测定  火焰原子吸收分光光度法

GB/T 12152—89  锅炉用水和冷却水分析方法  油的测定  红外光度法

GB/T 13306—91  标牌

GB/T 13384—92  机电产品包装通用技术条件

CJ 24.1—88  水处理用石英砂滤料

CJ 24.2—88  水处理用无烟煤滤料

CJ 24.3—88  水处理用磁铁矿滤料

JB 2536—80  压力容器油漆、包装、运输

JB 2932—86  水处理设备制造技术条件

ZBJ 98003—87  水处理设备  油漆包装技术条件

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

3  分类与命名

3.1  过滤器的型号由汉语拼音字母和阿拉伯数字按一定规则排列组成。

3.2  按过滤器滤速不同可分为：

a) 低速过滤器（记为“DS”）：过滤速度不大于10m/h；

b) 中速过滤器（记为“ZS”）：过滤速度为10—20m/h；

c) 高速过滤器（记为“GS”）：过滤速度为20—40m/h。

3.3  按过滤器直径（mm）可分为：800、1000、1200、1600、2000、2600、3000、3500、4000、4500、5000。

L

过滤器直径

过滤器

滤速代号：DS，ZS，GS

其它特征代号：“CT”表示除铁 ，“JJ”表示聚苯乙烯  净水

示例：DSL—3500

指直径为3500mm的低速过滤器。

4  要求

4.1  基本要求

4.1.1  过滤器应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

4.1.2  过滤器的制造应符合JB 2932的规定。

4.1.3  过滤器内部应有防止反冲洗过程中滤料流失的装置。

4.1.4  过滤器制造所用的材料应符合GB/T 700和GB/T 709、GB/T 1220和GB/T 4237的规定。

4.1.5  所用滤料应符合以下规定：

a) 石英砂、无烟煤、磁铁矿滤料应分别符合CJ 24.1、CJ 24.2、CJ 24.3的规定；

b) 锰砂、聚苯乙烯泡沫滤料及其它滤料应符合有关规定。

4.1.6  滤帽的材料应采用高强度的材料，例如：丙烯腈—丁二烯—苯乙烯（ABS）塑料或不锈钢。

4.1.7  过滤器底部安装缝隙式滤帽的滤板平台，焊接后必须退火处理、校正；整体安装后平面度应符合下列要求：

a) 任意方向测量每平方米平面度为±3mm；

b) 任意方向测量整体滤板的平面度为±6mm。

4.1.8  过滤器内外表面应进行防腐处理，外表面涂装应符合JB 2536的规定；内表面采用环氧沥青漆或性能更优于它的防腐材料进行防腐处理，并应符合ZBJ 98003的规定。

注：用于生活用水的过滤器的防腐应采用无毒环氧树脂或性能优于它的材料。

4.2  性能要求

4.2.1  过滤器的性能应符合表1规定。

表1  过滤器的性能                             mg/L

| 项目 |  | 型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DSL | ZSL | GSL | JJL | CTL |
| 进水 | 悬浮物 | ≤50 | ≤50 | ≤80 | ＜30 | — |
|  | 油 | ≤15 | ≤15 | ≤20 | — | — |
|  | 铁含量 | — | — | — | — | ＜15 |
| 出水 | 悬浮物 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ＜3 | — |
|  | 油 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | — | — |
|  | 铁含量 | — | — | — | — | ＜0.3 |

4.2.2  反冲洗废水水质超过当地排放标准规定的不能直接排放，应处理达标后排放。

4.2.3  过滤器过滤速度应符合3.2的规定。

5  试验方法

5.1  过滤速度采用精度等级不低于2.5级的转子流量计或电磁流量计测定。

5.2  悬浮物含量测定按GB/T 11901进行。

5.3  油含量的测定按GB/T 12152进行。

5.4  铁含量的测定按GB/T 11911进行。

6  检验规则

检验分为出厂检验和型式检验两类。

6.1  出厂检验

6.1.1  每台产品均应经厂质量检验部门检验合格并签发合格证后方可出厂。

6.1.2  出厂检验按4.1规定的项目和要求进行。

6.2  型式检验

当有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂时的试制鉴定；

b) 正常生产后，在结构、材料、工艺上有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 产品长期停产后恢复生产时；

d) 产品正常生产时，每五年进行一次型式检验；

e) 国家质量监督部门提出检验时。

6.2.1  抽样方法为随机抽样，每次不少于2台。

6.2.2  型式检验可以在工厂内进行，也允许在使用现场进行。

6.2.3  检验项目

a) 出厂检验项目；

b) 4.2规定的项目。

6.2.4  判定规则

型式检验结果应符合第4章的规定。若有一检验项目不合格，应加倍抽样复检，若仍不合格，则判定为不合格。

6.3  国家环境保护产品认定检验按型式检验进行。

7  标志、包装、运输和贮存

7.1  标志

7.1.1  产品标牌

过滤器的标牌应符合GB/T 13306中的有关规定并标明下列内容：

a) 制造厂全称及商标、地址；

b) 产品名称、型号；

c) 主要技术参数：工作压力、质量、外形尺寸；

d) 出厂编号；

e) 出厂日期；

f) 产品标准号。

7.1.2  包装标志

a) 运输包装收发货标志应符合GB/T 6388的规定；

b) 包装储运图示标志应符合GB 191的规定。

7.2  包装

过滤器的包装应符合JB 2536及GB/T 13384的有关规定。

7.3  运输

按照JB 2536的规定，产品经包装后，可以交货发运。

7.4  贮存

a) 贮存场所：库存；

b) 贮存条件：没有腐蚀性气体侵袭；

c) 贮存要求：单独存放；

d) 贮存期限：一年，逾期应作检查，重新作防锈处理。