中国环境保护产品认定技术条件

水力旋流净化器       HCRJ 026—1998

Hydraulic cyclone purifier

国家环境保护总局1998—05—27发布                                         1998—05—27实施

前      言

本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监理管理的技术依据。

根据国家环境保护产品认定和环保产品技术发展的需要，在要求中规定了环境保护要求。对性能要求和检验规则也作了相应的规定。

本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。

本技术条件由中国环境保护产业协会组织起草，并由中国环境保护产业协会工业废水治理技术委员会具体承担。

本技术条件起草单位：贵州省环境保护科学研究所、贵阳水处理设备厂。

本技术条件主要起草人:陈必珍、董金保、汤天丽。

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

1  范围

- 本技术条件规定了水力旋流净化器的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

- 本技术条件适用于处理以无机颗粒为主、浊度（度）达500～5000的水的水力旋流净化器 (以下简称净化器)。

2  引用标准

下列标准所含条文，在本技术条件中被引用即构成本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GB 985—88  气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸

GB 986—88  埋弧焊焊缝坡口的基本型式和尺寸

GB 3274—80  碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带

GB 5117—85  低碳钢及低合金高强度钢焊条

GB 6920—86  水质  pH值的测定  玻璃电极法

GB 13200—91  水质  浊度的测定

JB 1612—83  锅炉水压试验  技术条件

JB 2932—86  水处理设备  制造技术条件

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

3  定义

本技术条件采用下列定义。

水力旋流净化器

- 指在常温、常压条件下，将由混合、絮凝、沉降、向心分离等工序和过程组成的一体化设备。

4  分类与命名

4.1  规格

净化器的规格依产水率（m3/h）分为2、4、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、70、80、90、100、120、140、160、180、200 。

4.2  命名

SXJ   —

产水率

水力旋流净化器

示例：SXJ—20

指产水率为20m3/h的水力旋流净化器 。

5  要求

5.1  基本要求

5.1.1  净化器应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.1.2  净化器在以下条件下应能保证正常使用:

- a) 浊度大于500度小于5000度;

- b) 进水pH值为6～9;

c) 进水温度为5℃～40℃。

5.1.3  净化器的罐体油漆表面应平整、光滑、均匀、洁净、不起泡。

5.1.4  净化器在392kPa的水压下，渗漏性应达到JB 1612—83第9章中无渗漏、无显著变形的要求。

5.2  材料要求

5.2.1  净化器使用的材料应符合GB 3274的要求。

5.2.2  焊条应符合GB 5117要求。

5.3  加工制造要求

5.3.1  焊接件应达到GB 985和GB 986要求。

5.3.2  净水器的制造应符合JB 2932的要求。

5.4  技术要求

5.4.1  净化后出水浊度不大于5度。

5.4.2  净化后出水pH值为6～9。

5.4.3  污泥含水率不大于90％。

5.4.4  产水率应达到产品说明书规定的额定值。

5.4.5  净化器非金属部件使用寿命应不少于4年。

6  试验方法

6.1  采用目测法检查外观质量。

6.2  水压渗漏试验

对注满清水的净化器，关闭出口阀门并加压至392kPa(4kg/cm2)，保持1h，检查是否有渗漏或显著变形。

注：敞开式净水器试验时不加压。

6.3  浊度测定按GB 13200进行。

6.4  pH值测定按GB 6920进行。

6.5  污泥含水率采用重量法测定。

- 注：污泥含水率测定暂采用下述方法，待国家标准颁布后执行国家标准：

- 《水和废水监测分析方法（第三版）》，环境科学出版社  1995年，P107。

6.6  净化能力试验

用细度为70目～80目的石墨粉20％、粘土80％配制浊度为3000度，温度5℃～40℃，pH6～9的试验用水。设备在额定处理量下，连续工作达到稳定后每隔10min在出水口取样，共五次，同时进行排泥操作，并分别测定污泥含水率、浊度及pH值。

6.7  产水率测定

- 用水表读得或用体积法测定产水率，同时通过出水水表检测处理量是否达到额定要求。

6.8  非金属部件的使用寿命采取用户抽查确定。

7  检验规则

净水器检验分为出厂检验和型式检验 。

7.1  出厂检验

7.1.1  每台产品均应进行出厂检验，经生产厂质量检验部门检验并签发合格证后方可出厂。

7.1.2  检验项目

a) 主要尺寸检查；

b) 外观质量检查；

c) 水压渗漏试验。

7.2  型式检验

凡属下列情况之一者，应进行型式检验：

a) 新产品(包括转厂生产产品);

b) 因产品结构、工艺或主要材料的更改，可能影响产品性能时；

c) 正常生产每隔4年的；

d) 产品质量有较大波动时；

e) 国家质量监督机构要求时。

7.2.1  产品的型式检验可在设备制造厂家进行随机抽样试验或现场实测，抽样数不少于2台套。

7.2.2  检验项目

a) 水压渗漏试验；

b) 出水浊度；

c) 出水pH值；

d) 污泥含水率；

e) 产水率；

f) 非金属部件使用寿命。

7.3  判定规则

出厂检验和型式检验结果应符合第5章的规定。任一项目检验不合格则应加倍抽样复检，若仍不合格，则判定为不合格。

7.4  国家环境保护产品认定检验按型式检验进行。

8  标志、包装、运输和贮存

8.1  标志

每台产品应在醒目部位设置耐蚀铭牌，其上应标明:

a) 制造厂名称；

b) 产品名称和型号；

c) 制造日期及出厂编号；

d) 产品生产能力、净重；

8.2  包装

8.2.1  每台出厂产品应携带下列文件，并封存在不透水的口袋内。

- a) 产品合格证；

- b) 产品使用说明书；

- c) 水力旋流分离器结构示意图；

- d) 安装基础图和系统连接示意图；

e) 产品配备件清单。

8.2.2  包装应使产品在运输过程中免受损伤和不丢失附件和文件。