中国环境保护产品认定技术条件

电解法次氯酸钠发生器        HCRJ 027—1998

Electrolytic sodium hypochlorite generator

国家环境保护总局1998—05—27发布                                                                                  1998—05—27实施

前            言

本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

本技术条件在引用GB 12176—90《次氯酸钠发生器》标准的同时，根据电解法次氯酸钠发生器在环境保护领域中应用的特点，增加了环境保护要求和对消毒液有效氯浓度的要求。并根据1990年以后电解法次氯酸钠发生器中不同类别产品的发展，将产品检测的质量等级按单个发生单元产量大于50g/h和小于50g/h区分为两类，规定了不同检测项目的分级指标。根据国家环境保护产品认定和环保产品技术发展的需要，对性能要求和检测规则也作了相应的规定。

本技术条件由国家环境保护总局提出并归口。

本技术条件由中国环境保护产业协会组织起草，并由中国环境保护产业协会工业废水治理技术委员会具体承担。

本技术条件起草单位：江苏洁达净水器械厂、湖南省卫生工程研究所。

本技术条件主要起草人：施汉昌、刘遇春、张应中、王锐、纪锦平。

本技术条件由国家环境保护总局负责解释。

1    范围

本技术条件规定了无隔膜电解法电解低浓度食盐水的次氯酸钠发生器的分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本技术条件适用于废水处理和饮用水消毒、卫生防疫及工业生产部门使用的次氯酸钠发生器（以下简称发生器）。

2    引用标准

下列标准所含条文，在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GB 10894—89  分离机械噪声声功率级的测定    工程法

GB 12176—90    次氯酸钠发生器

TJ 36—76    工业企业设计卫生标准

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

3    定义

本技术条件采用下列定义。

3.1    电解槽

指在电解低浓度食盐水的发生器内发生电解反应和溶液反应的装置。根据运转方式和使用上的不同要求，电解槽可以采用不同的槽体结构和电极形状。

3.2    有效氯浓度

次氯酸钠溶液氧化能力的强弱用有效氯浓度定量表示。表示每升溶液所具有的氧化能力，相当于若干克质量的氯气在水中所具有的氧化能力，单位为g/L。

3.3    有效氯产量

发生器的产量用有效氯产率表示，其数值等于设备在额定状态下工作时，每小时生成有效氯的质量，单位为g/h。

3.4    电流效率

电解槽中流过一定电量后，有效氯的实际生成量与理论生成量之比，称为该电解槽的电流效率。

3.5    额定电解电流

指发生器维持额定产率时，电解槽中流过的电解电流值，单位为A。当设备电解槽采用多对阴阳极并联供电时，额定电解电流可用每对电极间电流与并联级数相乘表示。

3.6    直流电耗

指发生器在额定状态下工作时，每生成1kg有效氯，电解槽中所消耗的直流电能，单位为kW·h/kg。

3.7    交流电耗

指发生器在额定状态下工作时，每生成1kg有效氯，设备整机所消耗的交流电能，单位为kW·h/kg。

3.8    盐耗

指发生器在额定状态下运转时，每生成1kg有效氯所消耗氯化钠的质量，单位为kg/kg。

4    分类与命名

发生器的分类与命名应符合GB 12176的有关规定。

5    要求

5.1    基本要求

5.1.1    发生器应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.1.2    发生器的技术要求应符合GB 12176的有关规定。

5.2    性能要求

5.2.1    单个发生单元有效氯产量不大于50g/h时，应符合表1的规定。

表1    单个发生单元产量不大于50g/h的发生器技术要求和试验方法

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 电流效率 % | ≥ 60 | GB 12176, 6.7 |
| 直流电耗 kW·h/kg | ≤6.5 | GB 12176, 6.7 |
| 交流电耗 kW·h/kg | ≤ 10 | GB 12176, 6.7 |
| 盐耗 kg/kg | ≤ 6.0 | GB 12176, 6.7 |
| 有效氯浓度 g/L | ≥ 8.5 | GB 12176, 6.1 |
| 设备噪声 dB(A) | ≤75 | GB 10894 |
| 阳极寿命强化试验时间 h | ≥ 10 | GB 12176, 6.10 |
| 环境中氯气浓度 mg/m3 | ＜3.0 | TJ 36—76 |

5.2.2    单个发生单元有效氯产量大于50g/h时,应符合表2的规定。

表2    单个发生单元产量大于50g/h的发生器技术要求和试验方法

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 电流效率 % | ≥ 50 | GB 12176, 6.7 |
| 直流电耗 kW·h/kg | ≤ 7.0 | GB 12176, 6.7 |
| 交流电耗 kW·h/kg | ≤ 10 | GB 12176, 6.7 |
| 盐耗 kg/kg | ≤ 6.0 | GB 12176, 6.7 |
| 有效氯浓度 g/L | ≥ 8.0 | GB 12176, 6.1 |
| 设备噪声 dB (A) | ≤ 75 | GB 10894 |
| 阳极寿命强化试验时间 h | ≥ 10 | GB 12176, 6.10 |
| 环境中氯气浓度 mg/m3 | ＜3.0 | TJ 36—76 |

5.2.3    发生器应具备良好的密封性，产生的次氯酸和氯气不应泄漏到环境中引起对人体感官的刺激。

6    检验规则

发生器的检验分为出厂检验和型式检验。

6.1	出厂检验

6.1.1    每台产品出厂前均应进行出厂检验，由厂质量检验部门出具合格证明，方能出厂。

6.1.2    出厂检验项目应按照GB 12176中的规定执行。

6.2    型式检验

当有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品定型鉴定；

b) 产品结构、材料、工艺有重大改变，可能影响到产品性能；

c) 停产一年，再恢复生产；

d) 正常生产，每五年一次；

e) 国家质量监督部门提出检验要求。

6.2.1    型式检验项目和要求应分别符合表1、表2的规定。

6.2.2    型式检验的抽样数为5%，但不少于2台。

6.3    国家环境保护产品认定检验按型式检验进行。

7    标志、包装、运输和贮存

发生器的标志、包装、运输和贮存应符合GB 12176的有关规定。