中国环境保护产品认定技术条件

旋转式细格栅        HCRJ 028—1998

Rotating fine bar screen

国家环境保护总局1998—05—27发布                                        1998—05—27实施

前      言

本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

本技术条件为国内首次制订。

本技术条件是参照JB 4266—86《弧形筛孔》的规定进行制订的。

根据国家环境保护产品认定和环境保护产品技术发展的需要，在要求中规定了环境保护要求。对性能要求和检验规则也作了相应的规定。

本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。

本技术条件由中国环境保护产业协会组织起草，并由中国环保产业协会工业废水治理技术委员会具体承担。

本技术条件起草单位：宁波联合集团环保实业总公司、浙江青田特种设备厂 。

本技术条件主要起草人：卢作让、刘建宗、夏全海。

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

1  范围

本技术条件规定了旋转式细格栅的分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本技术条件适用于从污水中去除固形物缝隙不大于5mm的旋转式细格栅(以下简称细格栅)，也适用于的生产工艺的固液分离和物料回收使用的细格栅。

2  引用标准

下列标准所含条文，在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GB 191—90  包装储运图示标志

GB/T 700—88  碳素结构钢

GB/T 1220—92  不锈钢棒

GB/T 3280—92  不锈钢冷轧钢板

GB/T 3768—83  噪声源声功率级的测定  简易法

GB/T 4237—84  不锈钢热轧钢板

GB/T 6388—86  运输包装收发货标志

GB/T 11901—89  水质 悬浮物的测定  重量法

GB/T 13306—91  标牌

JB 2932—86  水处理设备  制造技术条件

JB 2982—1994  摆线针轮减速机

JB 4266—86  弧形筛网

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

3  命名

3.1  型号

细格栅的型号由汉语拼音字母、符号及阿拉伯数字排列而成。

SX

筛网缝隙

栅筒长度

栅筒直径

特征代号：F，S，Z，B，W

旋转式细格栅

注：特征代号F表示内进水切向溢流布水；特征代号S表示内进水双向溢流布水；特征代号Z表示内进

水自流式布水；特征代号B表示封闭式；特征代号W表示外向进水。

示例：SXF—1500—2200—0.3

指筛网缝隙为0.3mm，栅筒直径为1500mm，栅筒长度为2200mm的切向溢流布水的旋转式细格栅。

3.2  基本参数

细格栅的筛网缝隙(mm)为0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.50、0.75、1.00、1.50、2.00、2.50、3.00、4.00、5.00。

4  要求

4.1  基本要求

4.1.1  细格栅应符合本技术条件要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

4.1.2  细格栅由主机、减速机等组成。

4.1.3  减速机应选用摆线针轮减速机，并应符合JB 2982的规定。

4.1.4  细格栅的加工、焊接和允差应符合JB 2932的规定，并满足：

a) 滚筒的圆度允差，直径＞1000mm，允差不大于5mm；直径＜1000mm，允差不大于3.2mm；

b) 滚筒轴向窜动最大允差不大于10mm；

c) 配水槽应保持在同一水平面上，其水平度每米为2mm，且总公差为±5mm。

4.1.5  细格栅筛网的制造应符合JB 4266的规定。

4.2  性能要求

4.2.1  细格栅在正常运行中，应定时反冲洗。

4.2.2  细格栅组装后应保证截留的固形物自动导出。

4.2.3  用清水试验时，单位时间的过水量应符合表1的规定。

表1  单位时间的过水量

| 筛网 缝隙 mm | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过水量m3/h | 28 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 80 | 95 | 120 | 140 | 155 | 165 | 180 | 200 |

4.2.4  当固形物含量不小于600mg/L、固形物粒径大于筛网缝隙时，去除率不小于85%；当固形物是柔性纤维且长度大于筛网缝隙三倍时，去除率不小于70%。

4.2.5  细格栅满负荷运行时，噪声声压级不大于80dB(A)，空载运行噪声声压级不大于75dB(A)。

4.3  材料要求

细格栅选用的材质应符合GB/T 3280、GB/T 4237、GB/T 1220及GB/T 700的规定。

5  试验方法

5.1  滚筒圆度：用钢卷尺按圆周均匀测量四处，求平均值。

5.2  滚筒轴向窜动：用划针盘尺测量。

5.3  滚筒直径、栅筒长度：用钢卷尺测量。

5.4  筛网缝隙：用塞尺在筛网两端、中间三处，连续测100条缝隙，分别得出其合格率，求平均值。

5.5  固形物去除率：按GB 11901进行。

5.6  满负荷运行噪声和空载运行噪声按GB/T 3768进行。

5.7  配水槽水平公差：用水平尺测出倾斜度，用钢卷尺测长度，计算求得。

5.8  单位时间的过水量：用精度2.5级流量计或体积法测定。

5.9  外观及出料情况：用目测法检查。

6  检验规则

6.1  细格栅的检验分出厂检验和型式检验两类。

6.2  出厂检验

6.2.1  每台出厂产品均需作出厂检验，并出具产品合格证，主要外购配套设备也应具有生产厂的合格证。

6.2.2  检验项目

a) 滚筒圆度；

b) 滚筒轴向窜动；

c) 滚筒直径、栅筒长度；

d) 筛网缝隙；

e) 外观及出料情况检查；

6.3  型式检验

当有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品鉴定或老产品转厂生产;

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能；

c) 产品连续生产达五年；

d) 国家质量监督机构提出型式检验的要求。

6.3.1  抽样方法

细格栅检验采取随机抽样，每次不少于2台。

6.3.2  检验项目

a) 出厂检验的全部项目；

b) 固形物去除率；

c) 满负荷运行噪声和空载运行噪声；

d) 配水槽水平公差；

e) 单位时间的过水量。

6.3.3  型式检验结果应符合第4章的相应规定。

6.4  国家环境保护产品认定检验按型式检验进行。

7  标志、包装、运输和贮存

7.1  标牌、标志

7.1.1  标牌

7.1.1.1  标牌应符合GB/T 13306中的有关规定。

7.1.1.2  标牌应标明以下项目:

a) 制造厂名或商标;

b) 型号及名称;

c) 电机功率，kW;

d) 出厂日期;

e) 重量，kg。

7.1.2  标志

7.1.2.1  包装与运输标志应符合GB/T 6388和GB 191的规定。

7.1.2.2  包装箱外型的文字和标志应整齐清楚，内容如下:

a) 发货站、制造厂名及厂址；

b) 收货站及收货单位名称；

c) 细格栅型号；

d) 细格栅净重及连同包装的毛重；

e) 箱子外形尺寸。

7.2  包装、运输

7.2.1  细格栅的包装应能保证在正常运输条件下不致因包装不善而损坏。

7.2.2  每台细格栅应附有下列随机文件和附件：

a) 装箱单；

b) 产品合格证；

c) 使用维护说明；

d) 其他必要的随机文件；

e) 必备的随机附件。