中国环境保护产品认定技术条件

电渗析器         HCRJ 030—1998

Electrodialyzer

国家环境保护总局1998—05—27发布                                        1998—05—27实施

前      言

本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

本技术条件是参照HY/T 034.3-1994《电渗析技术 电渗析器》结合环境保护的要求而进行制订的。

本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。

本技术条件由中国环境保护产业协会组织起草，并由中国环境保护产业协会工业废水治理技术委员会具体承担。

本技术条件起草单位：北京市顺义水处理设备厂、宜兴纯水设备厂。

本技术条件主要起草人：葛道才、王连山、吴亚平、周国栋、徐永智。

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

1  范围

本技术条件规定了电渗析器的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本技术条件适用于处理工业废水的电渗析器系列产品,也适用于一般天然水净化、脱盐的电渗析器。

2  引用标准

下列标准所含条文，在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效，

GB/T 2829—87  周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性检查)

GB 4454—84  硬聚氯乙烯板材

GB/T 5750—1985  生活饮用水标准检验方法

GB 8978—1996  污水综合排放标准

DL/T 5588—1996  水质污染指数测定方法

HY/T 034.1—1994  电渗析技术  术语

HY/T 034.2—1994  电渗析技术  异相离子交换膜

HY/T 034.3—1994  电渗析技术  电渗析器

HY/T 034.5—1994  电渗析技术  用于锅炉给水的水处理技术

当上述标准被修订时，应采用其最新版本。

3  分类与命名

3.1  型号及规格

3.1.1  型号

电渗析器的型号由汉语拼音字母、罗马数字和阿拉伯数字按规则排列组成。

DS

电渗析器总膜对数,用阿拉伯数字表示

电渗析器的段数，用阿拉伯数字表示

电渗析器的级数，用阿拉伯数字表示

隔板规格代号，以罗马数字“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ...”表示

隔板型号代号，以英文字母“A、B、C...”表示

电渗析器

3.1.2  型号及规格

电渗析器隔板型号见表1。

电渗析器隔板规格见表2。

表1 电渗析器型号及规格                         mm

| 代号 | 型号 |
| --- | --- |
| A | 0.9无回路式 |
| B | 0.5无回路式 |
| C | 1.0冲格式 |
| D | 1.0—2.0无回路式 |
| E | 1.0—2.0冲格式 |

表2  电渗析器隔板规格                          mm

| 代号 | 规 格 隔板外形尺寸(宽×长) |
| --- | --- |
| Ⅰ | 800×1600 |
| Ⅱ | 400×1600 |
| Ⅲ | 400×1200 |
| Ⅳ | 400×800 |

示例：DSAⅠ－1×1/200

指0.9mm无回路电渗析器，隔板800mm×1600mm，一级一段组装，每台总膜对数为200对。

4  要求

4.1  基本要求

4.1.1  电渗析器应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

4.1.2  电渗析器应在下列进水水质条件下正常可靠工作：

a)水温	  5℃-40℃；

b)高锰酸盐指数	  ＜3mg/L；

c)游离氯   	  ＜0.2mg/L；

d)铁	  ＜0.3mg/L；

e)锰	  ＜0.1mg/L；

f)浊度1.5mm-2.0mm隔板：＜3度；

0.5mm-0.9mm隔板：＜1度；

g)污染指数(即污泥密度指数)	FI10＜7 (EDR)；

FI10＜3～5 (ED)；

h)电渗析器用于工业废水处理或物料回收时，进入电渗析器的水质要求除应符合HY/T 034.5的规定外，其含盐量应低于3500mg/L。

4.1.3  A型、B型、C型电渗析器的性能应符合HY/T 034.3—1994中4.7.4的规定，D型产品除电流效率外，应符合A型的规定；E型产品除电流效率外，应符合C型的规定。D、E型产品的电流效率应不小于85%。

4.1.4  当电渗析器进出口的压力差在200KPa以内运行时，不得产生管道、焊缝开裂和严重漏水等现象。

4.1.5  在额定工况下，且进水水质符合4.1.2规定时，电渗析器的拆洗周期应不小于6个月。

4.2  材料要求

4.2.1  电渗析器所选用的均相阴、阳离子交换膜的性能应符合HY/T 034.2—1994中第4.1.1、4.1.2、4.2、4.4的规定，并且应能耐强酸和强碱，

4.2.2  电渗析器选用的异相阴、阳离子交换膜的性能应符合HY/T 034.2—1994中4.1.1、4.1.2、4.2、4.4、4.5的规定。

4.2.3  阳、阴离子交换膜的主要技术指标应满足表3的要求。

表3  离子交换膜的技术指标

| 项目 | 阳 膜 |  | 阴 膜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 均相膜 | 异相膜 | 均相膜 | 异相膜 |
| 含水率 ％ | 25-40 | 35-50 | 22-40 | 30-45 |
| 交换容量 mol/kg(干) | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥1.5 | ≥1.8 |
| 膜面电阻 Ωcm2 | ≤6 | ≤12 | ≤10 | ≤13 |
| 选择透过率 % | ≥90 | ≥92 | ≥85 | ≥90 |

4.2.4  电渗析器的隔板应采用聚丙烯板材加工而成，其厚度应在0.5mm－2mm范围内。

4.2.5  电渗析器电极材料采用钛涂钌、钛涂二氧化铅、石墨和不锈钢。

4.2.5.1  钛涂钌和钛涂二氧化铅的电极可作为阳极，钛涂钌电极也可作阴极：

a) 钛材型号应优先用TA1、TA2，也可选用TA0；

b) 钛丝直径一般为2mm；

c) 钛涂钌电极和钛涂二氧化铅电极极丝的接线柱应选用钛材；

d) 钛涂钌电极允许使用的电流密度应小于20mA/cm2。

4.2.5.2  石墨电极可作为阳极，也可作为阴极。

a) 应选用密度大于1.8Kg/dm3的致密石墨；

b) 石墨应经过石蜡或树脂浸渍处理，处理深度不小于10mm；

c) 石墨电极采用铜接线柱，在石墨内的接触深度不小于30mm。

4.2.5.3  不锈钢电极可作为阳极，当水中氯离子浓度小于100mg/L时，也可作为阴极。

a) 不锈钢材应选用1Cr8Ni9Ti；

b) 不锈钢电极宜采用板状，其厚度不小于2mm；

4.2.6  电极框材料应符合GB4454的要求。

4.3  加工要求

4.3.1  电渗析器的加工应符合HY/T 034.3—1994中4.3.1、4.3.3、4.3.7、4.4.2.3、4.4.2.4、4.4.2.5等的规定。

4.3.2  钛材使用氩弧焊接。

4.4  组装要求

电渗析器的组装应符合HY/T 034.3—1994中4.6的规定。

4.5  环境保护要求

电渗析器用于处理工业废水，且其出水直接向外环境排放时，应达到GB 8978的规定。

5  试验方法

5.1  电渗析器的性能试验方法应按HY/T 034.3—1994第5章的规定进行。

5.2  离子交换膜的性能试验方法按HY/T 034.2—1994第5章的规定进行。

5.3  进水水质的试验方法按GB 5750进行。

5.4  污染指数测定方法按DL/T 5588的规定进行。

5.5  电渗析器的拆洗周期采用2个以上的用户调查确定。

6  检验规则

6.1  产品的检验分为出厂检验和型式检验。

6.2  出厂检验

6.2.1  每台产品出厂前均应进行出厂检验。

6.2.2  出厂检验按HY/T 034.3的规定进行。

6.2.3  各种型号的电渗析器必须经制造厂质量检验部门检验合格并签发合格证后方可出厂。

6.3  型式检验

当有下列情况之一时，应进行型式检验。

a) 新产品鉴定时；

b) 产品工艺材料有较大改动有可能影响性能时；

c) 长期停产、转产、转厂或合同特殊要求规定时；

d) 正常生产时，每五年一次；

e) 国家质量监督机构提出检验要求时。

- 3.1  从出厂检验合格的产品中随机抽样，抽样数至少1台。

6.3.2  检验项目

a) 产品性能检验项目见表4；

表4  电渗析器的性能

| 项目 | A型、D型 |  |  |  | B型 |  |  |  | C型、E型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 极限电流 A | ≥71 | ≥35 | ≥27 | ≥20 | ≥57 | ≥30 |  | ≥20 | ≥73 | ≥30 | ≥9 |  |
| 电流效率 % | 见注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱盐率 % | ≥50 | ≥52 | ≥40 | ≥30 | ≥70 | ≥75 |  | ≥50 | ≥30 | ≥30 |  | ≥50 |
| 进出口压降 kPa | ＜50 | ＜40 | ＜35 | ＜30 | ＜70 | ＜70 |  | ＜40 | ＜30 | ＜30 |  | ＜120 |
| 6cm/s流速时的流量 m3/h | 13.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 8.0 | 4.0 |  | 4.0 |  |  |  |  |
| 100cm/s流速时的流量 m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0 | 10.0 |  | 1.8 |
| 极限电流时的出口浓度 mg/h | 1000 | 960 | 1160 | 1340 | 600 | 500 |  | 1000 | 1400 | 1400 |  | 1000 |
| 注：A、B、C型的电流效率≥90%；D、E型的电流效率≥85%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b) 拆洗周期；

c) 外排水水质；

d) 产品的外购件、材料。

6.3.3  型式检验结果应符合表4以及4.1.5、4.5的规定，外购件和材料应按5.1规定提供合格证明。任一项目不合格，应加倍抽样复检，若仍不合格，则判定为不合格。

6.4  国家环境保护产品认定检验按型式检验进行。

7  标志、包装、运输和贮存

电渗析器的标志、包装、运输和贮存应符合HY/T 034.3—1994第7章的规定。