中国环境保护产品认定技术条件

中、微孔曝气器      HCRJ 031—1998

Middle and fine bubble diffusers

国家环境保护总局1998—05—27发布                                        1998—05—27实施

前      言

本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

本技术条件参照CJ/T 3015.1—93《污水处理用微孔曝气器》、CJ/T 3015.2—93《曝气器清水充氧性能测定》、CJ/T 3015.1—1996《污水处理用可张中、微孔曝气器》制订。

本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。

本技术条件由国家环境保护产业协会组织起草，并由中国环境保护产业协会工业废水治理技术委员会具体承担。

本技术条件起草单位：上海石化环保器材厂、湖北洪城通用机械股份有限公司、浙江省玉环县楚门净化设备厂、江都市水处理设备厂。

本技术条件主要起草人：朱俊飞、余芳、周宛良、朱定蛟、夏全海。

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

1  范围

本技术条件规定了中、微孔曝气器的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本技术条件适用于污水生物处理用中、微孔曝气器(以下简称曝气器)，也适用于其它诸如环境中富营养水体、水产养殖水体中充氧的曝气器。

2  引用标准

下列标准所含的条文，在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GB/T 699—88  优质碳素结构钢  技术条件

GB/T 1220—92  不锈钢棒

GB 3452.1—92  液压气动用O型橡胶密封圈尺寸系列及公差

GB/T 3672—92  模压、压出和压延实心橡胶制品的尺寸公差

GB/T 5836.1—92  建筑排水用硬聚氯乙烯管材

GB/T 5836.2—92  建筑排水用硬聚氯乙烯管件

GB/T 9476—88  涂塑软管

GB/T 13306—91  标牌

CJ/T 3015.1—93  污水处理用微孔曝气器

CJ/T 3015.2—93  曝气器清水充氧性能测定

CJ/T 3015.4—1996  污水处理用可张中，微孔曝气器

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

3  定义

本技术条件采用下列定义。

3.1  标准通气量

指每个曝气器在标准状态下，单位时间内充入温度为20℃的清水中的空气量，单位为m2/h。

3.2  最大孔径

指试验气体通过浸入试验液体中的试样时，在试样表面出现第一个气泡所测得的最大毛细孔道的当量直径。

3.3  孔隙率

指微孔曝气板开口孔隙（与大气相通的气孔）的体积与总体积的百分比。

4  分类与命名

4.1  分类原则： 根据曝气器气孔的特性，结构形式、材质进行分类。

4.1.1  根据曝气器气孔的特性分为可张孔及固定孔。

4.1.2  根据曝气器的结构形式分为软管式、盘式、钟罩式及平板式。

4.1.3  根据曝气器的材质分为增强聚氯乙烯（PVC） 软管型、橡胶膜型、陶瓷型、刚玉型、半刚玉型(硅质和刚玉的混合型)、硅质型、钛质型。

4.2  型号

4.2.1  曝气器的型号由三部分组成，并按下列顺序排列：名称代号、特性代号、主参数代号。

．

主参数代号

特性代号

名称代号

4.2.2  名称代号：用BZ表示可张孔曝气器、BD表示固定孔曝气器。

4.2.3  特性代号：用表示产品结构、材质的汉语拼音字母表示，其与名称代号之间用小园点隔开。

4.2.3.1  特性代号由左至右的第一个字母表示产品的结构形成：G—软管式、P—盘式、Z—钟罩式、

B—平板式。

4.2.3.2  特性代号由左至右的第二或第二、第三个字母表示产品的材质：S—增强PVC、J—橡胶、 GY— 刚玉、BG—半刚玉、GU—硅质、TA—钛质。

4.3  主参数代号用产品主参数的阿拉伯数字表示，软管标出内径×孔缝长度；盘式及钟罩式标出直径×

厚度；平板式标出长×宽×厚度。

示例： BZ . PJ192×2

指直径为192cm，厚度2mm的橡胶膜盘式可张微孔曝气器。

5  要求

5.1  基本要求

5.1.1  曝气器应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.1.2  根据使用材质的不同，曝气器的气孔密度应满足下述要求之一：

a ) 增强PVC软管型其开孔密度应不少于1600孔/ m；

b ) 当橡胶膜型直径为192mm时，其开孔密度不小于2000孔/个；

c ) 刚玉、硅质型其孔隙率应不小于35%；

d ) 钛质型其孔隙率应不小于35% 。

5.1.3  曝气器装配后，除正常曝气孔外其它部位均不应有漏气现象。

5.2  性能要求

曝气器的技术指标应符合表1的规定。

表1  曝气器的技术指标

| 技术指标 | 增强PVC软管型 | 橡胶膜盘型 | 陶瓷、刚玉板型 | 钛板型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧利用率 % | ≥17 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| 充氧能力 kgO2/h | ≥0.10 | ≥0.13 | ≥0.13 | ≥0.13 |
| 理论动力效率 kgO2/kw·h | ≥ 4.0 | ≥ 4.5 | ≥ 5.0 | ≥ 5 |
| 曝气器阻力损失 Pa | ≤3000 | ≤3500 | ≤5000 | ≤4000 |
| 注： 1 测试对象 增强PVC软管型：内径65mm，孔缝5.5mm、曝气区长度1000mm；橡胶膜盘型：直径192mm；陶瓷、 刚玉板型：直径178mm—200mm；钛板型：直径178mm。 2 测试条件 服务面积0.5m2，曝气深度4m，标准通气量2m3/h，水温20℃。 3 其它型号的曝气器应参照以上的指标。 |  |  |  |  |

5.3  材料要求

5.3.1  增强PVC软管型曝气器主要由曝气管、布气连接管与卡箍等构成。

5.3.1.1  曝气管应采用增强PVC软管为材料，其外观、壁厚均匀性应符合GB/T 9476的规定、

力学性能应符合CJ/T 3015.4 —1996中5.4.2 规定。

5.3.1.2  布气连接管以优质碳素纲为材质，其技术性能应符合GB/T 699的规定。

5.3.1.3  布气连接管的外形尺寸应符合表2规定。

表2  布气连接管尺寸                            mm

|  | 总长 | 外径 | 壁厚 | 梯形凹槽 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 上口宽 | 下底宽 | 槽深 |
| 尺寸 | 80—100 | 63 | 5 | 22 | 18 | 1.5 |
| 公差 |  | ±0.5 | ±0.5 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.1 |

5.3.1.4  卡箍的材质采用不锈钢，其力学性能参照GB 1220的规定。

5.3.1.5  卡箍的形式可以是双头螺杆对称双向旋紧式或透孔钢带、螺杆啮合驱动旋紧式。规格尺寸应符合表3规定。

表3  卡箍尺寸                               mm

| 钢带宽度 | 钢带厚度 | 螺杆直径 | 螺杆长度 | 卡紧范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.0 | 0.8 | 6.0 | 80.0 | 60.0～75.0 |

5.3.1.6  卡箍各零部件应平整、光洁，不得有毛刺、锐边。

5.3.1.7  其它部分采用不锈钢材质，其技术性能应符合GB/T 1220的规定。

5.3.2  橡胶膜盘型曝气器主要由微孔橡胶膜、曝气器骨架、布气支管、密封件等构成。

5.3.2.1  微孔橡胶膜外观、理化性能及力学性能应分别符合CJ/T 3015.4—1996中5.3.2和5.3.4的规定。

5.3.2.2  曝气器骨架的技术性能应符合CJ/T 3015.4—1996中5.5.2的规定。

5.3.2.3  布气支管、伸缩节以硬聚氯乙烯(UPVC)或丙烯晴-丁二烯-苯乙烯(ABS)为材料，其外观、理化、力学性能应符合GB 5836 .1～.2的规定。

5.3.2.4  密封圈的技术性能应符合GB 3452.1的规定。

5.3.3  多孔陶瓷、硅质、钛质型曝气器由微孔曝气板、曝气底盘、布气支管与伸缩节、密封件等构成。

5.3.3.1  根据材质，各型曝气板的外观、尺寸公差、理化、力学性能应分别符合CJ/T 3015.1—93中5.2.1～5.2.3的规定。

5.3.3.2  ABS底盘或玻璃纤维增强塑料(FRP)底盘的外观要求及尺寸公差应符合CJ/T 3015.1—93中 5.3.1.1的规定；理化、力学性能应分别符合CJ/T 3015.1—93中5.3.2.1与5.3.2.2的规定。

5.3.3.3  UPVC布气支管与伸缩节、FRP布气支管及UPVC-FRP复合(硬聚氯乙烯+2mm玻璃纤维增强塑料)布气支管的理化、力学性能应分别符合GB 5836和CJ/T 3015.1—93中 5.4.2、和5.4.3的规定。

5.3.3.4  密封圈的尺寸公差参照GB/T 3672表1中的M1级的规定，理化、力学性能应符合CJ/T 3015.1—93中5.7.5的规定。

5.4  其它要求

曝气器正常运行环境条件为：

a) 水温4℃～40℃；

b) 鼓风机的进风口应安装空气净化设备，过滤后的空气含尘量应小于15mg/1000m3；

c) 增强PVC软管型曝气器无需进行空气过滤；

d) 多孔陶瓷、硅质、钛质型曝气器要求设置双电源供电，以便停电时曝气器在最小通风量下运行。

6  试验方法

6.1  增强PVC软管的力学性能试验按CJ/T 3015.4进行。

6.2  橡胶膜型曝气器骨架和多孔陶瓷、硅质、钛质型曝气器ABS底盘的理化、力学性能测定及试验方法按CJ/T 3015.4—1996中的5.5.3进行.

6.3  钛板微孔曝气板表面平面度测定，将样品放在平面上，测定表面最高点与平面距离h再测量样品厚度t，计算表面平面度=(h-t)/2。

6.4  多孔陶瓷、硅质、钛质型曝气器的FRP底盘和布气干支管的理化、力学性能测定按CJ 3015.1—93中5.3.2.3规定方法进行.

6.5  各型曝气器的外观用目测法检验。

6.6  增强PVC软管型、橡胶膜盘型曝气器的气孔密度可直接计数检验，也可计数一定长度或面积后换算。

6.7  各型曝气器及其零部件的几何尺寸及公差用钢直尺、游标卡尺(精度0.02mm)直接测量。

6.8  布气均匀性测定

6.8.1  增强PVC软管型、橡胶膜盘型曝气器布气均匀性测定按CJ/T 3015.4—1996中6.1.1、6.1.2进行。

6.8.2  多孔陶瓷、硅质、钛质型曝气器布气均匀性测定按CJ/T 3015.1—93中6.1进行。

6.9  密封性能测定

6.9.1  增强PVC软管型、橡胶膜盘型、曝气器密封性能测定按CJ/T 3015.4—1996中6.2.1及6.2.2进行。

6.9.2  多孔陶瓷、硅质、钛质型曝气器密封性能测定按CJ/T 3015.1—93中6.2进行。

6.10  充氧性能（氧利用率、充氧能力、理论动力效率）试验按CJ/T 3015.2进行。

6.11  单个曝气器阻力损失的测定，按CJ/T 3015.1—93中6.4进行。

7  检验规则

7.1  检验分类

曝气器检验分出厂检验和型式检验两类。

7.2  抽样规则

7.2.1  增强PVC软管型、橡胶膜盘型的抽样方法及数量按CJ/T 3015.4—1996中7.2.1进行。

7.2.2  多孔陶瓷、硅质、钛质型的抽样方法及数量按CJ/T 3015.1—93中8.2.1进行。

7.3  出厂检验项目

外观、尺寸、气孔密度和孔隙率、胶膜盘型和多孔陶瓷、硅质、钛质型曝气器的密封性能和布气均匀性试验。

7.4  型式检验

有下列情况之一者，须进行型式检验:

a) 新产品生产的试验定型鉴定；

b) 正式生产后，如结构、材质、工艺有较大的改变可能影响性能时；

c) 产品长期停产后，恢复生产时；

d) 产品连续生产5年后；

e) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.4.1  检验项目

a) 出厂检验的全部项目;

b) 氧利用率、充氧能力、理论动力效率、阻力损失， 增强PVC软管型布气均匀性和密封性。

7.4.2  型式检验中有任一件被检产品某一项目不合格时，应从该批产品中重新加倍抽样，对不合格项目进行复检，如仍不合格，则判定为不合格。

7.5  出厂检验和型式检验结果应符合第5章的相应规定。

7.6  国家环境保护产品认定检验按型式检验进行。

8  标志、包装、运输和贮存

8.1  标志、产品的标牌应符合GB /T 13306的规定。

8.2  包装箱(件)应具有足够的强度。

8.3  包装标志准确、清晰、牢固，其标志包括：

a) 产品名称和数量；

b) 箱号；

c) 包装外形尺寸(长×宽×高cm)；

d) 净重与毛重(kg)。

8.4  随产品包装文件包括；

a) 产品合格证；

b) 使用说明书；

c) 装箱清单；

d) 安装图；

e) 其他有关技术资料。

8.5  产品在运输过程中防止曝晒、沾油污、剧烈撞击和重压。

8.6  产品应贮存在阴凉、干燥、通风的环境中，不允许与油类等接触。