中国环境保护产品认定技术条件

微孔过滤装置        HCRJ 032—1998

Microporous filter

国家环境保护总局1998—05—27发布                                         1998—05—27实施

前      言

本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

根据国家环境保护产品认定和环保产品技术发展的需要，在要求中特别规定了环境保护要求。对性能要求和检验规则也作了相应的规定。

本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。

本技术条件由国家环境保护产业协会组织起草，并由中国环保产业协会工业废水治理技术委员会具体承担。

本技术条件起草单位：浙江青田特种设备厂、浙江青田新虹水处理实业公司。

本技术条件主要起草人：刘建宗、朱秀艮、龚德明。

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

1  范围

本技术条件规定了微孔过滤装置的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本技术条件适用于微孔管（板）作为过滤元件的固液分离装置。

2  引用标准

下列标准所含条文，在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GB 191—90  包装储运图示标志

GB/T 699—88  优质碳素结构钢  技术条件

GB/T 709—88  热轧钢板、钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB 1220—92  不锈钢棒

GB/T 1966—80  多孔陶瓷显气孔率、容重试验方法

GB/T 1967—80  多孔陶瓷孔道直径试验方法

GB 4237—92  不锈钢热轧钢板

GB/T 6388—86  运输包装收发货标志

GB/T 11901—89  水质  悬浮物的测定  重量法

GB/T 13306—91  标牌

GB/T 13922.1—92  水处理设备性能试验  总则

JB 2536—80  压力容器  油漆、包装、运输

JB 2932—86  水处理设备  制造技术条件

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

3  定义

HCRJ××××—1998

本标准采用下列定义。

3.1  微孔过滤装置

指在密闭的装置内，以微孔管、板为过滤元件，进行固液分离的设备。

3.2  微孔过滤元件的过滤面积

指过滤元件接触被过滤介质的表面积，单位为m2。

3.3  微孔过滤装置的过滤面积

指装置内所有运行中的过滤元件的过滤面积的总和，单位为m2。

4  分类与命名

4.1  分类

微孔过滤装置是根据过滤元件的孔径范围、装置的过滤面积进行分类的。

4.1.1  微孔过滤元件的平均孔径范围分为八种级别，见表1。

4.1.2  微孔过滤装置的过滤面积（m2）为1、2、3、5、10、15、20、25、30、35、40、60、80、100、200、300、400、500等规格。

4.2  命名

4.2.1  微孔过滤装置的型号由产品名称代号和主要参数等部分组成。

W L

过滤元件平均孔径代号：I～VIII

过滤面积

微孔过滤装置

示例： WL-100-I

指过滤面积为100m2、平均孔径为80μm～140μm的微孔过滤器。

5  要求

5.1  基本要求

5.1.1  微孔过滤装置应符合本技术条件的要求，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.1.2  微孔过滤装置的制造应符合JB 2932的规定。

5.1.3  微孔过滤装置使用的钢材应符合GB/T 699/T、GB/T 709/T、GB 1220、GB 4237的规定，其它材料应符合JB 2932的规定。

5.1.4  微孔过滤装置内表面的防腐处理，应满足被过滤介质的要求。

5.1.5  过滤元件的材料应选用化学稳定性好、无毒、耐温的材料。

5.2  技术要求

5.2.1  微孔过滤装置的整机性能、防腐性能、防渗漏性能、耐压性能等应符合GB/T 13922.1的规定。

5.2.2  过滤元件的使用寿命不小于5000h，反冲周期不小于8h。

5.2.3  过滤元件的平均孔径和孔隙率应符合表1的规定。

表1  过滤元件的平均孔径和孔隙率

| 项目 |  | 级别 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 平均孔径 μm |  | 80～140 | 45～80 | 30～45 | 25～30 | 20～25 | 15～20 | 10～15 | 5～10 |
| 孔隙率 % | 高分子烧结过滤材料 | ≥47.0 | ≥45.0 | ≥43.0 | ≥41.0 | ≥39.0 | ≥37.0 | ≥35.0 | ≥33.0 |
|  | 其它过滤 材料 | 实测 |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.4  当进水悬浮物（SS）浓度不大于600mg/l时，对SS的去除率应不小于95%。

6  试验方法

6.1  微孔过滤装置的整机性能试验按GB/T 13922.1进行。

6.2  使用寿命试验采取随机抽取两个用户，通过现场调查确定。

6.3  微孔过滤元件的平均孔径和孔隙率的测定分别按GB1967和GB1966的规定进行。

6.4  在设备连续正常运行2h后，按GB 11901方法测定处理前后的SS值，计算出对SS去除率。

7  检验规则

7.1  检验分类

微孔过滤装置的检验分出厂检验和型式检验两类。

7.2  抽样方法

7.2.1  过微孔滤元件的抽检比例按5/1000进行，少于1000件生产量的，抽检件数不少于3件。

7.2.2  微孔过滤装置的检验采取随机抽样，每批抽检数至少1台。

7.3  出厂检验

7.3.1  制造质量应符合5.1.1和5.1.2的规定。

7.3.2  防腐、防渗漏、耐压性能应符合5.2.1的规定。

7.4  型式检验

当有下列情况之一时，应进行型式检验。

a) 新产品或老产品转厂生产时的试制鉴定；

b) 正常生产后在结构、材料、工艺上有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 产品长期停产后恢复生产时；

d) 正常生产时每四年进行一次型式检验；

e) 国家产品质量监督部门提出检验时。

7.4.1  检验项目

a) 出厂检验的全部项目；

b) 过滤元件的使用寿命;

c) 微孔过滤元件孔径和孔隙率；

d) SS去除率。

7.5  判定规则

微孔过滤元件检验结果应符合第5章的规定，如有不合格项目时应在同一批次中加倍抽样复检，仍不合格则判定为不合格。

7.6  国家环境保护产品认定检验按型式检验进行。

8  标志、包装、运输和贮存

8.1  标志

8.1.1  产品标志

在微孔过滤装置明显的部位上，应设置固定产品铭牌和质量认证等标志，应保证标志上的字迹清晰，在整个使用期内不易磨损。

8.1.2  产品铭牌应符合GB/T 13306的规定，并标明项目如下：

a) 产品名称和型号；

b) 制造厂名称及厂址；

c) 商标；

d) 主要技术参数；

e) 出厂日期和编号。

8.2  包装标志

8.2.1  包装储运图示标志应符合GB 191规定。

8.2.2  包装箱外应标明下列内容并符合GB/T 6388的规定：

a) 收、发货单位名称及地址；

b) 收、发货站或港口名称；

c) 产品名称；

d) 产品的净重和连同包装的毛重；

e) 箱子外形尺寸、包装箱件数；

f) 装箱日期；

g) “小心轻放”、“不准倒置”。

8.3  包装运输和贮存

8.3.1  微孔过滤装置的包装应保证在正常运输条件下，不能因包装不善而损坏，应符合JB 2536的规定。

8.3.2  每台微孔过滤装置随机文件和附件如下：

a) 装箱单；

b) 产品合格证；

c) 产品使用维护说明书。

8.3.3  产品应适合水、陆运输要求。

8.3.4  产品应放置在通风干燥有遮蔽、干净的场所贮存。