中国环境保护产品认定技术条件

曝气转刷         HCRJ 034—1998

Brush aerator

国家环境保护总局1998—05—27发布                                         1998—05—27实施

前      言

本技术条件是为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

本技术条件在国内首次制订。

本技术条件主要对曝气转刷的动力效率、充氧能力、推动力提出了要求，并制订了相应的试验方法。

本技术条件的附录A、附录B、附录C、附录D是技术条件的附录。

本技术条件由国家环境保护局科技司提出并归口。

本技术条件由中国环境保护产业协会组织起草，并由中国环保产业协会工业废水治理技术委员会具体承担。

本技术条件起草单位：中国船舶工业总公司第七研究院第七一八研究所、安徽中联环保设备有限责任公司。

本技术条件主要起草人：龙翔、孟伟、严根福、双利。

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

1  范围

本技术条件规定了曝气转刷的分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本技术条件适用于废水和水体中需曝气充氧而使用的曝气转刷（以下简称转刷）。

2  引用标准

下列标准所含条文，在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GB 191—90  包装储运图示标志

GB 6406—86  齿轮装置噪声声功率级的测定方法

GB/T 6920—86  水质  pH值的测定  玻璃电极法

GB/T 11348.1—89  旋转机械转轴径向振动的测量和评定  第一部分：总则

GB/T 13384—92  机电产品包装通用技术条件

YB 3211—80  涂漆通用技术条件

ZBJ 98003—87  水处理产品  油漆包装技术条件

ZBK 22007—89  Y系列（IP44）三相异步电动机技术条件（机座号80－315）

当上述标准被修订时，应采用其最新版本。

3  定义

本技术条件采用下列定义。

3.1  曝气转刷

指工作轴安装许多组同型叶片且水平放置于水面上的机械曝气设备。

3.2  有效长度

指两挡水板间的距离。

3.3  动力效率 （又称标准曝气效率）

指曝气转刷在20℃、一个标准大气压下消耗单位输入功率所传递的氧量。

3.4  推动力（又称推动容量）

指在实际应用中，转刷使沟内混合液达到0.3m/s平均流速时，每米有效长度能推动水的体积。

4  分类与命名

4.1  规格

转刷依转轴有效长度（mm）分为3000、4500、6000、7500、9000五种规格。

4.2  命名

BZ —

最大直径,m

有效长度

曝气转刷

示例：BZ-9000/1.0

指主轴有效长度为9000mm，最大直径为1m的曝气转刷。

5  要求

5.1  基本要求

5.1.1  转刷应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的图纸和技术文件制造。

5.1.2  环境适应性

转刷在下列条件下应能保证正常运行：

a) 环境温度（℃）：-20～50 （水体温度 4～50）；

b) pH值：5.5～9；

c) 电压（V）：交流380±40。

5.1.3  可靠性

转刷无故障连续运行时间不少于6000h.

5.1.4  稳定性

5.1.4.1  转刷在5.1.2规定电压下运行时，其电流波动范围应在5%之内。

5.1.4.2  转刷进行负载试验时，运转平稳，不得有异常响声和振动。减速箱内油的温升不得超过35℃，电机的温升不得超过40℃。

5.1.5  整机静平衡性

转刷安装完毕后，应进行整机静平衡试验，静平衡质量力矩的变化应小于50Nm。

5.1.6  标记要求

a) 设备上应用鲜明标志标出叶片的浸没深度刻度；

b) 设备上应用鲜明标志标出转刷轴的旋转方向。

5.1.7  防腐要求

5.1.7.1  转刷应进行防腐处理，转刷轴、叶片、挡水板采用浸锌及其它优于浸锌处理的工艺，外露部分均应刷涂防腐涂料，其厚度应大于50μm。

5.1.7.2  涂装要求应符合YB 3211的规定。

5.1.8  电机选用户外型电机，应符合ZBK 22007的规定，选用非户外型电机时，应加设防雨装置。

5.2  性能要求

5.2.1  转刷的技术性能应符合表1和表2的规定。

5.2.2  设备的空载噪声高速不大于85dB（A），低速不大于80dB（A）。

6  试验方法

6.1  pH值按GB/T 6920进行。

6.2  可靠性试验

转刷在工作浸没深度下，高速运行6000h后检验，产品应运转正常，无零件松动，无其它异常现象。也可以采用用户现场调查确定。

6.3  稳定性试验

6.3.1  测试工具

6.3.1.1  点温度计，量程为0℃～100℃；

6.3.1.2  电流表、电压表、万用表。

6.3.2  转刷在浸没深度250mm时高速连续运转，每间隔一小时测定并记录油池温度、电流和电压，分别绘制随时间变化的曲线。

6.4  静平衡试验

转刷在现场安装完毕后，转速为72rpm～74rpm，空载条件下，按GB/T 11348.1方法进行静平衡试验。

表1  BZ××××/1.0型技术参数

表2  BZ××××/0.7型技术参数

6.5  外观检查

6.5.1  标记用目测检查。

6.5.2  涂漆附着力检验按ZBJ98003进行。

6.6  性能试验

6.6.1  转速

用目测或计数仪测定转刷的转速。

6.6.2  充氧能力试验按附录A或附录B进行。

6.6.3  动力效率试验按附录C进行。

6.6.4  推动力试验按附录D进行。

6.6.5  噪声测定

6.6.5.1  试验条件

在距减速箱周边1.5m处三个方向上取三点，分别在转刷高速、低速运转时测取数据。

6.6.5.2  按GB 6406方法测定噪声值，并分别取三个测试点噪声值的算术平均值报告。

7  检验规则

7.1  曝气转刷的检验分为出厂检验和型式检验。

7.2  抽样

7.2.1  对产品逐批进行抽样检查，以一次完成整批产品数量作为一个检查批。

7.2.2  出厂检验抽样，每次检验抽取批量的5％，抽样数至少一台。

7.2.3  型式检验抽样，每次检验抽取两台。

7.3  出厂检验

7.3.1  检验项目

- a) 对环境的适应性；

- b) 稳定性；

c) 噪声；

d) 外观检查；

e) 转速；

f) 静平衡试验。

7.4  型式检验

当有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品试制鉴定；

b) 产品投产后，在结构、材料、工艺上有较大改进可能影响产品性能时；

c) 国家质量监督部门提出检测要求时；

d) 正常生产，产量累计每达到200台时；

e) 产品停产两年，恢复生产时。

7.4.1 型式检验项目

- a) 出厂检验全部项目；

- b) 可靠性；

- c) 充氧能力；

- d) 动力效率；

e) 推动力。

7.5  产品质量特性

7.5.1  质量特性由产品技术参数组成，包括充氧能力、动力效率、推动力、可靠性、稳定性、静平衡性能、噪声。

7.5.2  质量特性分类

充氧能力、动力效率、推动力、为A类质量特性；可靠性、稳定性、静平衡性能、噪声为B类质量特性。

7.6  判定规则

7.6.1  出厂检验和型式检验结果应符合第5章的相应规定。

7.6.2  凡有一个A类质量特性不符合规定或两个不同的B类质量特性不符合规定，该批判定为不合格。

7.6.3  当批量大于两台，没有A类质量特性不符合规定，但有两个以上相同的B类质量特性不符合规定，该批判定为不合格。

8  标志、包装、运输和贮存

8.1  产品在本身显要位置使用铭牌，在包装箱上使用标签。铭牌应包含以下内容：

a) 制造厂名；

b) 产品名称；

c) 商标；

d) 执行标准；

e) 产品型号和标记；

f) 制造日期。

8.2  包装

8.2.1  产品采用散件木箱包装，每一部件单独成包，应符合GB/T 13384和GB 191的规定。

8.2.2  附带文件：

a) 产品合格证；

b) 产品说明书；

c) 装箱清单；

d) 随机备附件；

e) 安装图；

f) 安装说明书；

g) 用户使用意见征求单。

8.3  运输

运输过程中，涂打或粘贴“小心轻放”字样的包装箱，应避免冲击、振动。

8.4  贮存

产品在贮存时，应进行封装、并搁置在防雨防尘的场所。

附录A(技术条件的附录)

曝气转刷充氧能力测试方法(方法1)

采用有氧消耗稳定法在有效容积不小于240m3的试验水池中进行，对整机产品叶片浸没深度在250mm时，在清水中一定转速下的充氧能力进行测定。

A1	 原理

氧转移与氧消耗速度处于平衡状态( de/dt = 0 )。在曝气充氧过程中，水中的溶解氧浓度保持常数，稳定在某一浓度值。通过测定水中耗氧物质的剩余量与时间的关系，计算出耗氧速率，即求出总传质系数。

亚硫酸钠与氧反应生成硫酸钠，通过测定亚硫酸钠的消耗值，计算出氧气的消耗量，从而导出充氧能力。

A2  测试仪器与试剂

A2.1  纯度96%的无水Na2SO3；

A2.2  0.125N KI-KIO3标准溶液；

A2.3  50%的H2SO4溶液；

A2.4  1%的淀粉指示剂；

A2.5  250ml碘量瓶；

A2.6  1ml移液管；

A2.7  吸耳球；

A2.8  秒表。

A3  试验程序

A3.1  在试验水池中设置三个采样点，如图A1。

图A1    试验采样布点图

A3.2  将700kg的Na2SO3投加入水池，充分溶解混合，消耗水中溶解氧，使水体处于缺氧状态。

A3.3  测定Na2SO3浓度。

A3.4  启动曝气转刷，每隔2min同时在三个点上用碘量瓶取250ml水样，直至Na2SO3消耗稳定在同一数值；

A3.5  每个水样各加入1ml的硫酸、1ml的淀粉指示剂，及时用KI-KIO3标准溶液滴定。

A4  计算

充氧能力按式（A1）计算：

SORT = KLa·(Cs－Ct)×1.024T-20×V×(60/1000)…………………（A1）

式中：SORT—充氧能力，kgO2/h；

KLa—T℃时，氧总转移系数，min-1；

Cs — 20℃时，饱和溶解氧值，mg/l；

Ct — 20℃时，时间t时溶解氧值，mg/l；

V — 试验水池容积，m3；

T — 试验水温，℃。

附录B(技术条件的附录)

曝气转刷充氧能力测试方法(方法2)

B1  原理

B1.1  采用无氧消耗稳态法在有效容积不小于240m3的试验水池中进行，对单米有效长度、叶片组数为n的产品，叶片浸深深度在250mm时，在溶解氧为零的清水中一定转速下的充氧能力进行测定。

B1.2  在溶解氧为零的清水中，用连续溶解氧测定仪同时在试验水池中设定的采用点上，每间隔一定的时间读取氧的溶解值（kg/m3），直至达到氧的饱和溶解度，并记录总时间。

B2  测试仪器与试剂

B2.1  溶解氧连续测定仪                3台;

B2.2  温度计                          1支；

B2.3  秒表                            1块；

B2.4  纯度96%的无水Na2SO3              适量。

B3  试验程序

B3.1  在试验水池中设置三个采样点，如图B1，并记录当时的气温、水温。

图B1    试验采用布点图

B3.2  将适量的Na2SO3投加入水池，充分溶解混合，消耗清水中溶解氧，使水体处于零氧状态。

B3.3  安置测定仪于采样点，使探头处于水面下1.5m处。

B3.4  启动曝气转刷，每隔30s同时在三个采样点上读取数值，并计算平均值，直至清水溶解氧达到饱和。

B3.5  处理实验数据，作出溶解氧曲线，在曲线上选择有效线段与对应的时间间隔t（min）。

B4  计算

曝气转刷的充氧能力按式(B1)计算：

SOTR＝KLa·(Cs－Ct)×1.024T-20×V×(60/1000)×（N/n）×(60/t)…………（B1）

式中：N — 规格长度安装的叶片组数；

n — 试验条件下安装的叶片组数，一般 n = 6～7；

t — 清水溶解氧有效时间，min；

其它符号同方法1。

注：当转刷直径为700mm时，可将转刷叶片浸没深度变为180mm，在清水中的一定转速下按上述步骤进

行充氧能力试验。

附录C(技术条件的附录)

曝气转刷动力效率测试方法

C1  概述

在转刷实际使用现场或试验水池，记录该规格产品在清水中运行的实际单机输入功率，然后计算动力效率。

C2  原理

SAE＝SOTR / Ns …………………………………………………… (C1）

式中：SAE — 动力效率，KgO2/kW·h;

STOR — 充氧能力，KgO2/h;

Ns — 输入功率，kW。

C3  仪器

C3.1  功率表；

C3.2  电压表、电流表。

C4  试验程序

在现场利用功率表记录实际的单机整机输入功率，如现场无功率表可利用电压表和电流表如下式计算功率：

Ns= …………………………………………………（C2）

式中：Ns — 输入功率，kW;

V — 运行电压，V;

I — 运行电流，A；

cosφ—额定功率因数。

C5  计算

动力效率按式（C1）求得。

附录D(技术条件的附录)

曝气转刷的推动力测试方法

D1  测定原理

利用能量守恒定律将试验水池中单台产品运行时的推动力，转换为实际应用中的水体不同流速时的推动力。

假定阻力损失可忽略不计的情况下，则有：

…………………………………………（D1）

式中：ρ1，ρ2 — 试验水池和实际水池内液体的比重，kg/m3；

V1，V2 — 试验水池和实际水池的有效容积，m3；

v1，v2 — 试验水池和实际水池中的平均流速，m/s。

假定ρ1＝ρ2，并要求v2＝0.3m/s，定义推动力PC＝V2，则

…………………………………………（D2）

D2  测试仪器

D2.1  水位计。

D2.2  流速仪。

D3  试验程序

在有效容积为V1的试验水池内取三点作为测试点，并在本技术条件第5章表1、表2规定的转速和浸没深度条件下测定水的流速v1，代人式（D2）计算。

D4  结果

按式（D2）计算出曝气转刷的推动力。