中国环境保护产品认定技术条件

鼓风式潜水曝气机    HCRJ 035—1998

Blast submerged areator

国家环境保护总局1998—05—27发布                                         1998—05—27实施

前      言

本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

本技术条件是国内首次制订。

根据国家环境保护产品认定和环保产品技术发展的需要，在要求中特别规定了环境保护要求，对性能要求和检验规则也作了相应的规定。

本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。

本技术条件由中国环境保护产业协会组织起草，并由中国环保产业协会工业废水治理技术委员会具体承担。

本技术条件起草单位：安徽中联环保设备有限责任公司。

本技术条件主要起草人：严根福、沈颀、罗扬、徐永智。

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

1  范围

本技术条件规定了鼓风式潜水曝气机的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本技术条件适用于在污水处理中充氧与搅拌的鼓风式潜水曝气机（以下简称潜曝机）。

2  引用标准

下列标准所含条文，在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GB 191—90  包装储运图示标志

GB/T 4720—84  电控设备  第一部分：低压电器电控设备

GB/T 6388—86  运输包装收发货标志

GB/T 6404—86  齿轮装置噪声声功率级的测试方法

GB/T 13306—91  标牌

GB/T 13384—92  机电产品包装通用技术条件

CJ/T 3015.2—93  曝气器清水充氧性能测定

ZBJ 98003—87  水处理设备  油漆包装技术条件

ZBK 22007—89  Y系列（IP44）三相导步电动机技术条件（机座号80—315）

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

3  要求

3.1  基本要求

3.1.1  潜曝机应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

3.1.2  潜曝机配定的电机功率（kW）为2.2、4.0、8.5、15。

3.1.3  潜曝机在水下5.0m处连续正常运行时间应不小于3000h。

3.1.4  潜曝机的充氧量应不小于表1中的规定。

表1  潜曝机运行参数

| 型号 | 电机功率 kW | 电压 V | 供气量 m3/min | 充氧量 kgO2/kW．h | 水深 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QBG150 QBG085 QBG040 QBG022 | 15 8.5 4 2.2 | 380 380 380 380 | 10 6 3.5 2 | 40 23 19 5.5 | 5 5 3 3 |

3.1.5  潜曝机在搅拌工况时，水体的底边流速应不小于0.2m/s。

3.1.6  潜曝机的电气控制柜应具有过热、过载、短路、断相及进水等保护报警功能，装置应符合GB/T  4720的规定。

3.1.7  潜曝机外露表面应有可靠的防腐措施，无破损、剥落等缺陷。

3.1.8  潜曝机配用的潜水电机性能应符合ZBK 22007的规定，电机和减速箱组合件应能承受压力为

0.05MPa的气压试验，10min内无泄漏。

3.1.9  潜曝机的动力电缆其外套绝缘电阻应大于5MΩ。

3.1.10  螺旋桨叶轮的静平衡质量力矩误差应小于0.1N·m。

3.1.11  潜曝机上应有明显的叶轮转向标志。

3.1.12  潜曝机安装时应放置水平并可靠定位。

3.2  运行噪声

潜水运行时，潜曝机产生的环境噪声声压级应不大于55dB(A)。

4  试验方法

4.1  充氧量的测定，按CJ/T 3015.2进行。

4.2  底边流速采用流速仪测定。测量点应不少于三个，测量点的位置，应在距池底和池壁中线各200mm处，测得的流速取其算术平均值。

4.3  运行噪声的测定，按GB 6404/T进行。

4.4  密封试验在水池中进行。将要测试的组合件浸没于水中，通入压力为0.05MPa的空气，10min内无气泡逸出。

4.5  叶轮静平衡试验在静平衡架上进行。用添加可去除质量的方法使其平衡，添加的质量力距小于0.1N·m即为合格。

4.6  连续正常运行时间采用用户现场调查确定。

5  检验规则

5.1  检验分出厂检验与型式检验。

5.2  出厂检验

5.2.1  每台产品均应进行出厂检验，由工厂质量检查部门检验并出具合格证明。

5.2.2  检验项目

a) 外观；

b) 密封性；

c) 静平衡试验。

5.3  型式检验

当有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 产品鉴定时；

b) 整机或主要零部件有较大改动时；

c) 长期停产（两年以上），恢复生产时；

d) 连续生产五年以上；

e) 国家质量监督部门提出检验要求时。

5.3.1  型式检验采取随机抽样，且数量不少于2台。

5.3.2  检验项目

a) 出厂检验的全部项目；

b) 充氧量；

c) 底边流速；

d) 运行噪声。

5.3.3  型式检验结果应符合第3章的规定。

5.4  国家环境保护产品认定检验按型式检验进行。

6  标志、包装、运输和贮存

6.1  标志

6.1.1  潜曝机应在明显位置钉置铭牌，铭牌应符合GB/T 13306的规定。

6.1.2  铭牌应包括下列内容：

a) 制造厂全称；

b) 产品名称；

c) 产品型号规格；

d) 出厂编号；

e) 出厂日期。

6.1.3  包装箱外应有收发标志，并符合GB/T 6388规定。

6.2  包装

6.2.1  产品采用木箱包装，包装的木箱应符合GB/T 13384的规定。

6.2.2  包装应符合ZBJ 98003的规定。

6.2.3  包装箱上应有放置方向，起吊位置等的图示标志，并符合GB 191规定。

6.2.4  包装箱内应有下列技术文件

a) 产品装箱清单；

b) 产品合格证书；

c) 产品说明书；

d) 其它技术文件。

6.3  运输

运输时，应按包装箱图示标志要求。

6.4  贮存

产品应贮存在通风干燥的场所。