核安全导则  HAD XXX/XX

核动力厂维修、监督和在役检查

（送审稿）

国家核安全局

200X

核动力厂维修、监督和在役检查

（200X年X月X日国家核安全局批准发布）本导则

本导则自200X年X月X日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

本导则是指导性文件。在实际工作中可以采用不同于本导则的方法和方案，但必须证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相同的安全水平。

目录

- 引言	（1）

- 维修、监督和在役检查										（1）

- 职责及接口													（4）

- 组织结构													（6）

- 大纲的实施													（11）

- 结果分析及经验反馈										（17）

- 特殊问题													（19）

- 维修的其他方面											（21）

- 监督的其他方面											（28）

- 在役检查的其他方面										（36）

名词解释														（42）

  - 引言

    - 概述

本安全导则是对《核动力厂运行安全规定》（HAF 103）的补充和说明，用于指导核动力厂安全重要的构筑物、系统和部件的维修、监督和在役检查活动，以满足国家核安全监管部门对活动的安全要求。

    - 目的

有效的维修、监督和在役检查活动对核动力厂的安全运行至关重要。维修、监督和在役检查不仅保证所有对安全有影响的核动力厂构筑物、系统和部件均能按设计要求保持其可靠性和有效程度，而且保证在运行开始后，核动力厂的安全状态不会受到有害的影响。本导则的目的是为维修、监督和在役检查活动提供建议和指导。

    - 范围

      - 本导则包括维修、监督和在役检查活动的组织和程序，但不涉及核动力厂设备特定物项的技术细节。

      - 本导则在保证所有安全重要的构筑物、系统和部件能按要求执行其预期功能所必需的预防性和补救性措施方面（包括试验、监督和在役检查）给予指导。

      - 本导则包括下述方面的组织要求和行政管理要求：

- 制定和实施预防性维修计划；

- 修理核动力厂有缺陷的物项；

- 选择和培训实施维修、监督和在役检查活动的人员；

- 提供维修、监督和在役检查有关的设施或设备；

- 采购备品备件；

- 编制、收集和保存维修记录，以便建立和实施一个适用的维修信息反馈体系。

      - 维修、监督和在役检查活动必须在安全重要的各个方面遵守质量保证要求。由于质量保证要求在其他的安全导则中已有详细说明，所以本导则仅涉及需要强调的特殊情况。

  - 维修、监督和在役检查

    - 维修

      - 概述

核动力厂维修大纲应包括管理和技术方面所有的预防性和补救性措施。这些措施对发现并减缓构筑物、系统和部件的降质，或将失效的构筑物、系统和部件其设计功能的实现情况恢复到可接受的水平都是必需的。维修活动的另一个目的是提高设备的可靠性。维修活动包括保养、修理和零件更换，通常还包括试验、标定和检查，应根据情况决定实施哪些活动。

      - 维修类型

        - 可将维修相关的活动划分为预防性维修和纠正性维修。大部分的维修活动安排在核动力厂停堆期间进行。如能保持足够的纵深防御能力，则可在核动力厂功率运行条件下实施维修。关于不同类型维修的定义参见名词解释。

        - 预防性维修应包括构筑物、系统和部件发生故障之前进行的定期维修、预兆维修和计划维修活动，以便通过控制构筑物、系统和部件的性能劣化或防止故障来维持其服役寿命：

- 定期维修活动应作为日常工作执行，可以包括外部检查、调准或标定、内部检查、修理以及部件或设备更换的任意组合；

- 预兆维修应包括对设备的连续或定期的监测和诊断，以便预报设备故障。但并非所有设备状态和故障模式都能够监测，因此应根据实际情况选用预兆维修。预兆维修可以包括状态监测、以可靠性为中心的维修以及与此类似的维修技术；

- 计划维修活动应在出现不可接受的性能劣化或设备失效之前进行，可根据预兆维修或定期维修的结果以及供货商的建议或经验实施维修。

        - 纠正性维修是指通过修理或更换部件将失效的构筑物、系统和部件执行规定功能的能力恢复到验收准则的范围之内的活动。

      - 维修的系统方法

- 对安全相关的构筑物、系统和部件进行维修的系统方法应包括以下要素：

- 为确定必需的维修活动及相关要求，系统地评价构筑物、系统和部件的功能和目标；

- 着重于长期维修目标，建立预防性维修计划；

- 以可靠性为中心的维修；

- 根据维修大纲的总目标制定维修计划和维修进度。

      - 维修的最优化

        - 采用系统的评价方法确定应在哪个构筑物、系统和部件上，以什么样的间隔期执行何种维修任务，以便于优化使用维修资源，保证核动力厂的可用性。该方法可用于制定预防性维修大纲以及优化使用中的维修大纲。优化的目的是通过状态监测确定什么地方不必进行维修，可以避免因维修错误导致的失效。如果已经进行过概率安全评价，可将评价结果用于该目的。

        - 营运单位应根据构筑物、系统和部件的设计目标监测其性能或状态，以便合理的保证核动力厂执行其预期的功能。这些设计目标应该与核动力厂的安全相称，实际可行时应考虑工业界的运行经验。当构筑物、系统和部件的性能或状态并不满足确定的目标时，应采取适当的纠正行动。

        - 应制定一个适当的构筑物、系统和部件的状态监测大纲以支持维修大纲的最优化。该监测大纲至少应基于下述假设：

- 监测的参数是构筑物、系统和部件状态的适当指标；

- 有可用的验收准则；

- 考虑了所有可能的失效模式；

- 潜在的故障行为可跟踪并可预测。

        - 状态监测大纲的监测范围包括但并不限于：

- 保证安全运行的或其故障会对安全功能构成威胁的构筑物、系统和部件；

- 在设计基准事故后仍要依赖其发挥作用，保证继续执行安全功能的构筑物、系统和部件；或是其故障可能妨碍安全有关的构筑物、系统和部件执行安全有关功能的；

- 在核动力厂应急运行规程（EOP）中使用的构筑物、系统和部件；或是依赖其缓解瞬态后果或超设计基准事故后果的。

        - 应分析维修最优化引起的变化，以评价系统可用性以及对核动力厂所有运行和停堆状态总风险的影响。对优化过程的定期审查应考虑运行经验（包括新的故障模式和数据）。在最优化过程中，应注意保持构筑物、系统和部件要求的可靠性和足够的安全裕量。

    - 监督

      - 监督大纲的目标是：维持并改善设备可用性，确认与运行限值和条件的一致性，在发生可能对安全造成严重后果之前查明异常工况并对其进行纠正。监督应查明的异常工况不仅包括构筑物、系统和部件以及软件性能的缺陷、程序错误和人为错误，而且还包括核动力厂的工况虽处于可接受的限值范围，但正在偏离设计要求的趋向。

      - 为验证安全重要的构筑物、系统和部件处于随时可运行状态，并能按照设计要求执行其安全功能，营运单位应制定监督大纲。该大纲有助于查明老化趋势，便于制定和实施一个缓解老化效应的计划。

    - 在役检查

      - 在核动力厂的整个运行寿期内，营运单位应对可能发生降质的构筑物、系统和部件进行检查，以便确定这些受检对象对核动力厂的继续安全运行是否可接受，或确定是否应采取相应的补救措施。在役检查的重点应放在一回路和二回路冷却剂系统的压力边界上，因为它们对安全很重要，而且故障后果可能很严重。

      - 应收集基准数据以便于将来参考。通常情况下，在核动力厂开始运行前进行的役前检查过程中收集可以提供初始状态的数据，与制造和建造数据一起作为与后续检查数据比较的依据。役前检查中使用的方法、技术和设备的类型应与计划在在役检查中使用的相同。只要构筑物、系统和部件进行过修理或更换，都必须在重新投入运行前进行役前检查。

      - 如果在检查中使用新的检查方法，应将该方法与以前使用过的方法作比较。这样的比较可为未来的检查提供一个修正基准。

    - 维修、监督和在役检查

      - 维修、监督和在役检查有着共同的目标，即保证核动力厂按照设计要求在规定的运行限值和条件下运行。例如，维修后总是要进行一系列的检验。监督或在役检查的结果应与验收准则作比较。如果检验的结果超出验收准则，则应启动纠正行动。纠正行动应包括诸如对有缺陷物项的调整、修理或更换这样的纠正性维修方法，以防止超出验收准则的情况再次发生。应为维修、监督和在役检查活动制定实施计划并进行有效地协调。应建立一个公共数据库，便于计划和实施这些活动的组织机构能共享相关数据和评价结果。

      - 试验由维修后试验、监督试验和在役检查组成。试验的目的是确认构筑物、系统和部件继续满足设计要求。

  - 职责及接口

    - 营运单位

      - 核动力厂营运单位必须制定并实施安全重要构筑物、系统和部件的维修、监督和在役检查大纲。该大纲必须在装料前编制完成并可供国家核安全监管部门查阅。维修、监督和在役检查大纲必须考虑运行限值和条件以及其他适用的核安全管理要求，必要时应根据运行经验进行重新评价。维修、监督和在役检查大纲还应考虑新的科技进步成果。

      - 营运单位应保证核动力厂所有安全重要的构筑物、系统和部件的维修、监督和在役检查活动的执行标准和频度，可以保证在核动力厂整个寿期内的构筑物、系统和部件的可靠性和功能性与设计要求始终保持一致。

      - 营运单位应对构筑物、系统和部件性能和状态的监督活动，与其相关的目标，与维修、监督和在役检查有关的活动进行定期评价。为了预防构筑物、系统和部件失效要进行维修、试验、监督和在役检查，又要把因监测或维修、监督和在役检查导致的构筑物、系统和部件的不可利用率降至最低，要使这两个目标达到适当平衡，必要时应对这些活动作调整。在这些活动的实施过程中，应对所有停役的设备进行评价，确定并考虑这种不可利用率对执行安全功能的总体效应。

    - 国家核安全监管部门

      - 国家核安全监管部门在核动力厂维修、监督和在役检查活动中参与的程度根据实际情况决定。一般情况下，国家核安全监管部门主要关注的是保证所有的维修、监督和在役检查活动正常进行，特别是涉及安全重要的构筑物、系统和部件的活动。在多数情况下，国家核安全监管部门至少可以参与以下活动：

- 制定规则及条件，以保证在安全重要的构筑物、系统和部件上实施适当的维修、监督和在役检查活动（例如制定与维修、监督和在役检查大纲内容有关的法规和导则，按照新的设备鉴定方法及要求审查维修大纲要求）；

- 批准大纲中与运行限值和条件有关的部分以及发生变更的部分；

- 监督维修、监督和在役检查大纲和有关的质量保证大纲的一致性（例如要求营运单位报告遵守维修、监督和在役检查大纲的程度，或进行维修、监督和在役检查记录的抽样检验）；

- 选择性地监测和评价维修、监督和在役检查大纲的结果（包括功能性试验，无损检验，预防性维修和系统的监督）；

- 派代表观察选定的维修、监督和在役检查活动；

- 评价选定的维修、监督和在役检查的程序和核对单；

- 考虑与维修、监督和在役检查活动有关的新方法的建议（例如以可靠性为中心的维修，基于状态的维修或无损检验的新方法）；

- 进行监督以验证在探测到不安全情况或潜在不安全情况时是否采取了适当行动。

      - 营运单位应向国家核安全监管部门提交所有可能导致经批准的维修、监督和在役检查策略发生重大变更的新方法的说明以及相应文件，以便监管部门考虑。属于这类的例子有：维修的最优化，使用新的在役检查技术和方法，或使用新的功能性试验方法，取消以前使用的方法。

    - 承包商

      - 营运单位可将维修、监督和在役检查大纲的实施工作或将其中部分工作委托给其他单位，但对所委托的工作仍应负全面责任。

      - 营运单位应保证建立一个有效的维修、监督和在役检查管理机构，该机构应具有调动和监管厂内外维修、监督和在役检查资源的行政管理、技术和监督职能。但仍要求核动力厂管理者对这些工作负责。

      - 承包商应遵照与核动力厂工作人员相同的标准，特别是在专业能力、遵守工作规程以及业绩评价方面。应采取适当的措施来保证承包商遵守营运单位的技术标准及安全文化。

      - 应通过已制定的管理制度对由承包商和核动力厂临时雇员实施的活动加以监督。这些措施包括对承包商的培训和资格鉴定，使承包商熟悉并遵守辐射防护规程，了解核动力厂系统，了解正常运行和紧急状态下适用的行政管理程序。承包商人员应了解他们对核动力厂的安全以及所维修的设备所担负的责任。但这并不减少营运单位对保证核动力厂安全、对保证承包商的工作达到规定的质量要求负主要责任。

    - 包括设计单位和制造商在内的其他单位

      - 营运单位和设计或制造单位之间应保持密切的联系，以保证维修、监督和在役检查大纲是建立在对核动力厂的设计原理和/或制造工艺以及技术细节清除理解的基础上，保证所设计的核动力厂易于实施及优化维修、监督和在役检查活动。设计和制造单位也可有效地帮助营运单位培训其员工。

      - 营运单位应具有长期使用在设计和工程方面有适当能力的组织机构的权利。为了保证有权长期连续使用这些资源，可能需要专用的商业协议。在核动力厂整个运行寿期内，营运单位与设计或制造单位之间应保持密切的联系。为保证在核动力厂发生故障或要求修改时从设计或制造单位得到有效和及时的帮助，营运单位应作出安排，将运行经验和可靠性数据反馈给设计或制造单位。

    - 接口控制

- 应为所有的维修、监督和在役检查活动设置良好的接口控制系统。在所有参与维修、监督和在役检查的机构之间应有明确的责任划分（详见5.4.1～5.4.4节）。特别是为了保证承包工作期间和之后的核动力厂安全，应对营运单位和承包商间的接口作出明确规定，同时要对技术状态控制的保持作出规定。

  - 组织结构

    - 一般规定

      - 营运单位应在核动力厂装料前编制好维修、监督和在役检查大纲，目的在于保持构筑物、系统和部件的功能和可靠性，或当其出现性能劣化时恢复它们的功能和可靠性。通常情况下，该大纲应由维修、监督和在役检查中各自独立的活动组成，这些活动的目的是使核动力厂的安全状态保持与设计一致，并且在运行开始后不会对核动力厂安全状态产生有害的影响。

      - 由于核动力厂的设计和设计目标会对维修、监督和在役检查大纲产生很大的影响，所以在设计阶段应及早着手编制大纲。在核动力厂最终设计和施工详图中，在核动力厂的安全分析报告中均应反映出维修、监督和在役检查大纲的要求。为达到此目的，营运单位应安排有经验的人员与设计单位经常地进行磋商。

      - 维修、监督和在役检查大纲应与核动力厂的运行和修改活动充分结合。必要时应对大纲进行日常的审评和更新，以反映厂内外的运行经验、核动力厂或其运行方式的修改、老化情况，以及评定和评价核动力厂安全采用的确定论和概率论方法。应按照质量保证大纲的相关要求管理由维修、监督和在役检查大纲产生的文件、程序和记录。

      - 应规定维修、监督和在役检查大纲的目的、目标和执行的优先顺序，以使与核动力厂的政策和目标一致。为监督和提高维修、监督和在役检查活动的质量，应建立并使用适当的运行安全性能指标。上级管理部门应鼓励有效和高质量地实施维修、监督和在役检查。应在审查以及为编制后续计划确立目的和目标过程中应用维修、监督和在役检查活动的实施结果及经验反馈。

      - 应根据下述因素确定单个构筑物、系统和部件的维修、监督和在役检查的频度：

- 构筑物、系统和部件对安全的重要性；

- 可靠性要求；

- 所评定的运行期间性能劣化的可能性和老化特性；

- 运行经验；

- 制造商的建议；

- 核动力厂设计和建造参照法规的建议。

      - 人员的构成、数量及资格应与核动力厂运行目的、核动力厂工作人员实施的大修工作以及必要时对承包商工作的监督相适应。

      - 在异常事件发生后，营运单位应重新确认因异常事件而可能受到影响的系统或部件的安全功能和功能完整性，应根据情况采取包括维修、监督和在役检查在内的必要的纠正行动。

      - 应抓住计划停堆的有利时机实施维修、监督和在役检查活动。在非计划停堆事件中，则应考虑实施维修、监督和在役检查是否有益。应在相应的维修、监督和在役检查进度安排中考虑换料活动。应为计划停堆和非计划停堆制定适当的维修、监督和在役检查活动时间表。

      - 因为控制室操纵员直接负责核动力厂的安全运行，包括负责对配置的持续控制，所以应在维修、监督和在役检查开始前（如以工作许可程序的方式）将所有维修、监督和在役检查活动、这些活动引起核动力厂的可能变更以及活动完成后将系统交回给操纵人员控制的情况通知控制室操纵员。在执行这类工作期间，有关人员应与控制室操纵员保持充分的联系。

    - 组织结构

      - 不同营运单位的维修、监督和在役检查组织机构有很大的差异，这取决于：

- 营运单位的运行原则和经验；

- 反应堆类型；

- 换料方式；

- 定期停堆频度。

      - 营运单位对编制并实施适当的维修、监督和在役检查大纲负最终责任。无论是对自己内部组织还是对其他组织，营运单位都应指定实施维修、监督和在役检查大纲各方面活动的权限和责任，还应指定联系渠道。应使核动力厂的管理者有足够可用的人员和设备资源满意地实施维修、监督和在役检查大纲。应保证按时进行维修、监督和在役检查、文件的编制、报告以及结果评价。与已确定的相关活动的频度和内容的任何偏差都应证明其合理性，对其进行审查，必要时应向国家核安全监管部门报告。

      - 核动力厂管理者应在现场组建一个实施维修、监督和在役检查大纲的小组。该小组可划分为机械、电气、控制和仪表部门。各机构的构成主要取决于所用人员或人员组合的来源：小组本身、营运单位、外部机构或承包商。维修、监督和在役检查大纲实施小组的组成以及它与厂外资源的组合很大程度上取决于下列因素：

- 核动力厂类型；

- 同一厂址反应堆数目；

- 当地适用人员的可用性；

- 反应堆运行方式；

- 使用厂外劳动力的相关规定。

在任何情况下，核动力厂管理者应保证有足够数量的合格人员实施维修、监督和在役检查大纲。

      - 有一些共同因素将会影响对维修、监督和在役检查大纲实施小组组织机构的选择。无论进行维修、监督和在役检查的是小组本身，或营运单位的主要部门或外单位或承包商，组织机构的选择均取决于维修、监督和在役检查的实施程度。可以通过合理地调配来使用这些人力资源，但在任何情况下都要求核动力厂的管理者对实施维修、监督和在役检查大纲负主要责任。

      - 对于不停堆换料的核动力厂，其换料活动是日常而持续进行的，通常是由运行人员来完成。根据营运单位使用厂外人员的政策，这类核动力厂实施维修、监督和在役检查大纲的组织机构应基于这样的原则，即有足够数量的工作人员，只需从厂外人员获得最小的帮助就能有效地执行相对稳定的维修、监督和在役检查工作流程。

      - 许多核动力厂通常在停堆换料期间或在持续几周或其他更长的停役期间进行大量的维修、监督和在役检查工作。而且维修、监督和在役检查的大部分工作只可以在这个时期完成。这样不可避免地导致一个对维修、监督和在役检查的资源需求高峰。为了能有效地应对该需求，应很好地进行维修、监督和在役检查小组的组织和调配，现场组织可能也需要从厂外补充大量资源。

      - 对所实施的维修、监督和在役检查大纲与质量保证要求一致性的独立验证应由与这些活动没有直接关系的营运单位的工作人员执行。

    - 计划制定和安全管理

      - 在核动力厂的整体管理中应为进行维修、监督和在役检查活动作出计划安排。通常的做法是由营运单位的管理机构建立一个计划编制组来协调所有的维修、监督和在役检查活动。

      - 在编制维修、监督和在役检查活动计划的过程中，应考虑执行过程中可能出现的人为错误。为保证从始至终发生这种错误的可能性最小，实际可行时，重点要特别放在制定良好的工作程序，提供适当的工作援助以及采用完善的人因工程设计原则上。

      - 在编制涉及安全重要的构筑物、系统和部件停役的维修、监督和在役检查活动计划时，应保证始终满足运行限值和条件以及其他适用的监管要求。如果发现维修、监督和在役检查的内容与现有的运行限值和条件不一致，应在援用核动力厂变更程序后，对受影响的运行限值和条件或临时特许，或永久变更。

      - 如果有多重系列或几个系列设计类似，一般应错开进行维修、监督和在役检查。这样就可在后续检验之前进行性能数据分析，如果发现问题，可对后续检验作调整。

      - 应在编制长期计划时考虑安全重要因素（例如安全重要部件的老化）以及维修史和运行经验。

      - 应对核动力厂缺陷的消除过程进行跟踪，直至该项工作完成，应保存所有记录。如有必要，应能查到这些记录。

      - 程序和工作相关文件应规定先决条件，对要进行的工作提供明确的指令，保证所实施的活动与核动力厂的策略、政策和大纲的要求一致。程序和工作相关文件应技术上准确，经严格地确认、验证和批准，并应定期审查。应在制定工作指令的过程中考虑人因和保持辐射剂量合理可行尽量低原则。

      - 在实施维修、监督和在役检查过程中，时常需要临时变更正常运行工况的核动力厂配置。这种情况下，在实施维修、监督和在役检查之前应对由这种特殊配置引发的风险进行评价，并应规定安全实施的条件，该条件应作为运行限值和条件的一个组成部分。

    - 行政管理程序

      - 为了实施维修、监督和在役检查大纲，达到安全可靠运行的目的，营运单位应保证建立必要的行政管理措施。这些措施通常构成行政管理程序，包含有与核动力厂实施活动有关的全部行政管理措施和要求。维修、监督和在役检查大纲中应规定需要进行某项工作的鉴别方法，以及必要时确定实施和报告工作的方法。应制定行政管理程序和措施，以便在整个维修、监督和在役检查过程中指导工作人员工作。

      - 在编制适用于维修、监督和在役检查的行政管理措施和程序的过程中应考虑包括但不限于以下因素：

- 编写足够全面的书面工作程序；

- 工作指令授权书；

- 设备隔离工作许可证；

- 人员的辐射防护；

- 核动力厂配置的管理；

- 工具和设备的标定；

- 工业安全管理；

- 火灾危害控制；

- 总的风险评价；

- 联锁和钥匙的使用；

- 人员培训和资格；

- 材料、制品和备件的管理；

- 润滑油管理计划和程序；

- 场地清洁和管理；

- 设备名称、位置和标识；

- 预防性维修大纲、程序；

- 记录的编制和收集；

- 记录的保存；

- 停堆期间工作的安排。

      - 在拟定以上这些行政管理措施和程序的过程中必须考虑某项活动与其他活动（例如其他系统或部件的维修、核动力厂运行、辐射防护等）之间的接口关系。尤其应明确包括下列各项：

- 明确实施维修、监督和在役检查的人员与直接负责核动力厂运行的人员之间的责任，但不应当把这种责任的划分看作是减轻了应由负责运行的人员（例如值长）承担的关于安全的主要责任；

- 保证在整个维修、监督和在役检查活动期间，运行人员能获得足够的关于核动力厂状态的信息；

- 建立一套适用的控制文件发放和撤消相应文件的工作许可制度，例如工作指令授权书、设备隔离操作许可证、送电或加压试验的批准书和出入口限制等文件。该制度也包括指派运行班组中若干人员将这类许可证发放给负责实施维修、监督和在役检查工作的人员；

- 直接在不可投入运行的设备上作明确标志。这包括需要时加标签以及采取任何方法防止误复役。但标签不得遮盖其他指示装置；

- 保证在实施维修、监督和在役检查后，按构筑物、系统和部件预期的运行状态进行检查，必要时，在正式宣布可以投运或完全恢复运行前，由指定人员进行试验。

      - 应实施某种机制，使用户能够反馈对程序的改进建议。

      - 应严格控制程序的临时变更，应经过审查并获得批准。为了限制临时程序的数量及其持续时间，适当时应将临时变更程序及时编入程序的永久性版本里。

    - 质量保证

- 营运单位应保证在维修、监督和在役检查的准备和实施的各个阶段都能达到质量保证大纲要求。质量保证在本导则中有很广的范围。应用质量保证大纲可保证安全原则和准则得以遵守。维修、监督和在役检查的质量保证应包括对方法和工艺变更的正确判定、评价以及最终批准，合格材料的使用和备件更换，还包括有关记录及可追溯性。

    - 维修、监督和在役检查人员的培训和资格

      - 应使所有的维修、监督和在役检查人员了解他们所从事的工作对安全的重要性以及技术、程序或人为错误的潜在后果对安全的影响。应对核动力厂或其他电厂以及有潜在危险的行业中因维修、监督和在役检查程序和操作过程中的错误引发的故障和危险的经验进行评估，必要时应将其编入维修、监督和在役检查工作人员的培训大纲。

      - 应将维修、监督和在役检查人员的培训和资格鉴定要求编入相应的核动力厂大纲中。维修、监督和在役检查人员的培训和资格考试应根据批准的书面程序进行，并具有可追溯性。这些要求对核动力厂固定工作人员和临时雇员（如承包商和营运单位的厂外人员）均适用。

      - 必要时,营运单位应通过与承包商和其他参加单位的适当协调，保证参与核动力厂维修、监督和在役检查活动的外部人员有足够能力执行相关的职能（若适用）。重点应放在承包商工作人员工作状况的质量和安全上，应该使他们了解规定的标准。

      - 维修、监督和在役检查人员的培训应特别考虑以下方面：

- 监督和在役检查应按照规定的工作指令进行，该工作指令应足够详细，并使培训大纲标准化。但由于难以预测物项维修是故障还是仅需作某些调整，因此还可以针对具体任务作专门培训对维修培训作补充。

- 有时要在核动力厂或核动力厂系统停役或卸载的情况下实施维修、监督和在役检查活动，可能会给要将核动力厂或核动力厂系统重新恢复到正常运行状态的工作人员带来压力。因此在培训大纲中要强调安全文化。例如，强调报告、研究和纠正所有故障显示或异常现象的极端重要性。

- 维修、监督和在役检查活动尤其是停堆期间的维修通常由各种不同的有相互影响的活动组成，这些活动通常涉及各种不同的机构，例如承包商、国家核安全监管部门和营运单位。因此维修、监督和在役检查培训大纲应强调参与人员间的良好合作以及各活动间互相协调的重要性。承包商提供的培训大纲或培训承包商人员的培训大纲应与营运单位工作人员的培训大纲很好地协调。

      - 参与维修、监督和在役检查活动的所有人员均应接受与各自承担的职责相适应的ALARA原则、将废物减少到最低、辐射防护、安全规则、出入口控制和应急规程方面的培训，这些人员被允许进入控制区工作以前，还应进行这些方面的充分的资格鉴定。

      - 为了完成某些特殊任务，维修人员除了接受上述培训以外，还应接受专门的短期培训。这取决于所要实施工作的特点、它对核动力厂安全的重要性、它所包含的潜在风险以及因此必需的安全防范措施。相关人员也应接受与他们工作职责的质量保证要求相适应的充分培训，并须经资格鉴定。

      - 在特别的安全重要物项的建造、制造、组装和试验期间，应该对选定的工长和技工在制造厂和现场进行专门的培训。应在建造和调试阶段安排维修人员参与维修、检查和试验工作。

      - 对雇用的技工应进行培训，并应在工作一开始就要证明他们的技能可达到令人满意的水平。某些技能例如焊接，还需要定期的进行重新资格鉴定和授证，以证明他们继续具有必要的技能。为此可能需要进行再培训。此外还应对雇用的技工进行其他的培训，使他们了解工作中要接触的核动力厂的系统和设备。为了将核动力厂和人员的潜在风险降至最小，应在雇用的技工开始工作前就建立制度，使他们能使用或更新安全相关的技能。这不仅能更加有效的利用人力，而且也能将个人之间接受的辐射剂量的差异减到最小。

  - 维修、监督和在役检查大纲的实施

    - 程序

      - 营运单位应制定所有维修、监督和在役检查工作的实施程序，应根据已制定的行政管理程序编写、审查、批准生效、发布和修改这些程序。

      - 营运单位应要求核动力厂管理部门编写为实施维修、监督和在役检查活动提供必要详细指令和控制的程序。核动力厂管理部门应责成维修、监督和在役检查小组编制这些程序。通常情况下，程序是由设计单位、核动力厂和设备供应商以及进行质保、辐射防护和技术支援活动的人员合作编写。如果由核动力厂组织外的人员编写日常活动程序，那么应将这些程序提交给维修部门的主管人员批准。核动力厂管理者应保证正确实施这些程序，并保证程序中对可预计的特殊危险有专门规定。

      - 应在程序中对验收准则以及不能满足验收准则时需要采取的措施作出明确规定。

      - 对于会影响安全重要物项的性能或可能危害工作人员健康和安全的维修工作应事先作出安排，并按针对这些情况编写的、经批准的书面程序或图纸进行维修。如果系统和设备的旁路或停役可能导致一项或多项安全功能丧失，那么维修程序中不得写有将该系统或部件旁路或停役的指令。

      - 对于那些仅需要合格人员通常掌握的技能即可进行的维修活动可以不要求逐项作出详细说明，但这些维修活动应遵守通用的行政管理程序。

      - 作为例外情况，如果在没有经批准的程序可利用的情况下不得不开始或执行一项特殊任务时，该任务只能在经授权人员的指导下执行。一旦任务执行完毕，应在设备恢复正常运行前尽快作出评估。

      - 在编写程序的过程中，特别是在确定技术内容时应查阅有关的参考文件。这些参考文件应包括由设计单位、建造商、设备供应商和营运单位提供的相应图纸、规范、标准、说明书和手册。

      - 应按逻辑顺序列出程序的内容。应仔细审查和核实所有的依据以及与其他相关程序的接口。程序编写的详细程度应使负责维修的人员无需接受进一步指导或监督就能按照该程序进行工作。

      - 典型的程序内容和格式应符合质量保证要求的规定，其内容一般应包括以下各项：

- 程序编号：用数字、字母或两者的组合表示，一个编号只对应一个程序。在以后所有的大纲、计划和记录中，应使用这个唯一性编号表示该程序；

- 标题：程序主题的简明描述；

- 目的：简要描述该程序控制的活动的目的和范围；

- 先决条件：在程序涵盖的工作开始之前必需的设备状态或核动力厂或系统的所有特殊状态。所有必要的特殊培训或模型练习也应注明；

- 限制条件：由于维修、监督和在役检查工作而使核动力厂运行受到限制的条件，如减负荷、投入备用设备和安全系统等。例如当某系统在进行修理、监督或试验时，除非能证明该系统执行其安全功能能够达到可接受的水平，否则应认为该系统的安全功能不可用；

- 特殊预防措施：任何特殊的安全规程，例如专门的辐射防护规定，对松动物项必须固定或拆除，对材料（如不相容的润滑材料或化学制品）的必要控制和环境条件等；

- 专用工具和设备：工作所需要的所有专用工具、装置及设备清单；

- 参考资料：可能需要查阅的参考文件中适用章节的清单，例如包含有基准数据的文件、试验和标定图表、图纸、印刷品、说明书、手册、适用的规范和标准、照片及实物模型说明书等；

- 程序正文：逐项列出工作内容的细节，标明工作进展中放射性条件或其他工作条件的任何变更；对于选定的工作步骤，可以要求实施工作的人员在工作程序中或在所附的验收单中签名以表明已满意地完成了前一步骤或前几步骤的工作；

- 检查见证点：按照国家核安全监管部门的要求，为质量控制检查或由能胜任的人执行的其他类型检查的工作流程选取的待检查见证点。在完成对见证点的检查并形成文件前，不得进行后续工作；

- 复役：在负责人确认任务已完成后，使设备或系统恢复到运行状态所要求的行动和核查。需要时应规定独立的核查和验收准则。这些准则应包括正确复原和遵守规程的要求以及确认系统的可运行性（例如确认阀门状态）；

- 运行试验：工作完成后旨在证明设备正在以预期的方式运行所必要的试验。

      - 以上第k和第l项是运行功能，可以包括在维修、监督和在役检查程序中，也可包括在专门的运行接口程序中。

      - 程序应要求对与接受试验或标定的系统有关的仪表和报警器进行校核，并尽可能使其处于可操作状态。

      - 程序必须明确规定执行维修、监督和在役检查活动期间所需的运行条件，而这些运行条件应保证维修、监督和在役检查活动不会导致违反运行限值和条件，即使暂时的，也不能丧失一项或几项安全功能。如果保护系统中的某个部件因接受监督而停役，那么相应的安全保护环路必须处于最利于安全的配置状态。

      - 由于某些活动要求安全重要系统或部件停役，所以维修、监督和在役检查程序应包括停役的先决条件以及使系统和部件完全正确复原的专门指示，以保证不违背正常运行限值和条件。应按照4.3.8的规定评价这些活动对核动力厂安全的影响。应将安全重要系统或部件的停役的时间减至最少，至少应满足已确定的运行限值和条件。停役时间的长短应根据对风险的考虑确定。如果因某种原因中断试验，这些系统或部件应迅速恢复到正常服役状态。

      - 监测核动力厂参数或系统状态的程序可以规定使用核对单、填写预制表格或绘图，这些都应作为所实施的工作文件的一部分保存下来。

    - 工作过程管理

      - 应实施应用纵深防御原则的全面的工作计划和管理制度，以保证核动力厂工作人员或承包商能够得到恰当的授权并按照制定的程序以适当的时间进度实施维修、监督和在役检查活动，并能够按时完成这些活动。工作管理制度应可使核动力厂安全重要构筑物、系统和部件保持高可用性及高可靠性。

      - 完善的工作管理制度应包括有助于保证工作区域内的安全和防止维修活动影响其他安全有关的区域所必需的授权、许可或证书。工作管理制度应考虑以下特别事项：

- 工作指令批准书；

- 设备隔离、工作许可证和标签；

- 辐射工作许可证；

- 工业安全预防措施；

- 排放设施和通风；

- 火灾危害控制；

- 电气和机械隔离设备；

- 核动力厂修改的控制。

      - 5.2.2中提及的授权、许可或证书应包含以下内容：

- 确定核动力厂物项、拟进行的工作类型以及授权核动力厂工作人员和/或承包人员活动所在工作区的范围；

- 确认核动力厂物项处于可以进行工作的安全状态下，或是符合那些用于授权工作的书面程序的先决条件中提出的条件（这些条件应规定要采取的所有预防措施）；

- 核实工作区的放射性条件，注明任何可能的危险并规定拟采取的各种预防措施，以便于安全地实施获得授权的工作；

- 规定在开始工作前应得到的各种许可；

- 核实完成授权工作后已从工作区撤出所有的相关人员，核实核动力厂物项可以复役或保持在已知状态。

      - 工作管理制度应保证只有在指定的运行人员的授权下并符合运行限值和条件时，核动力厂设备才能停役进行维修、试验、监督和在役检查。同时应保证在维修、试验、监督和在役检查后，只有完成配置文件的核查,必要时完成功能性试验后才能恢复运行。

      - 应该认识到维修、监督和在役检查工作的管理过程职能相互交叉，不止一个工作组而是集中了所有工作组的重要活动。为了使工作控制过程充分有效，应根据核动力厂的长期运行战略，考虑所有与运行、维修、技术支持、辐射防护、采购和贮存、承包商等有关的需求及影响。

      - 应通过适当的指标（如重复的工作指令、个人和集体辐射剂量、悬而未决的工作指令的积压、与运行冲突等）和评价（在有要求时是否采取了纠正行动）监督工作控制过程的有效性。

    - 停役管理

      - 停役管理的行政管理程序应保证计划停役和强迫停役期间进行的所有活动的有效实施和管理。

      - 制定停役计划是一个考虑过去的停役经历、下一次停役的进度安排以及未来停役问题的持续过程。应确定计划实施节点，并利用节点追踪停役前的工作。应尽可能提前完成停役计划的制定工作，因为可能出现必须停役的情况比预期的要早。

      - 应清楚地确定和了解不同组织机构和人员的任务和责任，这点在停役期间临时变更组织机构时尤其重要。应谨慎考虑停役期间的核安全。

    - 协调与接口

      - 由于核动力厂的复杂性，其管理部门各机构之间活动的相互接口方式对安全有重要影响。此外，由于许多特殊部件需要维修，为有效地进行维修、监督和在役检查，必要的厂内外资源调配是一项重要工作，因此应从核动力厂整体管理的角度来计划维修、监督和在役检查活动。实施维修、监督和在役检查的工作人员应该与核动力厂的其他管理人员密切协商。通常做法是由核动力厂管理部门建立一个计划部门，以协调各方面的维修、监督和在役检查活动。实施维修、监督和在役检查工作人员应根据整体计划安排所承担工作的进度，该进度安排应保证在必要时有足够的维修人员可用并且召之即来，能为核动力厂提供紧急补救性维修。

      - 应在以下单位之间建立有效的协作关系：

- 不同的维修组之间（机械、电气、仪表和控制以及土木工程维修）；

- 运行组、辐射防护组和维修、监督和在役检查工作组之间；

- 核动力厂各部门和承包商之间。

      - 维修、监督和在役检查工作组应保证活动有效及充分地实施并管理，应规定相关部门的组织机构和人员配备以及不同工作组的职责范围。为便于各小组了解彼此的工作内容，还应建立沟通的渠道，并以所有参与工作的人员理解的方式进行通讯联络。

      - 应在质量保证大纲中对与维修、监督和在役检查活动有关的接口加以阐述。营运单位和在核动力厂工作或为核动力厂提供特别服务的其他组织均应对相应安排达成一致意见。

    - 返回运行状态

      - 返回运行状态是任何维修、监督和在役检查活动的最后阶段，或是与暂时偏离核动力厂正常运行状态有关的其他活动的最后阶段。应按照适用的运行规程执行返回运行状态的操作。

      - 在返回运行状态之前应保证：

- 适当的维修后试验已经进行完毕；

- 对受影响系统的配置进行了验证；

- 对所有相关记录的完整性和准确性进行了审查；

- 对为完成维修、监督和在役检查做的所有工作以及所有未能预期的问题均进行了审查。

      - 应对所有相关人员明确规定在临时的配置或条件下运行必需的预防措施和限制，必要时应进行培训。

      - 任何维修、监督和在役检查活动的完成应包括确认已经取消或撤销了所有为实施维修、监督和在役检查活动必需的临时性连接、程序及布置，且核动力厂已返回到完全运行状态。

      - 已从正常运行状态发生变更的所有安全相关的构筑物、系统和部件应返回到正常运行状态。在将系统返回运行前，应由被授权人员按照规定的程序验证构筑物、系统和部件的配置。

      - 应对完成的修理进行简明而完整的审查，其结果应形成文件。审查应明确地确定失效的原因，采取的补救性措施，失效的部件及其故障模式，总的检修时间和停堆时间（如果有差别的话）以及系统检修后的最终状态。即使发现系统处于标定的限值以内，也应将此实际情况和所有调整作记录，并将根据维修人员的判断进行部件更换的所有细节作记录。

    - 大纲的审查及监查

      - 营运单位应为审查维修、监督和在役检查活动制定一个大纲，并确定该大纲的责任。

      - 审查可以帮助直接管理者和监管员识别并纠正维修、监督和在役检查大纲的缺陷。审查应对维修、监督和在役检查大纲的每个要素进行定期评估并应论述其总有效性。应为纠正行动和后续行动指定需要改进的范围。

      - 应考虑由负责核动力厂管理的各部门负责人进行审查来达到尽可能公正。此外还可从厂外聘请专家。

      - 审查大纲应就以下方面对维修、监督和在役检查大纲进行检验：

- 进度安排以及实施的适宜性；

- 维修、监督和在役检查对要求的响应；

- 辐射照射的适当控制；

- 资源的可用性和有效利用；

- 培训、经验与能力的水平；

- 与质量保证要求的一致性；

- 程序和指令的适宜性；

- 大纲审查功能的有效性；

- 设备故障以及它们对核动力厂运行的影响；

- 在相同或类似设备上的重复纠正操作；

- 延缓和遗漏行动的数量及类型；

- 必要的人力资源和备件的消耗；

- 工具、设备和设施的适用性；

- 核动力厂设备的可达性或总体布置问题；

- 人为错误及其对核动力厂运行的影响。

      - 应定期向负责维修、监督和在役检查活动的小组、核动力厂管理者、营运单位选定的人员报告审查大纲发现的问题以及必要时为维持或提高核动力厂安全和性能应采取的行动。该审查结果应用于对大纲进行下述纠正：

- 相应活动频度的调整；

- 活动的添加或撤销；

- 设计变更建议；

- 备品备件和材料库存量的调整；

- 人力资源可用性和/或培训的调整；

- 对工具、设备和设施的修改，或根据核动力厂的维修、监督和在役检查能力改进核动力厂设备。

      - 营运单位应为维修、监督和在役检查活动建立一个监查大纲。应由有监查资格的人员和对所审查的工作有经验但并不直接对此负责的人员实施监查。监查应确定所进行的维修、监督和在役检查活动是否与监管要求一致，是否符合营运单位的政策和质量保证大纲的要求。

  - 维修、监督和在役检查结果分析及经验反馈

    - 记录和报告

      - 应对有条理地收集和整理维修、监督和在役检查活动的记录和报告作出适当安排。记录和报告是证明已完全按照质量保证大纲的要求实施维修、监督和在役检查大纲的客观证据。此外，记录(如设备历史卡和维修、监督和在役检查结果)是持续审查这些活动有效性的必要输入，应由维修、监督和在役检查小组负责。记录还为可靠性研究和核动力厂寿期管理提供数据。

      - 维修、监督和在役检查程序的设计应便于生成记录。通常情况下，记录应明确维修、监督和在役检查人员以及与该工作有关的运行人员，必要时记录中还应有监督或检查人员的证明。

      - 行政管理程序应要求维修、监督和在役检查小组选择可提供核动力厂历史的有价值的记录，并在核动力厂整个寿期内予以保存。其他仅具有短暂价值的记录（例如关于某更换部件的记录）应保存到完成预期的服役目标时，或保存到由后续的记录代替时为止。选择需保存的记录时要考虑的一个重要因素是它们在收集可靠性数据中的作用。

      - 监督和在役检查专用的记录和文件的编制要求在9.8.1～9.8.2和10.9.1～10.9.3中给出。

    - 结果的评价和纠正行动

      - 为了确定维修、监督和在役检查工作的结果与验收准则的一致性，营运单位应保证对维修、监督和在役检查结果作出评价。

      - 维修、监督和在役检查的验收准则可以按照竣工专用标准执行。在维修、监督和在役检查大纲启动前应确定维修、监督和在役检查的验收准则，当要求时应提交国家核安全监管部门审查。当制定或引用新标准或已修订标准时，也应获得国家核安全监管部门的同意。

      - 维修、监督和在役检查活动一旦完成，应由有资格的人员对结果进行审查，而不是由具体实施维修、监督和在役检查活动的人员执行该项任务。审查应确认所实施的维修、监督和在役检查活动是否适当，有关工作是否全部完成，并保证全部结果都符合验收准则。如果不符合验收准则，应采取相应的纠正行动。

      - 对停役的核动力厂物项实施的维修、监督和在役检查的结果如超出验收准则，除非这些物项被修理、更换或修改，否则应保持在停役状态，直到完成其安全审查。如果对安全有关物项的安全审查表明其可靠性和可用行受到影响，并且确认没有作出对它进行修理、更换或修改的决定，那么对验收准则的偏离要按照已确立的、与安全分析报告变更的相同程序证明其合理性。但在完成偏离验收准则的合理性证明，并在必要时还应获得国家核安全监管部门的批准之前，这些核动力厂物项不得继续运行。如果维修、监督和在役检查或审查结果表明核动力厂的其他构筑物、系统和部件也可能存在类似缺陷，那么应尽快对这些构筑物、系统和部件进行检查。

      - 维修、监督和在役检查大纲应包括为响应假设偏离的验收准则（主要根据设计资料和安全分析）所应采取的适当行动。一般来说，发现偏离应采取的行动包括：

- 如果有要求，由运行人员采取行动，以补偿发生的偏离，并将核动力厂维持在正常运行限值和条件之内。对于多通道系统，可将失效部件或故障通道置于故障安全状态直到修理和试验工作完成为止；

- 通知营运单位相应的管理部门；

- 如有必要，由核动力厂人员与有关专家合作，共同实施补救性维修或修改；

- 评价任何偏离对未来的运行、补救性维修和监督大纲的安全影响；

- 如有必要与设计人员和专家进行协商；

- 从系统或部件的设计、系统的计算机模拟、操纵员培训、核动力厂规程、应急措施和核安全监管要求评价偏离的影响；

- 修改相应的文件、程序、计划和图纸；

- 如有要求，报告国家核安全监管部门。

      - 另外必要时，应对可能表明设备性能有劣化趋势的结果进行检验。

    - 经验反馈

      - 为提高整个运行寿期核动力厂的安全性以及构筑物、系统和部件的可靠性，应对与维修、监督和在役检查有关的经验数据进行收集和分析。应将以往的维修、监督和在役检查经验用于支持相关的更新大纲、优化性能和改善设备可靠性的活动。为了安全重要系统和核动力厂的可靠性，应保存准确的历史记录。应对有序的收集数据并对记录进行分析以及根据所实施的维修、监督和在役检查活动编写报告作出适当安排。用作参考或分析的历史记录应易于检索。利用计算机系统保存的历史记录应便于检索。

      - 为确定设备性能的任何不利变化趋势或长期以来存在的问题，应对系统产生的影响作出评价并确定原因，应定期对维修、监督和在役检查历史记录进行审查和分析。维修、监督和在役检查大纲的改进应使用该审查和分析结果，并且老化管理大纲也应对此加以考虑。

      - 对维修、监督和在役检查经验反馈的工作安排应包括但不限于以下几个方面：

- 收集、评价、分类和记录异常事件或问题的细节，以便查明先兆、共模故障机理以及设备缺陷或人员的失误；

- 把从实际的维修、监督和在役检查活动中获得的经验提供给设计部门，以便他们在未来的设计中能改进与维修、监督和在役检查活动有关的核动力厂特性，如易于接近，易于拆卸和重新组装并执行合理可行尽量低的原则；

- 将维修、监督和在役检查的经验用于人员培训；

- 确认所收集的将用于概率评价和新部件技术规格书的可靠性数据；

- 保证数据的可检索性以及把有关的信息正确反馈给相应人员或机构。

      - 除了内部经验反馈外，还应考虑从其他核动力厂获得的经验教训，使其在未来维修、监督和在役检查大纲的进一步改进中起重要作用。这种信息对于运行机组较少但堆型较多的我国尤为重要。国内和国际之间有关运行安全经验反馈系统之间的联络可以扩大关于维修、监督和在役检查的方法和实践、相关的经验教训以及根据核动力厂的水平或国家的水平采取的纠正措施的信息库。

  - 特殊问题

    - 异常运行工况下使用的构筑物、系统和部件

- 作为多重物项安装的、或当正常运行条件受到威胁或丧失时才要求使用的安全重要的构筑物、系统和部件通常处于备用或离线状态。属于这类的构筑物、系统和部件有反应堆安全壳壳体、应急电源、隔离阀和安全阀。这类构筑物、系统和部件有些不能在现场对它们进行运行可靠性监测，在预期运行的实际条件下进行试验和监督一般很困难或是不可能，所以通常是在模拟条件下进行试验和监督。应仔细计划模拟条件，得出的结果应谨慎解释。

    - 核动力厂停堆状态下的风险评价

      - 经验表明，核反应堆停堆期间的运行安全已受到关注。由于大量的维修、监督和在役检查活动安排在停堆期间执行，所以营运单位应进行安全评价并采取措施，尽量降低这种运行模式下实施维修、监督和在役检查活动的风险。风险评价应覆盖反应性控制、余热排出、燃料装卸、一回路压力边界和安全壳压力边界的完整性。

      - 鉴于停堆期间实施活动的数量和种类繁多，核动力厂管理部门应特别关注核动力厂技术状态的管理。应对停堆过程中每个阶段可能包含的风险加以考虑，如果运行模式要求将设备和系统返回到运行状态，还应考虑此操作的每一步可能包含的风险。需要特别控制和监督的是：

- 潜在的稀释源以及其他的反应性控制方法；

- 电源；

- 衰变热排出方法；

- 防止压力瞬变的方法。

      - 风险评价尤其应覆盖对核动力厂风险水平有重大影响的活动，例如压水堆环路的半水位运行。如果适用，应使用这种停堆模式的概率安全评价的结果。风险评价中，应对所有特别要求的培训、停堆模式的专用程序或补充运行程序或必要的监督作出说明。

      - 为保证控制和尽量降低同时进行这些活动的风险，应对工作次序进行审查。

    - 核动力厂老化

      - 营运单位应确定因老化需补充实施的维修、监督和在役检查活动。在编制维修计划的过程中，至少需要特别关注两个阶段：调试后的试运行和老化机制显著影响安全相关的构筑物、系统和部件的性能劣化的阶段。核动力厂机组出现安全相关的老化过程并没有确定的时间，因构筑物、系统和部件不同而不同。为了维持和提高核动力厂长期运行特性，应该了解老化过程对于核动力厂的安全和可用性的重要性。为保证老化的、安全重要的构筑物、系统和部件直至寿期末的可用性，应对构筑物、系统和部件的老化是否以及怎样增加发生共模故障的可能性，增加不同程度的始发故障、性能下降和灾难性故障的可能性进行评价。监测核动力厂可靠性和性能因老化引起的劣化应是安全管理大纲的一个特征，相应的预防性维修大纲应可用。

      - 维修、监督和在役检查大纲应能确定和监测构筑物、系统和部件的老化机制，并以正规的、对核动力厂定期安全审查的方式进行审查。定期安全审查可确定是否有必要进行补充或增加维修或监督，并应考虑审查或强化维修、监督和在役检查大纲的需要。

      - 为了对老化过程进行管理，维修、监督和在役检查，大纲应包括但不限于以下方面：

- 确定因老化容易发生降质的安全重要部件；

- 确定可能对核动力厂安全产生有害影响的性能劣化过程；

- 探测和监测老化过程的适当且最新的方法；

- 保存能够跟踪老化过程的适当记录，；

- 为了缓解和（或）防止老化的影响采取纠正行动的方法；

- 根据结果的分析而对维修、监督和在役检查大纲进行任何必要的变更。

    - 按早期标准设计的核动力厂

- 要不断地根据新的实践经验审查安全标准和法规，需要对安全标准和法规进行修改或使它们更加合理化。一般情况下，新项目采用新标准和法规。允许按早期的标准和法规设计、批准和建造的核动力厂仍照原始标准继续运行，条件是应对这类核动力厂进行安全审查，证明其安全水平继续可接受。适用的方法是对照现行的安全标准和法规对这类核动力厂进行定期审查。营运单位应对原始标准和现行标准两者之间的差别进行评价，并考虑核动力厂怎样可以弥补这些差别。营运单位应将评价维修、试验、监督和在役检查大纲作为审评工作的一部分，以核实核动力厂继续在安全限值内运行并可保持在安全限值以内。如果技术上具有合理性，应对核动力厂以及维修、监督和在役检查大纲进行修改。

    - 安全重要的计算机应用

      - 从维修、监督和在役检查的角度看，计算机系统与常规部件不同，需要专门的试验和程序来预防或探测计算机系统中的缺陷或性能变坏情况。基于计算机的系统比常规系统更加容易受到电磁干扰。人体表面或部件表面积累的电荷引起静态放电会损坏贮存程序或数据的装置或部件。细小灰尘的沉淀可能引发电路信号畸变。因此应向设计人员和制造商咨询有关这类设备的试验和维修方法。

      - 基于计算机的系统可用于执行安全重要功能和安全重要系统的监测和试验。应保证对这两类基于计算机系统的使用情况作过鉴定，且根据它们对安全的重要性予以保持。应按照系统验收前用户和系统开发人员同意的维修计划对基于计算机的系统实施维修活动及管理。

      - 基于计算机的安全重要系统的定期试验大纲应包括适用的功能性试验、仪表核查、正确标定和响应时间试验验证。定期的功能性试验应包括但不限于以下方面：

- 所有基本的安全有关功能试验；

- 检测那些采用系统自检设备或报警器或异常状态指示器都不能显示的故障的特殊试验；

- 安全无关的主要功能试验，以检测其性能劣化情况。

      - 应为修改过或新的基于计算机的系统确定一个试用期，在此期间应适当增加在役检查试验的频度。

  - 维修的其他方面

    - 根据安全重要性安排维修次序

      - 预防性维修大纲应包括对安全重要的构筑物、系统和部件的维修。营运单位应根据情况对大纲进行审查，以保证对安全重要物项的正确标识和分类，并满足国家核安全监管部门的相应要求。

      - 维修活动可能对可靠性和风险产生重大影响，而且可能消耗大量资源。为了解决这个潜在的需求矛盾，应根据它们的重要性以及对可靠性可能产生的影响安排每个维修活动的先后次序，并应量化风险。可以选择采用不同的方法，但应首先根据构筑物、系统和部件对安全的重要性，其次根据特定的风险和性能准则进行这项工作，以保证构筑物、系统和部件能够执行其预期的功能。应通过这些方法来确定对保证部件可靠性和控制风险最为重要的维修工作。

      - 应考虑采用基于风险的维修策略。应在综合使用纠正性维修和预防性维修之间达到合理的平衡，并易于进行主动维修而不只是被动维修。

      - 预防性维修的频度和范围应保证核动力厂安全重要的构筑物、系统和部件能按照设计要求保持其可靠性和功能，应保证核动力厂的安全状态不会因为反应堆初始装料受到有害的影响。在确定预防性维修的频度和范围时应考虑以下因素：

- 构筑物、系统和部件对于安全的重要性；

- 设计人员和供方的建议；

- 可用的相关经验；

- 状态监测的结果；

- 功能失效的概率；

- 在线维修；

- 保持辐射剂量合理可行尽量低原则的必要性。

      - 应使在正常情况下不使用的构筑物、系统和部件的预防性维修保持最佳频度，以防止因持续过度的试验可能产生的磨损，为构筑物、系统和部件能按要求满意地执行其功能提供置信度，并降低修理过程中的错误概率。

    - 维修设施

      - 维修车间

        - 营运单位应提供具有足够场所和设备的维修车间以便有效地进行维修。应考虑厂外设施的可用性以及预定使用计划，并应考虑处理核动力厂放射性物项的要求。应为机械、电气、控制和仪表设备提供厂内维修车间。

        - 每个维修车间应配备下列各项：

- 办公场所（如果别处没有的话），包括处理和贮存记录和程序的设施；

- 配备有适用工作台的装卸和拆修场所，以便在车间内对待处理的核动力厂物项进行拆卸、修理和重新组装；

- 安全可靠的贮存设施，用于存放维修所需的专用工具和试验设备。

        - 厂内或厂外设施至少应包括下列各项：

- 机械车间：

  - 焊接、金属或其他板材加工、管路装配及装卸重型设备和材料的场所和设备；

  - 机床，诸如车床、铣床、刨床、钻床、磨床和冲压机；

  - 配备研磨、抛光和表面检验设备的清洁间。

- 电气车间：

- 具有合适电源的试验台；

- 电机拆修和试验设备；

- 设有出入口控制的高压试验区；

- 仪表和继电器的试验和标定设备；

- 小型绕线设备。

- 控制和仪表车间：

- 配有必要的电气、电子、气动和液压源以及试验设备的试验台架；

- 仪表、控制器的标定和试验装置及小型校准设备；

- 安全查找带电设备故障的装置。

- 其他设备：

- 已大修设备和/或更换设备的验收试验设施（必要时）；

- 预防性维修工具如振动分析仪，轴承监测工具和无损检验装置。

      - 放射性物项的维修设施

        - 要把核动力厂中某些被放射性沾污的物项去污到能在维修车间进行维修也许是不可能或不实际的，所以，应为被放射性沾污的物项提供专用维修设施，以使个人的辐射剂量达到合理可行尽量低的水平，防止放射性污染扩散。对核动力厂的某些特定的物项可提供专用维修设施进行维修。对可以拿到车间进行维修的放射性零部件，可以在控制区内建立维修车间进行维修。专用工具的存放也应适当，应对它们的使用进行控制。

        - 核动力厂管理部门认为必要时，可在核动力厂物项或一台机械设备周围设立一个临时设施作为上述永久性布置的补充。

        - 无论提供哪种设施都应考虑以下方面：

- 出入口控制和更衣室；

- 带有排气过滤器的通风装置；

- 固态和液态放射性废物的处理和临时贮存；

- 辐射监测和辐射防护设备；

- 屏蔽和远距离操作设备；

- 满足确定的标准要求的贮存放射性物项的设备，把不符合物项与符合物项分开；

- 去污要求；

- 可接近被维修设备的构筑物和平台（如果必要）。

      - 去污设施

        - 在维修或任何其他处置前，营运单位应对核动力厂物项、工具和设备提供放射性去污设施。这些设施包括：

- 出入口控制和更衣室；

- 带有排气过滤器的通风装置；

- 放射性废液的处理、贮存和处置；

- 固体放射性废物的处理、贮存和处置；

- 辐射监测和辐射防护设备；

- 能够给核动力厂可能需去污的最大物项进行去污处理的去污槽和专用设备；

- 充足的电源、供汽、热水、压缩空气和适用的化学去污剂；

- 其他去污系统，例如喷玻璃砂或超声波技术系统。

        - 更衣室和去污设施应按维修工作密集期间的最大需求量设置。

        - 在某些情况下，个别部件在拆除并带到维修设施处进行维修前希望就地去污。应为这种情况提供适用的设备和使用说明，使用说明应得到批准生效，以避免损坏设备、人员受过量照射以及污染扩散。

      - 其他的设施、工具和设备

        - 模型装置

- 某些情况下，在远离实物的地方设计建造一些核动力厂特定部分的全尺寸或缩小比例的模拟试验模型对维修大有好处。这些设施特别适用于下列情况：

- 为在高辐射区域或在受严重污染的核动力厂物项上工作进行演习，特别适用于不熟悉核动力厂的人员、执行特殊任务或专项任务的人员；

- 为避免错误和减少受照射量制定程序并使之生效；

- 获得使用工具和防护设备的经验；

- 研制和改进工具和设备；

- 培训和考核特种工作人员以及工作期间评估的确认。

        - 专用设备和工具

- 除了维修所需的基本专用设备以外，核动力厂管理部门还应提供能显著减少辐射照射量或增强安全性的专用设备，并为使用这些专用设备进行充分的培训。

- 应考虑使用的专用设备例如：

- 遥控操作机械手和远距离操作的专用工具；

- 自动焊接切割设备；

- 遥控无损检验设备；

- 自动研磨机；

- 远距离观察设备，如反射镜、双筒望远镜、望远镜、潜望镜、内孔观测镜、光导纤维镜、闭路电视和遥控照相机；

- 通讯系统，如直拨电话和无线电通讯以及佩戴防护呼吸装置时用的通讯设备；

- 污染物项的专用容器；

- 屏蔽容器和便携式屏蔽；

- 辐射防护衣和防护设备，；

- 控制和包容放射性污染物的材料和设备（例如塑料薄膜和塑料帐篷、地板的纸质覆盖物、吸尘器、地面清扫设备）；

- 为接近被维修设备，应配备固定式或可迅速组装的设备（如固定式梯子或伸缩支架），以减少工作人员的受照射量。

        - 照相、电视录像和计算机模拟

- 在核动力厂建造期间，若情况许可，营运单位应保证收集到范围和内容广泛的照片、电视录像带和计算机模拟资料，特别是关于以后不可接近的核动力厂区域或高辐射区域的资料。应对竣工条件下的建造图像记录作标记，编制配有解说词的综合目录，以便与以后的检查或维修工作中拍摄的类似照片和电视录像作比较，从而有助于维修工作的安排，并使维修人员在工作开始前熟悉所承担的工作。

        - 起重和装卸设备

          - 营运单位应保证在核动力厂设计中为可能需要移动和运输的所有物项提供适用的设备、场所和畅通的通道。

          - 核动力厂的管理部门应提供清楚标明起重能力的适用的移动式起重和运输设备。在选择和使用这些设备时，应考虑其故障引起的放射性后果。可采取的预防措施包括起重设备的常规检查、维修和定期试验，在涉及较重大的起重和吊装操作前对设备进行的特别检查以及在特殊区域上方的限制重物移动的警示通告。所有的起重和吊装都应由经培训的人员进行操作。

          - 应特别考虑使用移动式起重和运输设备作为一种可大大降低职业辐射的可行手段（如过滤器拆除设备）。

    - 备品备件

      - 组织机构

        - 营运单位应建立一个合适的部门，进行安全重要系统所用的材料以及核动力厂物项的备品和部件的采购、接收、贮存和发放。在现场进行物项接收、贮存和发放的部门应对核动力厂管理者负责，采购部门也可对核动力厂管理者负责，但它可以设置在其他地方为几个核动力厂提供服务。在这种情况下，营运单位应保证用生效的书面程序控制厂外采购部门和核动力厂管理部门之间的接口。程序应清楚规定谁有权提出技术要求和质量保证要求并有权选择供货商。如果该权利授予厂外的组织机构，程序应要求与核动力厂管理部门协商并得到他们的批准。无论采取什么形式的组织机构，营运单位都应制定覆盖这些活动的书面程序，并对有关人员提供适当的质量保证培训。

        - 核动力厂管理部门应以书面形式规定接收、贮存和发放安全重要物项部门的职责。最好是由仓库管理人员对现场采购部门的负责人负责。如果核动力厂管理者指派一个行政管理组负责该项工作，必需有适当的程序保证该小组满足维修组的要求。

        - 维修组应负责保证有足够的达成工作目标所需的备品备件、工具和资源，还应负责确定备品备件的库存量以及批准备品备件的发放和使用。

      - 采购

        - 营运单位应在核动力厂安装采购物项的同时，安排采购适当数量的核动力厂安全重要系统的备品和备件。这些备品备件与所安装的核动力厂物项应满足相同的技术标准和质量保证要求。此外，还应有适当的措施保护长期存放的备品备件。

        - 应由核动力厂管理者应在考虑营运单位的维修经验，与供方协商后，批准需采购的首批备品备件的数量。

- 这其中需考虑的因素包括：

- 可能严重损坏的核动力厂主要物项的数量和重要性；

- 由于制造工艺的特殊性，可能使核动力厂物项无法重新制造；

- 现在可用的零部件将来供货的不确定性；

- 预定交货时间；

- 预计的核动力厂物项的修理时间与受运行限值和条件限制物项不可用时间之间有无矛盾；

- 部件的贮存期限。

        - 核动力厂备品备件、材料和零部件的采购应符合采购质量保证要求。不允许对原始技术条件有任何微小的偏离，除非核动力厂管理者根据确定的核动力厂修改程序对原始技术条件进行了变更。由于现代化的生产工艺可以使制造商对物项的变更难以发现，尤其电子设备或小型控制设备的封闭制品，因此应与制造商保持密切的联系。

        - 采购部门有责任保证仅从营运单位认可的供货商那里采购材料和物项。

        - 当库存量达到预定的低线时，应按书面程序主动着手对库存材料和核动力厂物项的补充订货。库存量低线应根据预计的或已知的使用率、预定的交货时间或贮存期确定。采购部门在重新订货时应对订货文件进行审查，保证已根据情况对技术要求和质量保证要求作了相应更新，并已编入例行采购文件。

        - 库存中没有的维修物项的采购应由维修组提出，该小组应负责按照确定的程序保证正确地制定技术要求和质量保证要求，并提交给采购部门。采购部门负责保证将这些技术要求和质量保证要求不加任何改动地编入采购文件。

      - 接收

        - 营运单位应提供足够的设施，可在现场接收所有的材料、安全重要物项的备品备件。接收设施应有安全、方便的装卸设备和足够的有适当环境条件的场所，对所接收的物项进行检验。营运单位还应提供一个独立的安全隔离的场所，用以临时存放那些没有明确入库或是发放的器材。

        - 核动力厂管理者应以书面的形式为在现场接收所有的材料和备品备件指派责任人，并发布一个专门程序管理接收和验收过程。该程序应包括外观检查，查明是否有运输损坏或变质，验证包装和标识是否正确。为便于以后对材料和库存的管理，应记录标识的详细内容。发现不完整、不正确或文件内容不充分的物项不得验收入库。该程序还应包括对这些不符合物项挂标签或作标记的要求，直到问题解决后才能除去标签或标记。

      - 贮存

        - 营运单位应保证贮存设施具有足够的空间，并为库存物品的安全保存，防止变质，提供适宜的环境条件。库房的出入通道及安装的装卸设备应适合于贮存物项的类型和尺寸。

        - 核动力厂管理部门应制定行政管理细则，以保证贮存设施能保持合适的环境条件，能防火和防非法接近贮存物项。贮存物项的排列应便于对所有物品进行常规检查，便于必要时使用适当的装卸设备。

        - 行政管理细则应包括用书面程序为贮存物项的常规检查和物品管理的监查指派责任人，以便查明任何变质情况或在未经授权或未作记录的情况下使用贮存物项。贮存期间应特别注意保存物项的原始标识。

        - 在涉及修改的程序中，核动力厂管理部门应规定，凡核动力厂安装的物项进行修改后，应提出、控制和记录相应备件的修改。

        - 如果物项的包装具有防止贮存中变质的保护功能，但当为了物项的修改或检查需要破坏其保护功能时，应保证能恢复其保护功能，或采用其他等效措施防止物项劣化。

        - 对于有贮存限期的物项，即使没有使用过也应在适当的时间进行更换，以保证需要时能达到预期的功能。

      - 物项的发放

        - 贮存设施应可方便而有序的发放贮存物项。贮存物项通常经过柜台或栅栏发放，不致妨碍保卫工作和周围的环境条件。

        - 贮存的物项只能由经授权的人发放。应根据有权接收这些物项的人员出示的领料单发放物品。对所发放物项的最终去向应作记录，以便于物项的查找。物项发放程序应规定多余的物项或没有使用过的物项要按照正常的接收程序重新入库。

        - 除非仓库24小时配备了值班人员使发放工作可持续进行，否则发放程序应允许在值长的授权和控制下紧急发放急需的物项，发放方式与正常的发放程序相符。

    - 修理和更换

      - 总则

        - 一般情况下，对评价后认为在未来的运行中不能使用的部件应进行修理或更换，一旦过期的部件也应进行更换。

        - 应认真仔细的对有缺陷物项的修理或更换进行控制，尤其是现行标准中要求的方法和技术与原始制造工艺采用的方法和技术不相同时。在这种情况下，应由营运单位通过正式的核动力厂修改程序来确定修理或更换工作采用的标准。只要有可能就应采用现行标准。建议在按照非原始标准进行修理或更换时应对以下方面作考虑：

- 应审查物项设计、制造和检查的有关要求，并应确认原来的安全要求没有受到影响；

- 不应根据现行规范或标准的最新版本或根据新的规范或标准对影响性能的机械接口、装配与公差作更改；

- 采用的材料应适合与满足系统的安装和运行要求。

        - 由于各种原因已经进行过修理或更换的部件应按照本安全导则的建议进行再检查，承压部件在复役前应按照相应程序进行试验。这种再检查应包括探测部件性能劣化的方法，并应形成与后续的在役检查结果作比较的基准。

        - 如果要求对系统或部件进行修改、更替或增加物项时，应遵循本安全导则中有关修理或更换的规定。

      - 补救性维修

        - 维修组应能用补救性维修方法，例如通过对有缺陷的核动力厂物项进行更换或修理使核动力厂恢复正常运行。必要时，可借助厂外机构的帮助。

        - 核动力厂运行期间，如果发现缺陷或故障，就有必要进行补救性维修。对于这种可以预计的情况，管理部门应制定相应规程，例如与工作指令授权书、设备隔离工作许可证有关的规程，详细规定怎样向维修组报告发生的故障，怎样将核动力厂物项停役进行补救性维修。这些规程应要求运行人员根据核动力厂物项对安全的重要性，同时考虑运行限值和条件以及防止任何安全功能丧失的必要性确定补救性维修工作的优先顺序。

        - 任何补救性维修工作完成后，都应编制一份内容简明扼要的修理或更换活动报告，指明失效的部件、故障模式、采取的补救性行动、总的修理时间、总的停役时间以及补救性维修工作完成后的系统状态。为了防止故障再次发生，应对安全重要部件发生重大故障的根本原因进行分析。

        - 维修组应对始发性故障和重复性故障的维修记录进行定期审查，如果在审查中或在核动力厂的预防性维修过程中确定有必要进行补救性维修，维修组应按照上面提及的行政管理程序启动补救性维修。必要时，还应对预防性维修大纲作相应修订。

      - 有缺陷物项的更换

        - 当补救性维修能很方便地用一个已证明是同样的备品来替代核动力厂有缺陷物项时，应按照确定的程序进行此项工作，如颁发工作指令授权书。核动力厂有缺陷物项不能修理时，应用适当的方式处置，以防止重新使用。不允许有缺陷的部件堆放在工作现场。

        - 更换有缺陷物项后，应在运行人员配合下进行适当的功能试验和性能试验。试验应形成文件并记录试验结果。应按照规定的程序使核动力厂物项复役或处于备用状态（参见5.5.1～5.5.6）。

      - 有缺陷物项的修理

        - 不论有缺陷的物项是否已从核动力厂撤出，都应按照确定的程序进行修理（例如根据情况颁发设备隔离工作许可证和工作指令授权书等）。

        - 当修理不只是用同类备件进行零部件的更换时，应对这种修理进行审查，以确定是否会因涉及大的变更而需要使用核动力厂修改管理程序。

        - 如果就地进行修理，应遵照8.4.3.2和8.4.4.4的规定执行维修后试验和复役程序。

        - 对在维修车间修理的核动力厂物项应进行检查和试验，以保证修理过的物项尽可能完全恢复使用性能。如果不能在车间完成试验，则应在核动力厂物项上贴上警示标签或作标记，以提醒在重新使用该物项前仍须进行试验。当修理后的工作完成时，不打算立即安装的物项应通过正常的接收程序入库存放。

    - 维修后试验

- 维修后，任何系统或部件在复役前应进行试验，以保证达到维修目标，满足这些系统或部件的正常运行限值和条件，使核动力厂可以安全地运行。程序应包括对可能受到维修活动影响的工作场所中相连接系统和其他系统的试验。

  - 监督的其他方面

    - 监督大纲

      - 营运单位应制定监督大纲，以验证设计中所规定的并在建造和调试中已核实的安全运行措施在核动力厂的运行寿期内继续有效，并可继续提供评价构筑物、系统和部件剩余寿期的数据。同时，该大纲应验证安全裕量不仅足够，并且为预计运行事件、误操作及误动作提供了较高的裕度。应特别注意下列各项：

- 放射性物质和周围环境之间屏障（如燃料包壳、一回路压力边界和安全壳）的完整性；

- 安全系统（如保护系统、安全系统执行系统和安全系统辅助设施）的可用性；

- 其失效可能对安全产生不利影响的物项的可用性。

      - 监督大纲应具有以下功能：

- 按照运行限值和条件以及对安全重要构筑物、系统和部件适用的其他要求，从广度和深度方面充分阐明监督的目的；

- 规定监督活动的频度，安排监督活动的进度；

- 规定拟采用的标准，提供执行和评价每项监督活动中所要遵循的适用程序；

- 验证安全重要的构筑物、系统和部件的性能保持在运行限值和条件之内；

- 规定参与决定和实施监督活动的人员及厂内外部门或单位的权限和责任；

- 规定从事监督活动人员的资格；

- 指明要求作试验的点以及如果存在缺陷时要纠正的缺陷；

- 规定应保管的记录以及对记录的存档和可检索性要求；

- 提供与监督大纲有关的其他文件作为参照资料；

- 保证对监督大纲进行经常或定期的审查（参见5.6.1～5.6.6）。

      - 根据9.1.2中第4款的要求，应为每一个运行限值和条件制定相应的监督要求（有关运行限值和条件的详细内容见安全导则HAD103/01《核电厂运行限值和条件》）。

      - 核动力厂运行中的某些数据（例如紧急停堆的次数以及温度和功率变化的次数和数值）也许不能通过一般的监督方法（例如监测、测量和试验）获得，但可直接从核动力厂运行历史记录中获得。本安全导则不涉及这类项目，但应该了解收集和评估这些数据对核动力厂的性能和剩余寿期的评价有重要价值。

      - 并非所有的构筑物、系统和部件都要求相同的监督频度和范围。运用质量保证原则能够将监督要求划分为几个等级，使这些监督要求的范围与构筑物、系统和部件所执行的安全功能一致。应考虑不能正确执行安全功能的概率（必要时可以利用概率安全分析的结果）和保持辐射照射在合理可行尽量低的必要性。对于那些通常不使用的构筑物、系统和部件的试验频度应予以优化，使其在使用时能满意地执行功能，避免因过度试验可能造成的磨损。在确定监督要求的范围时，可以依据系统对安全的重要性划分等级。

      - 在编写9.1.2所述的监督大纲内容时应考虑以下几个方面：

- 安全分析报告确定的监督要求、运行限值和条件以及国家核安全监管部门的其他有关要求；

- 调试大纲的执行结果，要特别注意基准数据、核动力厂的竣工状态和验收准则；

- 安全重要物项的可用性，以及在运行期间或在物项经维护、修理或修改后的复役前可能发生的缺陷的和早期故障的探测。

      - 营运单位应尽早编制监督大纲，以便核动力厂物项在调试阶段（必要时在安装阶段）就能被正确地执行。应按规定的进度执行监督大纲，以使核动力厂的安全不会受未经试验或未受监测的构筑物、系统和部件的影响。

      - 为满足9.1.7的规定，应尽早制定监督大纲，以便进行下列各项工作：

- 尽早制定、审查和批准支持程序；

- 尽可能在调试阶段检验监督程序；

- 在建造期间和建成后，但要在核动力厂开始运行前对在监测中用作参考点的某些特定参数(例如可能需要永久标记、测量和记录的某些基准点和校准参照点，为以后作比较提供竣工参考点）作记录。

      - 在监督大纲的编制和审查过程中应特别注意，如果进行监督试验就应保证维持对核动力厂配置的控制，保证有足够的多重设备可运行，即使核动力厂停堆时，也应保证不会违反运行限值和条件。

    - 屏障完整性

      - 为验证燃料包壳的完整性应采取的监督措施包括但不限于下列各项：

- 新燃料、堆芯部件和相关物项（如流量限制装置和定位装置）在装入堆芯前应按照既定的进度进行检查；这类检查包括目视检查、仪器检测和更为复杂的方法（如氦气试验），详见安全导则《核动力厂堆芯和燃料管理》。

- 监测热工水力工况参数（例如流量、温度、压力以及总功率和局部功率），以保证遵守运行限值和条件；

- 监测反应堆冷却剂的放射性活度和化学成份（如用取样分析法）；

- 对已辐照的燃料在重新使用、贮存或运输前进行相应的检查（如用目视检查或泄漏试验）；

- 监测已辐照燃料贮存装置中水或气体的放射性活度和化学成份；

- 监测放射性物质向环境的排放。

      - 为验证一回路压力边界完整性并评价一回路反应堆冷却剂压力边界的剩余寿期应采取的监督措施包括但不限于下列各项：

- 泄漏率测量，例如测量一回路冷却剂系统的补水量或泄漏集水坑的水量（为消除瞬变效应，这些测量通常需在稳态工况下进行）；

- 一回路压力边界的检查和水压试验；

- 记录系统的瞬态，必要时与安全分析报告中的假设进行比较；

- 作为压力边界一部分的关闭装置的可操作性和密封性试验；

- 监测泄漏探测系统（如工艺过程和区域监测仪、温度探测器、声学探测设备等）；

- 为保证满足转变温度要求的监测（如参考无延性转变温度）；

- 必要时，监测一回路和二回路反应堆冷却剂的化学品质；

- 监测受到辐射照射的反应堆压力容器部件的样品。

      - 为验证安全壳的完整性应采取的监督措施包括但不限于下列各项：

- 安全壳的泄漏率试验；

- 贯穿件的密封和关闭装置（例如作为安全壳压力边界一部分的空气闸门和阀门）的试验，以验证其密封性，需要时验证其可运行性；

- 结构的完整性检查（如对衬里和预应力钢钢筋束的检查）；

- 安全壳内条件的监测，如温度、压力和大气成份的监测。

      - 监督大纲应对在事故后可能含有较强放射性液体或气体的所有系统（部分位于安全壳外）进行定期的密封性试验、压力试验和（或）泄漏试验，例如：

- 余热排出系统；

- 安全注射系统；

- 安全壳喷淋系统；

- 化容控制系统；

- 放射性废液处理系统；

- 堆芯喷淋系统（沸水堆）。

      - 监督大纲应包括对用于包容放射性物质的所有其他系统和部件进行的密封性检验和泄漏试验，或必要时的连续试验。

    - 安全系统

      - 安全系统的监督应包括用于停堆以及保持停堆状态的系统和部件，以及保证无论在预计运行事件时，还是在为缓解事故工况后果需要系统投入运行期间，均不超过安全限值的系统和部件。可通过以下方式缓解事故工况：

- 防止一回路系统发生不可接受的压力波动(例如因蒸汽排放或安全阀和卸压阀驱动导致的压力波动)；

- 按设计要求触发保护系统。

      - 监督应证明保护系统(包括所有多重部件)的可用性，验证触发动作的整定值以及所有响应时间的可接受性。

      - 应定期监督具有缓解事故工况后果功能的所有构筑物、系统和部件，并尽实际可能验证其可用性和有效性，检查其性能是否下降。这些功能包括(但不限于)下列各项：，

- 应急堆芯冷却并把热量传输到最终热阱；

- 安全壳隔离；

- 安全壳的冷却和压力限制；

- 由事故工况引起的放射性排出流的排放控制；

- 安全壳内可燃气体的控制；

- 备用停堆系统的可用性。

      - 应确认安全系统辅助设施的可用性。应考虑的与安全重要的构筑物、系统和部件有关的功能包括(但不限于)下列各项设施的供给：

- 应急动力；

- 冷却水；

- 压缩空气；

- 冷却和润滑；

- 控制和仪表。

    - 其他物项

      - 应受到监督的其他物项是那些一旦失效很可能导致或加剧不安全工况或事故工况的物项，这些物项包括：

- 正常运行条件下用于停堆和冷却反应堆的系统（包括诸如用于控制和监测反应性、一回路水化学、给水水源、反应堆压力和温度的各种系统）；

- 运行状态和事故工况下使用的仪表；

- 控制室的可居留性和可达性；

- 高能管道和相关管道的约束件；

- 结构支承件(如烟囱的拉索、管道支承件)；

- 火灾预防系统、火灾探测系统和消防系统；

- 应急设施和设备；·

- 内部和外部事件的防护系统；

- 通讯系统；

- 已辐照燃料贮存装置（包括净化系统）；

- 燃料装卸设备和设施；

- 放射性废物处理装置和贮存设施；

- 汽轮机和发电机的转速控制系统及其保护系统(必要时)；

- 实体保护措施。

    - 监督频度和范围

      - 频度和范围的确定

        - 确定各构筑物、系统和部件的监督频度和范围主要是依据它们对安全的相对重要性，也应考虑可达性限制和保证人员所受的辐射剂量保持在合理可行尽量低水平的要求。

        - 监督的频度和范围应足以起到下列作用：

- 保证核动力厂参数，包括特定物项的可用性始终保持与规定的运行限值和条件一致；

- 探测早期故障或增加维修频度的必要性，以保证良好的功能和可用性；

- 保证在相继的两次监督行动之间，缺陷不会发展到和（或）发生不可接受的或导致事故工况的程度；

- 为评价过度疲劳和(或)过早老化可能产生的影响提供信息；

- 满足国家核安全监管部门的有关要求，满足适用的法规、工业规范和标准的有关要求。

        - 确定监督频度时，应考虑下列各项：

- 安全重要性和满足可靠性目标的需要；

- 制造厂的建议以及他们提供的型式试验、耐久性试验和循环载荷试验结果等资料；．

- 预期的故障机理、可靠性分析结果、物项或系统的使用年数、部件类型和使用条件；

- 从维修中以及从本核动力厂或从其他同类核动力厂的经验中得到故障率的经验；

- 监督的自动化程度。

        - 监督频度的最佳化要考虑下列各项：

- 监督需停役的构筑物、系统和部件有关的系统的多重性；

- 影响监督活动进行的运行限制；

- 与其他活动如计划维修和停堆或其他运行循环有关的监督进度安排；

- 在停堆期间便于安排若干监督活动；

- 在不影响监督有效性的前提下允许安全裕量有合理的灵活性；

- 在非计划停堆期间允许进行监督的灵活性；

- 在核动力厂工况最适当的情况下(即考虑监督的有效性又考虑核动力厂的安全性)，允许实施试验的灵活性；

- 在不致对核动力厂机构造成过度负担而又仍能保证核动力厂安全的条件下进行监督的要求；

- 如在运行工况下进行监督，则要求尽可能接近有关系统和部件正常运行工况；

- 避免假信号引起停堆或对运行的不利影响的要求；

- 避免由于过多的试验和操作引起失误或使部件运行寿期不必要地缩短的要求；

- 人员所受的辐射照射保持在合理可行尽量低水平的要求；

- 特殊考虑(见9.5.2.1～9.5.2.7)。

      - 特殊考虑

        - 当采用计算得到的可靠性数据来确定监督频度时，应考虑可能受到下列因素的限制：

- 难以依据低频度故障事件获取有意义的统计量；

- 难以进行充分的提供结论性的可靠性数据试验；在这种情况下，监督频度可依据营运单位对未来故障率的最佳估计和本导则中所规定的其他准则来确定；

- 难以评价共因故障的重要性。

        - 当对构筑物、系统和部件的可靠性仅有有限的经验可利用时，最初采用的监督频度应根据保守的假设，在取得经验后再按照9.5.3的规定进行修改。

        - 构筑物、系统和部件在经历过多的热循环、机械循环或其他循环后，其可靠性可能受到不利的影响。为减少由试验引起的循环次数，在不需要利用某个特定安全功能期间，若在需要利用该安全功能的运行状态改变之前能满足监督要求，则提供该安全功能的部件试验可以暂停。

        - 如果超出了设计者所确定的工艺限值，则构筑物、系统和部件的可靠性可能受到不利影响。监督程序应考虑这些限值,如有必要还应该考虑验收准则。

        - 人为差错会降低构筑物、系统和部件的可靠性（例如：在同一天由同一个人标定的多重仪器可能使两个部件发生相同的错误，因此增加了发生共因故障的可能性），通过建立详细的管理程序，可减少这类故障发生的频度。

        - 当某些多重系统和部件处于备用状态时，应轮换运行这些系统和部件，以便使所有部件能经受同样的运行时间，经受同样的监督程序和监督频度。还应调整维修间隔期，以保证系统和部件不会同时磨损。

        - 为提高监督大纲对未显出故障的探测置信度，在遵照监督大纲进行物项试验期间应尽可能使用不同的方法。

      - 定期再评价

- 应对所确定的监督频度和范围定期进行再评价，以验证它们是否有效地使构筑物、系统和部件处于良好的运行状态．如果适用，可以利用基于概率安全评价的方法对监督进行优化。应制定程序，以保证进行再评价，保证任何必要的变更应获得有相应权限人员的批准。在再评价中，应考虑下列要点：

- 构筑物、系统和部件的性能，尤其是它们的故障率；

- 故障发生后所需采取的纠正措施；

- 在同类核动力厂和类似的环境条件下，同类构筑物、系统和部件的性能；

- 与安全重要构筑物、系统和部件有关的设计变更；

- 与引起异常事件或事故的故障模式有关的资料；

- 部件老化效应。

    - 监督方法

      - 监测

        - 监测是把核动力厂的状态立即显示给运行人员。必须监测的参数包括：

- a)	对核动力厂安全运行最为重要的参数；

- b)	正常运行中不使用的、但在异常工况运行期间可能要求投入使用的构筑物、系统和部件的状态参数。

        - 监测通常由主控制室的运行人员执行，或由核动力厂中负责定期巡检的人员执行。监测方式为记录仪表读数，记录数据记录仪和计算机打印输出的参数值以及观察核动力厂状态。

        - 监测还可包括取样。可自动取样，也可人工取样。所取样品可进行化学分析、放射化学分析、材料分析或同位素纯度分析。由于取样和分析技术的专业性，所以这类活动一般由受过专门训练的人员实施。

      - 仪表校验

- 仪表读数通道的可用性应用下列一种或几种办法进行验证：

- 比较监测同一变量的各通道的读数，要考虑传感器位置不同引起的工艺过程变量的差异；

- 比较监测不同变量并有已知相互关系的各通道的读数。

      - 标定和响应时间的验证

        - 标定验证试验的目的是校验已知信号在输入仪表或通道后能否给出所需要的输出信号(模拟的、数字的或二进制的)。在模拟通道内，也可校验线性度和滞后性。

        - 应进行安全系统或安全子系统响应时间的试验，以验证响应时间是在规定限值之内。响应时间试验应使一次试验能包括每个安全系统从传感器输入至触发装置间尽可能多的设备。从传感器到触发装置的整个系统不能作整体响应时间试验的场合，则用分别测定系统内各部分的响应时间来进行整个系统响应时间的验证，并证明所有响应时间的总和是在整个系统所要求的限值之内。

        - 应该通过试验来验证标定和响应时间，该试验应在不需把探测器从安装位置拆除的情况下进行，除非这类试验无法确定响应时间的变化是否超出可接受的限值。在这种情况下，如果实际可行，应拆除传感器作专项台架试验。如果不可行，在满足下列条件的前提下，可采用制造厂的试验结果：

- 令人满意地得到保证，老化没有使性能下降超出可接受的限值范围；

- 不会由于安装传感器的系统设计使制造厂的试验结果无效；

- 试验及试验结果的文件编制，均是按照营运单位所制定的质量保证大纲中的质量保证要求进行的。

    - 功能试验

      - 概述

- 功能试验应保证试验过的系统或部件能够执行其设计功能。构筑物、系统和部件应按实际可能在执行其预期功能的运行条件下进行试验。根据情况，设备的功能试验应包括下列一项或几项：

- 设备的手动启动，试验的持续时间应足以达到稳定的运行状态。在实际条件不允许启动特定的部件时，如果该部件在以后核动力厂运行提供的试验中一有机会将首先进行试验，则可以在“试验”位置上操作启动该部件；

- 如果条件许可，可手动控制带有行程定时装置的电动阀。对那些由于运行条件限制不允许作全行程试验的阀门，可以允许作部分行程试验或作阀门的控制系统试验。但在核动力厂停堆期间，应在尽可能代表运行工况下对阀门进行例行的全行程试验；

- 根据要求，引入适当量值的试验信号以得到合适的输出动作或读数；

- 启动触发装置并观察其运行情况；

- 对自动计算整定值进行试验，以验证整定值对每个输入变量的响应；

- 校核安全功能的手动启动；

- 对联锁、旁通、旁通和试验指示、旁通和试验信号回路的状态和可运行性进行试验；

- 监测试验期间的相应参数。

      - 特殊试验

        - 如果某些特殊试验或实验不包括在监督试验大纲中，或建议不必要频繁地实施特殊试验或实验时，应证明其合理性。应由有资格的人员为每项这样的试验制定一个专用程序，并进行独立的审评和评价，而不是由该建议的提出者进行该项工作。这样可以保证既不违反运行限值和条件也不违反设计基准，并保证不会产生不安全的状况。

        - 这些专用试验规程应规定进行试验的责任，但核动力厂管理者应对决定是否进行试验负最终责任。如果运行人员发现或预见到未预计的违反运行限值和条件的工况，应遵照已确定的指令将核动力厂返回到安全运行状态，并在进行这种试验或实验前应持有适当的关于该试验的简要说明。按照要求，专用试验规程应提交国家核安全监管部门审批。

      - 试验设备

        - 营运单位应保证所有必要的试验设备（无论是设计要求的，还是监督大纲需要的）都可得到，可用并标定好。只要实际可行，试验设备应固定安装。

        - 应为监督中使用的试验设备的标定和管理以及参考标准制定大纲并予以保持。该大纲应对迅速探测错误和及时有效的采取纠正行动作出规定。该大纲应包括下列一般性要求：

- 设备的标识：应对用作标定参考标准的试验设备作标识，便于验证其标定状态；

- 设备的验证：在试验设备用于监督试验前，应先验证其标定状态和可运行性；

- 标定程序：应为试验设备的标定提供详细程序；标定精度应与功能要求相一致。必要时应使用参考标准；

- 标定记录：应保存每台设备的标定记录，以便能证明遵循了为标定试验设备制定的计划进度和程序以及参考标准。

        - 标定记录应注明标定间隔期、最近一次标定日期的标定历史，以及预计的下次标定的时间、调整前后是否符合所要求的容差以及使用的限制。通常希望直接在试验设备上贴标签，给出最近一次标定的日期和计划下次标定的日期。

        - 当发现试验设备不符合标定要求时，应对自最近一次标定以来所作的历次试验的有效性进行评价。为此，应保存好每个试验设备的使用记录。对已发现不符合标定要求的试验设备，应用贴标签或其他合适的方法作标记。

    - 监督文件和记录

      - 应按照质量保证要求保存监督活动的所有文件和结果，与监督活动有关的典型文件目录如下：

- 记载安全系统参数读数的日志和记录本；

- 记录仪图表和计算机的打印结果；

- 试验、标定和检查报告，包括结果的评价和采取的纠正措施；

- 监督程序；

- 已完成的监督活动记录；

- 有关的审查报告和监查报告；

- 系统和部件状态核对清单。

      - 这些文件资料应作为审查下列工作的基准：

- 证明遵循运行限值和条件；

- 查明系统或部件性能劣化趋势。

  - 在役检查的其他方面

    - 在役检查大纲

      - 在核动力厂运行寿期内，部件可能受到多种影响，其单一和组合效应对核动力厂运行寿期的影响不可能按核安全所要求的精确度预测。最重要的影响是应力、高温、辐照，氢吸附、腐蚀、振动和磨损，所有这些影响都取决于时间和核动力厂运行历史。这些影响会引起材料性能发生变化，例如辐射脆化或热脆化、腐蚀疲劳以及缺陷的形成和发展。

      - 应检查核动力厂的系统和部件，找出可能的劣化，以评价它们对核动力厂继续安全运行是否可接受，或是否有必要采取补救措施。检验重点应放在一回路和二回路冷却剂系统的压力边界上，因为它们对安全很重要，故障后果可能很严重。

      - 在役检查大纲包括核动力厂运行寿期内要进行的检验和试验。应着重指出：为顺利地实施该大纲，应在核动力厂运行开始前完成役前检查，以便将基准数据与在役检查大纲中的检验和试验结果作比较，并且与缺陷可能的发展情况作比较，以此评价部件的可接受性。

    - 检查范围

      - 在确定在役检查大纲的范围时，应依据下列系统和部件对安全的重要性进行考虑：

- 反应堆冷却剂系统中的承压部件；

- 对保证反应堆停堆以及有关的运行状态和假想事故工况下冷却核燃料至关重要的反应堆一回路部件或连接到反应堆一回路的部件；

- 例如主蒸汽管线或给水管线等其他部件，其移位或失效可能危及a)及b)中述及的系统。

      - 通常可采用目视检验、表面检验和体积检验法对10.2.1中要求检验的部件进行在役检查。此外，应通过泄漏试验来检查承压部件，以查出可能的泄漏。

      - 根据某些部件的安全重要性，考虑到它们的尺寸和它们连接件的尺寸，或它们与燃料或外界大气之间的屏障数目，可免除表面检验和体积检验。但作为系统压力试验的一个组成部分，这些部件仍须进行完整性试验。

      - 可以根据取样计划来减少相似系统和部件的在役检查次数、频度和范围。取样计划将根据设计、所涉及的相似部件或系统的数目、运行要求以及在多堆核动力厂内有无同样机组等情况而变化。取样率应与该设备的安全重要性和设备质量劣化的速率相一致。应对样品的选取作出计划，以保证在适当的取样周期内样品的代表性。

    - 检查进度

      - 核动力厂的在役检查应在一定的间隔期内完成，间隔期的长短应依据保守的假设选定，以保证受影响最为严重的部件其性能劣化的任何情况在可能导致故障发生之前能被探测到。检查进度应允许在核动力厂运行寿期内作重复检验。检查计划可包括在核动力厂运行寿期内的定期或不定期的检查，以改善检查间隔期与部件故障的概率和特征之间的相关性。对于均匀分布的检查，间隔期可以从几年至十年左右；对于非均匀分布的检查，在核动力厂运行寿期中的最初几年间隔期可以短些，然后可以根据运行经验延长。但无论采用哪种进度，在接近核动力厂运行寿期末时的检查结果都可能要求缩短检查间隔期。

      - 应将检查间隔期划分为几个检查期，各检查期内应根据部件具体情况、检查方式以及核动力厂正常运行或计划停堆允许的可达性完成规定次数的检验。这些检验可认为是整个检查间隔期内要求的全部检查的一部分。

      - 可以将要求作部件解体的检查（如将泵或阀门解体以便对大型螺栓进行体积检验，或从反应堆容器中卸出燃料，或将堆芯支承结构从反应堆容器中卸出，以便对焊缝或接管径向截面进行检验）推迟到每个检查间隔期的期末进行，但根据类似部件的检查结果要求进行早期检查的情况除外。该检查不应降低相关的设计规范中的检查频度要求。

    - 压力和泄漏试验

      - 承压系统和部件应经受以下试验：

- 作为役前检查一部分的系统泄漏试验和水压试验；

- 停堆后，反应堆冷却剂压力边界完整性可能受到影响时，在反应堆恢复运行前进行的系统泄漏试验；

- 必要时，在每个主要的检查间隔期末或接近检查间隔期末进行的系统水压试验。

      - 应尽可能在系统处于试验压力和温度时对承压部件进行目视检验。检验前，试验压力和温度应保持足够长的时间，以便确定是否有泄漏。应考虑采用目视检验检查部件的可达性（例如可能需要拆除隔热层），可以采用声发射法进行这种检验。

      - 如果在上述试验中发现有泄漏(除正常可控的泄漏外)，应确定泄漏部位并做必要范围的检验，以确定是否需要采取纠正措施。

      - 除非核动力厂处于额定温度下，否则不能在规定的或高于规定的系统运行压力下进行系统最终泄漏试验。这种情况下，应执行一种分级的泄漏试验方法，在达到满功率运行时结束。

      - 应限制在高于系统设计压力下进行试验的持续时间，以防止部件应力过大，发生蠕变。

    - 检验方法和技术

      - 概述

- 检验的方法和技术应符合国家核安全监管部门认可的标准。检验分为：目视检验、表面检验和体积检验。这些名词每个代表一种通用的、允许采用不同的技术或适用程序的方法，以满足检验时不同的可达性、辐射水平以及设备自动化水平的要求。

      - 目视检验

- 目视检验用于提供关于被检零件、部件或表面的一般情况，包括诸如表面的划痕、磨损、裂纹、腐蚀、浸蚀或泄漏迹象。可以使用光学辅助设备，如电视摄像机、双筒望远镜和反射镜等进行目视检验。如果复制品的表面分辨率至少相当于目视观察所达到的效果，可用表面复制法。为使检验结果严谨，对要求表面清洁或去污的目视检验，应预先用适当的清洁工艺进行处理。

      - 表面检验

- 表面检验用以确认或描述表面或表层缺陷的存在。可供采用的方法有磁粉法，液体渗透法，涡流法或超声波法。

      - 体积检验．

- 体积检验用以查明表面下缺陷或不连续点的存在、深度或大小。常用的方法有射线检验、超声波检验和涡流检验。利用如X射线、γ射线或热中子等贯穿辐射的射线照相技术，并配以相应的图像记录装置，不仅可探测缺陷的存在，而且可确定缺陷的大小。超声波检验通常用于测定缺陷的长度和深度。

      - 其他检验方法

- 可以使用其他检验方法或几种方法的组合或新开发的技术，但应证明其检验效果与上述方法相当或相比更好。

    - 设备

      - 用于检验和试验的所有设备，其质量、量程和精确度都应符合国家认可的标准。

      - 如需使用标定件时，它们应符合同样的标准。如果没有制定适用于标定件的标准，则这些标定件所用材料和表面光洁度应与被检部件完全一样，而且使用的是同样的制造或(加工)条件（如热处理）。只要可能，制造中和役前检查期间使用的标定件还应用于以后的在役检查。

      - 构成设备的所有物项及其附件应在使用前一起进行标定。所有设备在标定记录中都应有正确的记载。并且营运单位应按质量保证大纲要求定期验证标定的有效性。所有物项的标定应符合核安全监管部门认可的标准。

    - 系统鉴定

      - 在役检查系统的鉴定是指采用所有必要的方法做系统地评价，目的是可靠地确认无损检验系统（包括设备、程序和人员）在实际的检验条件下具备要求的性能。

      - 营运单位应与国家核安全监管部门就鉴定过程的细节和范围达成书面认可，这包括规定的检验范围、无损检验方法、查找的缺陷和规定检验的有效性。对每种特殊情况的安全重要性及相关的国内和国际经验都应进行考虑。鉴定前，应就待鉴定的检验范围或技术规格书的陈述达成一致意见，并且该陈述应作为鉴定过程文件的一部分。

      - 鉴定机构（即对在役检查系统的鉴定过程进行管理、指导、评估和确认的组织）应与任何商业的或运行组织无关。鉴定机构可以是许可证持有者的独立部门。

      - 鉴定机构的工作应按照考虑了机构的独立性、公正性和机密性的质量保证大纲要求运作。

      - 应根据书面鉴定协议实施鉴定过程，该协议明确规定了行政管理的接口以及所有与鉴定过程有关的团体（管理机构、鉴定机构、检验机构等）之间进行信息交换的方式（非密、秘密、机密）、途径及时间安排。

      - 书面鉴定程序应由营运单位编制，由鉴定机构进行审查，并与相关方达成一致意见。鉴定程序应规定：

- 在实际操作中待查的试件数量、类型、形状、材料和表面状况；

- 在实际操作中待探测的和/或待测定尺寸的缺陷的类型和几何参数范围；

- 实际检查条件（试件缺陷已知或未知）；

- 无缺陷的和有缺陷的分级试块的最小和最大数量；

- 缺陷探测及缺陷大小的分级准则；

- 对探测及缺陷大小的验收准则；

- 必要时的特殊要求（如时间限值、可达性限制、环境条件要求）。

      - 根据无损检验程序及其相关设备的成功鉴定情况，鉴定机构应向许可证持有者和（或）检查机构颁发明确证明鉴定程序和设备合格的证书。

      - 无损检验程序及相关设备的合格证书应长期有效，除非对影响到构成设备和（或）程序的基本变量和（或）参数作了变更，或对必须满足的强制性要求文件作了变更。

      - 营运单位应根据从鉴定过程中获得并由鉴定机构提供的证据，对最终批准采用无损检验系统负责。

      - 独立于检查机构的鉴定机构应向每个顺利通过鉴定的检查单位人员颁发个人合格证，该合格证是国家资格证书的补充。个人合格证的有效性应有时间限制。如果获得资格证书的人员一旦被停止聘用，或检查机构不能为获得资格证书的人员提供文件证明他能继续胜任检查工作，应将其个人资格证书收回。

      - 个人资格证书应明确指明其工作范围，包括其能力的适用性和范围（例如执行程序、探测或测量的能力）。

    - 结果评价

      - 核动力厂营运单位必须保证对任何检查结果作出评价，以确定是否符合合格标准。

      - 任何缺陷显示超过验收准则的检验，可用其他无损检验方法和技术予以补充检验，以确定缺陷的特征（即缺陷大小，形状和方向），从而确定该部件是否适合于继续运行。应该仔细选取补充检验的技术和方法，以保证能充分考虑对部件有影响的各种情况。

      - 如果采用断裂力学分析法，则应对包括假设事故工况和实际的以及预计的正常运行工况在内的所有运行工况分析缺陷区域的应力。然后，应选出最恶劣的应力状况。应仔细考虑问题的所有方面，使在分析中始终假设了最恶劣的情况。计算方法应符合公认的标准。

      - 对经过评估确认不能继续运行的部件应进行修理或更换。

      - 如果在抽样检验中发现了超出验收标准的缺陷，应进行补充检验，目的是通过对补充的类似部件（或区域）的分析中找出有特别问题的区域，补充的类似部件（或区域）的数目应近似等于抽样检验中部件（或区域）的数目。

      - 如果补充检验确认仍有超过验收标准的缺陷，那么所有的类似部件（或区域）都应按初次样品检验中对部件或物项规定的检验范围进行补充检验，但在10.8.6和10.8.7中描述的情况除外。

      - 若取样计划中规定只限于在基本对称布置的管系中的一个环路或一个分支管路上进行检验，并且检验表明有超过验收标准的缺陷存在，则在执行10.8.4规定的补充检验时还应包括对第二条环路或分支管路的补充检验。

      - 如果第二条环路或分支管路的补充检验仍表明有超过验收标准的缺陷存在，则应对有相似功能的其余的环路或分支管路进行检验。

      - 在一个检验期内进行部件检验的次序应尽可能在以后的检验期内保持不变。

      - 作为对原检验计划的附加要求，只要一个部件检验的缺陷指标评价结果表明部件合格可以继续使用，在随后3个检验期中的每个检验期内都应对含有该缺陷的部位进行重复检验。

      - 如果10.8.9规定的重复检验表明在随后的3个检验期内该部件的缺陷基本保持不变，则该部件的检验可恢复到最初的进度。

    - 文件编制和记录

      - 根据规定，核动力厂的营运单位和国家核安全监管部门应备有为正确实施在役检查大纲所必需的文件。文件包括但不限于下列各项：

- 技术规格书和竣工图纸；

- 所用材料的样品；

- 人员资格证明记录

- 役前检查数据和报告；

- 在役检查大纲和详细的检验和试验程序（包括相关的规范和标准）；

- 检验和试验的报告及图表；

- 标定记录；

- 验收标准；

- 评价。

      - 10.9.1中规定的技术规格书和竣工图纸包括部件图纸、材料规格、热处理记录、制造过程记录、制造和安装的技术规格书和图纸以及偏离技术规格书的验收记录。

      - 每项检查的记录应包括以下内容：

- 部件标识、检查区域的位置和尺寸、检验技术、检验设备型号、传感器的类型，标定设备和灵敏度标准的资料，以便此项维修、监督和在役检查活动可以重复进行并获得相似结果；

- 超过最低记录水平的所有相关显示以及与这些显示相关的所有附属资料（如位置、大小、长度）；

- 所有记录（如果没有获得任何显示，则应在记录中对该结果加以注明）；

- 与以前的结果和评估进行的比较；

- 评估和报告；

- 接受的辐射剂量（必要时）。

- 名词解释

调试*

核动力厂已安装的部件和系统投入运行并进行性能验证，以确认是否符合设计要求，是否满足性能标准的过程。调试包括非核试验和核试验。

状态监测

对构筑物、系统和部件性能或物理特征的连续或定期试验、检查，测量或趋势判断，以显示当前或未来性能以及潜在的故障。状态监测通常在无干扰的基础上进行。

检查*

通过检验、观察、测量或试验等手段，确定材料构筑物、系统和部件零件、以及工艺和程序是否符合规定要求的活动。

在役检查

由营运单位或代表营运单位执行的对构筑物、系统和部件进行的检查活动。

许可证（执照）*

由国家核安全监管部门颁发的准予进行有关核动力厂的选址、设计、建造、调试、运行和退役等特定活动的授权证书。

许可证（执照）持有者*

持有有效许可证（执照）的单位或人。

质量保证*

为使物项或服务与规定的质量要求相符合并提供足够的置信度所必需的一系列有计划的系统化活动。

维修

由行政管理部门和技术部门共同组织的、以保持核动力厂的构筑物、系统和部件处于良好运行状态的活动，包括预防性维修和纠正性维修（或修理）两个方面。

纠正性维修

通过修理或更换部件将失效的构筑物、系统和部件执行规定功能的能力恢复到验收准则的范围之内的行动。

预防性维修

为探测、排除或缓解运行的构筑物、系统和部件的性能劣化，通过把性能劣化和失效控制到一个可接受水平来维持或延长构筑物、系统和部件的使用寿命的行动。

定期维修

由按日历时间、运行时间或循环次数预先确定的间隔期进行的维修、零件更换、监督或试验活动组成的预防性维修。

计划维修

按照计划安排的并在构筑物、系统和部件出现不可接受的性能劣化之前实施整修或更换活动的预防性维修方式。

预兆维修

根据从监测、诊断或反应构筑物、系统和部件发展趋势的状态显示器观察到的情况而决定的以持续或以一定的间隔期实施的预防性维修方式。预兆维修的结果显示了构筑物、系统和部件当前和未来的运行能力或特征，以便于安排计划维修。

以可靠性为中心的维修（RCM）

为了预防潜在的故障或对故障模式进行最佳化控制，对安全有关系统和设备规定适当的预防性维修要求的过程。RCM利用决策逻辑树来确定与每一失效的安全结果和运行结果相对应的维修要求以及造成失效的劣化机理。

运行寿命/寿期

已获准按照设计要求使用设施直至其退役或关闭的时期。

营运单位*

申请获准或已获准经营和运行核动力厂并负责核动力厂安全的单位。

运行*

为实现核动力厂的建厂目的而进行的全部活动，包括维修、换料、在役检查及其他有关活动。

运行限值和条件

经国家核安全监管部门批准的，为核动力厂的安全运行列举的参数限值、设备的功能和性能及人员执行任务的水平等一整套规定。

核动力厂设备*

核动力厂设备

安全重要物项							非安全重要物项

安全有关物项1					安全系统

保护系统		  		安全执行系统				安全系统辅助设施

安全重要物项*

- 属于某一安全组合的一部分和/或其失效或故障可能导致对厂区人员或公众的辐射照射的物项。

保护系统*

监测反应堆的运行，并根据显示的异常工况信号，自动触发动作以防止发生不安全或潜在的不安全工况的系统。

安全执行系统*

由保护系统触发用以完成必需的安全动作的设备组合。

安全有关物项

不属于安全系统的安全重要物项。

安全系统*

安全上重要的系统，用于保证反应堆安全停堆、从堆芯排出余热或限制预计运行事件和设计基准事故的后果。

安全系统辅助设施*

为保护系统和安全执行系统提供所需的冷却、润滑和能源等服务的设备组合。

核动力厂状态*

运行状态								事故工况

超设计基准事故

正常运行		预计运行事件	  （1）  设计基准事故  （2）    严重事故

事故管理

（1）：没有明确地考虑为设计基准事故，但可为设计基准事故所涵盖的那些事故工况。

（2）：没有造成堆芯明显恶化的超设计基准事故。

事故工况*

比预计运行事件更严重的工况，包括设计基准事故和严重事故。

事故管理*

在超设计基准事故发展过程中采取的一系列行动：

- 防止事件升级为严重事故；

- 缓解严重事故的后果；

- 实现长期稳定的安全状态。

预计运行事件*

在核动力厂运行寿期内预计至少发生一次的偏离正常运行的各种运行过程；由于设计中已采取相应措施，这类事件不至于引起安全重要物项的严重损坏，也不至于导致事故工况。

设计基准事故*

核动力厂按确定的设计准则在设计中采取了针对性措施的那些事故工况，并且该事故中燃料的损坏和放射性物质的释放保持在管理限值之内。

正常运行*

核动力厂在规定的运行限值和条件范围内的运行。

运行状态*

正常运行和预计运行事件两类状态的统称。

严重事故*

严重性超过设计基准事故并造成堆芯明显恶化的事故工况。

工作寿命

从构筑物、系统和部件开始运行到最终停役的时期。

构筑物、系统和部件（SSC）

核动力厂除了人因之外所有起保护和安全作用的物项的统称。构筑物是非能动部件，包括厂房、容器、屏蔽等。一个系统则由若干个执行某特定能动功能的部件组成。

监督试验

定期进行的试验，以验证构筑物、系统和部件继续执行其功能或处于准备执行其功能的状态。

编者注：名词解释中带有*号的表示在现行的核安全法规或导则中有出处的，审查后该记号将删除。

在本名词解释中，物项系指构筑物、系统或部件。